1. GENERALITĂŢI

  - Denumirea proiectului: Reabilitare Rampa de incarcare titei Ciresu

  - Baza legală: Caiet de sarcini primit in Septembrie 2017

  - Proiectant general: S.C. ELLIS 92 Ploieşti

  - Subcontractor E & I: S.C. DAMPROIECT S.R.L. Ploieşti

  - Beneficiar: CONPET S.A – ROMANIA

2. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA LUCRĂRII

Conform Caietului de sarcini intocmit de beneficiar, se solicita modernizarea rampei de incarcare titei a Conpet din localitatea Ciresu.

Caietul de sarcini a fost revizuit in urma intalnirilor dintre proiectant si Conpet, cele mai recente decizii fiind consemnate in Minuta de Meeting nr. 02 din 9 ianuarie 2018.

3. DESCRIEREA LUCRĂRII

Se va elabora un proiect de modernizare a rampei de incarcare titei in cisterne de cale ferata din localitatea Ciresu.

Proiectul de instrumentatie consta in:

- Achizitionarea si montarea unui sistem de legare la pamant si de monitorizare a impamantarii cisternei pentru fiecare brat in parte.

- Montarea de manometre cu presostat (contact de presiune maxima) pe refularea pompelor de titei.

- Specificarea robinetelor on-off actionate cu motor electric care vor fi montate pe fiecare brat de incarcare. De preferat, aceste robinete, impreuna cu intregul sistemul de comanda a inceperii si incetarii incarcarii, vor fi achizitionate impreuna cu bratele de incarcare.

- Prevederea unui senzor de pozitie pentru bratele de incarcare si podetele rabatable aferente, cu semnalizare optica si acustica pentru informarea mecanicului de locomotiva (start permis sau nepermis).

- Specificarea unui sistem de semnalizare si interblocare (dulap de automatizare) care va fi amplasat in cladirea administrativa (dispecerat).

De preferinta, manometrele cu presostat vor fi livrate impreuna cu robinetul de izolare, asa cum se indica in specificatia de proiect.

De preferinta, cablurile aferente tabolurilor de monitorizare vor fi in responsabilitatea furnizorilor.

Intreaga documentatie mentionata in borderoul lucrarii face parte integranta din proiect si trebuie sa fie insusita  atat de personalul firmei care executa montajul cat si de personalul beneficiarului care va cere si controla respectarea acesteia.

Lucrările se vor efectua numai cu avizul şi în prezenţa beneficiarului, cu asigurarea măsurilor de protecţia muncii şi PSI şi numai pe bază de permis de lucru cu foc emis zilnic de beneficiar.

- MASURI GENERALE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, PROTECTIA MEDIULUI SI PSI

4.1. MĂSURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Prezentul proiect a fost întocmit cu respectarea legislatiei, normelor si standardelor in vigoare, in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Legile, normativele şi instrucţiunile privind prescripţiile corespunzătoare, după specificul lucrării, care au fost aplicate la întocmirea proiectului şi vor fi respectate şi aplicate la execuţie - montaj de constructor şi în timpul exploatării, reviziilor şi reparaţiilor de beneficiar sunt urmatoarele:

- Legea sanatatii si securitatii in munca nr. 319/2006;

- HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, modificată şi completată cu H.G. 955/2010;

- Legea 440/2002 pentru aprobarea ordonanţei guvernului nr. 95/1999 privind calitatea  lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;

- Legea 130/1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca;

- Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, modificată şi completată cu Legea 263/2005;

- Legea 245/2004 privind securitatea generala a produselor;

- H.G. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericol de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase;

- H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

- H.G. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

- H.G. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate pentru locul de munca;

- H.G. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- H.G. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la  expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

- H.G. 1136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice;

- H.G.1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sanatate în muncă referitoare la expunerea lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor  chimici;

- H.G. 1058/2006 - Hotarare privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;

- H.G. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;

- H.G. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului;

- H.G.1146/2006 privind cerintele minime de securitate şi sanatate pentru utilizarea  în muncă de către lucratori a echipamentelor de muncă;

- H.G. 584/2004 – Hotarare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune, cu modificarile si completarile din H.G. 1168/2005;

- H.G. 804/2007 – Hotarare privind controlul asupra pericolelor de accident in care sunt implicate substante periculoase;

- Ordinul MAI nr. 647/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgente in caz de accidente cu substante periculoase;

- Ordinul 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- PSI anexă la contract în baza prevederilor Legii Securitaţii şi Sanataţii în Munca nr. 319/2006, a Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii 319/2006 şi a Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor între beneficiar şi executantul lucrărilor de investiţii (constructor, prestator de servicii etc.).

Executantul va lua toate măsurile de prevenire a accidentelor, incendiilor, exploziilor etc., care cad în sarcina sa şi  va începe executarea operaţiilor sau a lucrarilor numai după primirea permisului de lucru.

La apariţia unor situaţii anormale în sectorul propriu ce pot pune în pericol personalul, atât executantul, cât şi beneficiarul sunt obligaţi să se avertizeze reciproc indicând, fiecare pe propria răspundere, modul de acţionare.

În cazul executării unor lucrări în instalaţiile de productie care sunt în functiune, în vecinatatea utilajelor în care se pot produce incendii, explozii, degajări de substanţe  toxice etc., în imediata apropiere a utilajelor sub tensiune, a staţiilor electrice, a conductelor şi traseelor sub presiune etc., aplicarea dispoziţiilor şi realizarea masurilor de protecţie a muncii se asigură de către beneficiar înainte de începerea lucrarilor.

In afara legilor si actelor normative in vigoare, prezentate mai sus, unitatile de profil au obligatia de a aplica si respecta instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca, elaborate de beneficiar si constructor, specifice fiecarei operatii la punctele de lucru (mecanic, energetic etc.), stabilite si aprobate de catre conducerea unitatii.

Măsurile de coordonare stabilite de coordonatori în materie de securitate şi sănătate in munca şi obligaţiile ce decurg din acestea trebuie sa se refere, în special, la :

- căile sau zonele de deplasare ori de circulaţie orizontale şi verticale;

- condiţiile de manipulare a diverselor materiale în particular, în ceea ce priveşte interferenţa instalaţiilor de ridicat aflate pe şantier sau în vecinătatea acestuia;

- limitarea manipulării manuale a sarcinilor;

- condiţii de ridicare a materialelor periculoase utilizate;

- delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale sau substanţe periculoase, precum şi evacuarea deşeurilor;

- măsurile care privesc interacţiunile de pe şantier.

Planul de securitate şi sănătate trebuie să fie completat şi adaptat în funcţie de evoluţia şantierului şi de durata efectivă a lucrărilor sau a fazelor de lucru.

Planul de securitate şi sănătate trebuie să se afle în permanenţă pe şantier pentru a putea fi consultat, la cerere, de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate şi sănătate în  muncă.

În cazul producerii de accidente umane în timpul execuţiilor de montaj sau în timpul exploatării, reviziilor şi reparaţiilor investiţiei proiectate, executantul şi respectiv, beneficiarul se vor îngriji de acordarea primului ajutor aplicând indicaţiile prevăzute in actele normative cu privire la acordarea primului ajutor. Concomitent cu primul ajutor acordat se va cere şi ajutorul organului sanitar local (după caz).

  - MĂSURI DE PROTECŢIA MEDIULUI INCONJURATOR

Prezentul proiect s-a întocmit în concordanţă cu dispoziţiile legale cu privire la protejarea mediului înconjurator şi anume:

- Ordonanţa de urgenţă privind protecţia mediului195/2005 aprobată prin Legea 265/2006;

- Ordinul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului 592/2002 privind emisiile în aer;

- Ordin Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordonanţa de urgenţă 78/2000 privind regimul deşeurilor;

- Ordonanţa de urgenţă 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale, reciclabile, aprobată prin Legea nr. 431/2003.

În condiţiile unui montaj corect şi a unei exploatări corespunzatoare a instalaţiei nu se poate produce poluarea mediului înconjurator.

Factorul de mediu apa

Pe perioada efectuării lucrărilor de constructii montaj precum si in timpul functionarii instalatiei nu se desfăşoară activităţi care să conducă la poluarea factorului de mediu apă.

Factorul de mediu aer

În timpul realizării investiţiei singurele emisii în atmosferă sunt cele produse de motoarele autovehiculelor şi utilajelor din dotarea firmei constructoare.

Impactul gazelor de ardere, provenite de la motoarele acestora, asupra aerului atmosferic, este practic nesemnificativ. Limitarea preventivă a emisiilor din autovehicule se face prin condiţiile tehnice impuse la omologarea acestora şi pe toată durata de utilizare a acestora, prin inspecţiile tehnice periodice obligatorii.

In timpul functionarii instalatiei nu sunt emisii care sa conducă la poluarea factorului de mediu aer,  acest proiect avand ca obiectiv reducerea emisiilor in atmosfera pentru a se incadra in cerintele legale.

Factorul de mediu sol

Modificările survenite în structura şi calitatea solului sunt determinate de lucrările de construcţii montaj efectuate în timpul fazei de execuţie a investiţiei.

În condiţiile de funcţionare normală şi de respectare a instrucţiunilor de proiectare, solul nu va fi afectat.

În zonele afectate de lucrările de construcţii montaj din timpul executiei se va reface stratul vegetal prin plantaţie de vegetaţie.

Deseuri si ambalaje

În urma activităţilor de construcţii montaj pentru realizarea investiţiei pot rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- deşeuri metalice ;

- deşeuri menajere.

Deşeurile metalice rezultate sunt colectate, sortate şi predate spre valorificare, pe bază de contract, unei firme de profil, prin grija beneficiarului investitiei.

Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele ecologice şi evacuate prin grija beneficiarului.

Realizarea lucrărilor de construcţii montaj vor fi monitorizate de beneficiar pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor legale aplicabile privind protecţia mediului înconjurător.

Executarea lucrarilor va incepe numai dupa eliberarea procesului verbal de primire-predare amplasament incheiat intre beneficiar si constructor, care va cuprinde si prevederi privind urmatoarele cerinte:

- depozitarea temporara a deseurilor rezultate din activitate in containere sau in locul de amplasare indicat de Beneficiar;

- colectarea, sortarea, transportul si predarea  deseurilor metalice – feroase si neferoase la locul indicat de catre Beneficiar (rampa);

-  respectarea cerintelor cu privire la colectarea, transportarea si valorificarea/eliminarea deseurilor;

- respectarea prevederilor legale privind regimul substantelor periculoase, in situatia folosirii аcestora;

- refacerea terenului pe care au fost efectuate lucrari;

- mentinerea curateniei si ordinii in jurul baracilor si atelierelor mobile instalate;

- luarea masurilor corespunzatoare pentru prevenirea accidentelor, incendiilor, exploziilor, incidentelor de mediu, etc.

Personalul constructorului este obligat sa respecte cu strictete prevederile legislatiei de mediu in vigoare si prevederile documentelor Sistemului de Management de Mediu al beneficiarului.

In cazul producerii unui incident de mediu acesta va fi anuntat, investigat, inregistrat si raportat conform procedurilor beneficiarului in vigoare la data producerii incidentului .

In situatia producerii unei poluari accidentale, din vina constructorului, se vor lua imediat masuri corective pentru indepartarea acesteia.

Beneficiarul lucrării va respecta prevederile legale referitoare la regimul deşeurilor, al substantelor sau preparatelor chimice periculoase, precum şi prevederile Autorizaţiei de Mediu  a instituţiei respective.

  - MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR (PSI)

La întocmirea acestui proiect au fost respectate şi aplicate prescripţiile corespunzătoare din normativele:

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

- Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor 80/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;

- Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor 130/2007 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a scenarilor de securitate la incendiu;

- H.G. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi /sau autorizării privind securitatea la incendiu;

- NP086-05 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere;

-  Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor – P118-99.

La execuţia, exploatarea, întreţinerea şi repararea investiţiei proiectate se vor respecta toate normativele enumerate mai sus precum şi următoarele:

- Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor 712/2005 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;

- Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 712/2005  modificat si completat de Ordinul nr. 786/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta;

- Ordinul Ministerului de Interne nr. 108/2001 – Dispoziţii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice DGPSI 004;

- C300/1994 – Normativ de prevenirea şi stingerea incendiilor pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

- H.G. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice şi a punerii in functiune a capacitatilor de productie.

La realizarea lucrărilor de construcţii - montaj şi în exploatarea instalaţiei se vor respecta prevederile actelor normative în vigoare, precum şi următoarele:

  - se interzice folosirea de aparate, scule, obiecte care pot genera scântei şi flăcări, prin lovire sau frecare. Chibriturile, ţigările şi brichetele vor fi depuse la intrare in cutii special amenajate;

  - se interzice folosirea de lămpi electrice legate la priză cu tensiuni mai mari decât 24 V şi in alte construcţii, decât cea antiexplozivă. Prizele lămpilor vor fi montate în afara zonei periculoase;

  - tensiunea admisă pentru lămpile electrice portative este de 24 V. Iluminatul de rezervă al instalatiilor va fi asigurat prin lămpi cu baterii care se pot aprinde si stinge de la exteriorul zonei în care se găsesc instalatiile. Orice deranjament al unitatilor electrice din instalatii va fi remediat numai de persoane autorizate;

  - toate celelalte instalatii electrice vor fi protejate şi capsulate;

  - este interzisă apropierea cu flacară sau orice corp aprins sau incandescent la o distanta mai mica de 35 m de instalaţie;

  - efectuarea reparaţiilor cu folosirea focului se va face numai pe baza permisului de lucru cu foc. Înainte de începerea lucrului cu foc cel care a semnat permisul va controla dacă s-au îndeplinit condiţiile stabilite le eliberarea permisului.

  - se va evita formarea de amestecuri explozive prin asigurarea unei etanşeităţi perfecte a instalaţiilor şi utilajelor;

  - se vor inlătura sursele periculoase de căldură prin:

- izolarea perfectă a tuturor resurselor de flăcări;

- izolarea termică a suprafeţelor cu temperatura ridicată;

- asigurarea funcţionării normale a sistemelor de răcire pentru suprafeţe care se incălzesc in timpul funcţionării;

- inlăturarea cauzelor care provoacă autoaprinderi, ca depozitarea necorespunzătoare a bumbacului şi a lavetelor imbibate cu ulei şi produse petroliere, prin evacuarea lor zilnică din zonă;

i) accesul in incinta instalaţiei a persoanelor străine sau a angajaţilor întreprinderii fără interes de serviciu este interzis;

j) personalul din instalaţie va controla şi verifica existenţa, integritatea şi funcţionalitatea echipamentului necesar prevenirii şi stingerii incendiilor, funcţionarea supapelor de siguranta, a echipamentului electric de iluminat şi forţă, în construcţie antiexplozivă ;

Este interzisă utilizarea flăcării pentru detectarea prezentei eventualelor emisii de gaze. Este interzisă intrarea in instalaţie purtând încălţăminte cu placheuri şi ţinte pe talpă.

În incinta instalaţiei este interzisă depozitarea oricăror lichide, materiale şi obiecte combustibile.

Pentru a evita greşelile în exploatare, în incinta staţiei se va afişa schema instalaţiei cu marcarea fluxului tehnologic şi numerotarea armăturilor, aparatelor şi dispozitivelor.

La izbucnirea unui incendiu, personalul de deservire va lua măsuri de localizare şi stingere rapidă a acestuia. Pentru aceasta va folosi stingătoare portabile şi carosabile cu bioxid de carbon.

Prezentele măsuri de sanatate si securitate in munca, protectia mediului si de prevenire si stingere a incendiilor nu sunt limitative, constructorul si beneficiarul urmand sa ia si alte masuri care se impun, din punct de vedere al cerintelor legale si alte cerinte aplicabile, pe parcursul realizării lucrării.