sistem de legare la pamant a cisternelor

- Date Generale:

- Simbol: 		CY-01 + CA-01

CY-02 + CA-02

CY-03 + CA-03

CY-04 + CA-04

CY-05 + CA-05

CY-06 + CA-06

CY-07 + CA-07

CY-08 + CA-08

CY-09 + CA-09

CY-10 + CA-10

CY-11 + CA-11

CY-12+ CA-12    (vezi Nota 1)

(unde 	CY=cleste de impamantare

CA=tablou de monitorizare impamantare)

- Cantitate:		12 buc. (Nota 1)

- Destinatie:		Rampa CF Ciresu (12 brate de incarcare)

- Clasificare:		Zone 1 Group IIA

- Protectie climatica: 	IP65

- Componente:

- CLEMA (cleste) si CABLU DE LEGARE LA PAMANT SI DE SEMNALIZARE pentru vagon cisterna

- Tip cablu: Standard producator (minim 3 x 1.5 mm2)

- Lungime cablu: 10 m (infasurat pe tambur)

- TABLOU MONITORIZARE

- Tensiune: 230V 50Hz

- Executie antiexploziva: E Ex dII BT4

- Material: aliaj metalic (standard producator)

- Include:

  - 2 x Lampa semnalizare, 230V

    - Verde

    - Rosu

  - 1x Selector 0 – 1 (optional)

  - 1 x releu 230V 50 Hz, 2ND

  - 1 x Rezistenta de incalzire 50W/ 230V

- Intrari cabluri: M20 X 1.5, cu presetupa

- CONECTORI (M+F) METALICI

Furnizor recomandat: INTEC-AUTOMATIZARI, Bucuresti

sistem de legare la pamant a cisternelor (cont.)

Note:

- Avand in vedere ca cele 12 brate de incarcare nu functioneaza simultan, inainte de achizitionarea sistemelor se va studia posilibitatea ca un sistem de impamantare sa deserveasca doua brate de incarcare. Daca aceasta varianta este fezabila, cantitatea se poate reduce la jumatate (6 sisteme).

DIMENSIUNI ORIENTATIVE: