sistem de monitorizare pozitie brat de incarcare

si podet rabatabil

- Date Generale:

- Simbol: 		ZY-01 + ZA-01   ÷    ZY-12 + ZA-12

[unde ZY=senzor de pozitie

ZA=sistem de alarmare vizuala (lampa) si acustica (hupa)]

- Cantitate:		12 buc.

- Destinatie:		Rampa CF CIRESU (12 brate de incarcare)

- Clasificare:		Zone 1 Group IIA

- Protectie climatica: 	IP65

- Componente:

- SENZOR DE POZITIE  pentru brat/ pod rabadabil

- Tip cablu: 2 x 1.5 mm2

- Lungime cabluri: 	- vezi JURNAL DE CABLURI, doc. no. 2017-298-IA-007

sau 15 metri (pentru fiecare brat in parte) – in varianta B2)

- SISTEM DE ALARMARE OPTICA SI ACUSTICA

Variante constructive:

B1) Sistem de alarmate inclus intr-un tablou unic, comun pentru toata rampa. Tabloul va fi prevazut cu 12 lampi de alarmare (cate una pentru fiecare brat) si o singura hupa.

B2) Cate un tablou de alarmare, fiecare prevazut cu alarma vizuala (lampa) si  alarma acustica (sirena), pentru fiecare brat de incarcare.

sistem de monitorizare pozitie brat de incarcare

si podet rabatabil (continuare)

Caracteristici TABLOU DE ALARMARE (varianta B1):

- Simbol: ZA

- Tensiune: 230V 50Hz (alimentarea este prevazuta in proiectul de Instalatii Electrice)

- Executie antiexploziva: E Ex dII BT4

- Material: standard producator

- Include:

  - 12 x Lampa semnalizare

  - 1 hupa (sirena)

  - 12 x relee

  - 1 x Rezistenta de incalzire 50W/ 230V

- Intrari cabluri: M20 X 1.5, cu presetupa

Rolul sistemului de monitorizare:

Sistemul este prevazut pentru atentionarea mecanicului de locomotiva, care nu are voie sa puna garnitura in miscare, daca bratul articulat si podetul rabatabil nu se afla in pozitia de repaus, dupa incheierea incarcarii.