manometru cu presostat (contact electric presiune maxima)

| GENERAL | Simbol | PI/ PSH-01 PI/ PSH-02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Utilizare | Refulare pompe titei (existente) |  |
|  | P&ID nr. |  |  |
|  | Conducta |  |  |
|  | Grad protectie climatica | IP 65 |  |
|  | Cantitate | 2 buc. |  |
| CONDITII DE PROCES | Fluid / Faza | Titei/ Lichid |  |
|  | Temp. ambianta | -29 °C / +43 °C |  |
|  | Temperatura operare | Ambianta |  |
|  | Presiune operare | 5 barg / 50 barg |  |
|  | Compusi corozivi | Da |  |
|  | Arie clasificata | Da, Zona 1 (Nota 1) |  |
| MANOMETRU / PRESSURE GAUGE | Tip | Cu membrana de separatie |  |
|  | Domeniu | 0 ÷ 6 bar |  |
|  | Diametru cadran | 100 mm |  |
|  | Conexiune la proces | ½ NPT-M |  |
|  | Culoare cadran/ marcaj | Alb/ Negru |  |
|  | Materiale geam | Safety glass |  |
|  | Carcasa | Tip”solid front”, din otel inox |  |
|  | Precizie | ± 1% |  |
| ACCESORII | Membrana separatie | DA |  |
|  | Material membrana | Otel inox |  |
|  | Contacte electrice | DA, 1 buc |  |
|  | Functie | Semnalizare, alarmare presiune maxima, comanda oprire pompa |  |
|  | Valoare setata | PSH=5 bar |  |
|  | Tip contact electric | Magnetic sau inductiv,, normal inchis (NC) |  |
|  | Semnal iesire | comanda STOP pompa |  |
|  | Presetupa pentru cablu | M20 x 1.5 |  |
| OPTIUNI | Robinet de izolare | Da, tip DBB (double block and bleed), conexiune 1/2 “ NPT F, preasamblat |  |
|  | Eticheta | DA |  |
|  | Manual cu instructiuni | DA |  |
|  | Cutie cu terminale | Conector universal cu minim 2 terminale si un contact de impamantare |  |
| PROCURARE | Distribuitor | Ulterior |  |
|  | Producator | Ulterior |  |
|  | Model | Ulterior |  |
|  | Nr. Serie | Ulterior |  |

Nota 1: Executie antiexploziva: E Ex dII BT4

manometru cu contact electric presiune maxima

(CONT.)

DIMENSIUNI ORIENTATIVE:

POSIBILI FURNIZORI:

- Fidelis

- Afriso