robinet on-ofF actionat cu motor electric (vezi nota 1/ pag.2)

- Date Generale:

- Simbol: 		MOV-01  ÷   MOV-12

- Cantitate:		12 buc.

- Destinatie:		Rampa CF Ciresu (12 brate de incarcare)

- Clasificare:		Zone 1 Group IIA

- Protectie climatica: 	IP65

- CONDUCTA:

  - Dimensiunea nominala	DN100

  - Material 			Otel carbon

- CONDITII DE PROCES:

  - Fluid				Titei

  - Presiune de lucru		4 bar

  - Temperatura de lucru		Ambianta

- ROBINET:

Tip corp			Cu sfera (hold, va fi confirmat ulterior)

Conexiunea la conducta	In flansa DN100 PN25 B

Material corp		Otel carbon (corelat cu clasa de conducte)

Etansare 			Standard producator (clasa scaparilor categoría B)

- SISTEM DE ACTIONARE (ACTUATOR):

Tip				Electric, compact

Dimensiune			Constructie compacta (cf. Standard producator)

Nota: caderea maxima de presiune (de dimensionare) este 5 bar

Materiale				Standard producator

Alimentare			230 V, 50 Hz (din UPS), vezi nota 3 de mai jos

Pozitie la lipsa alimentarii: 	Inchis FC

robinet on-ofF actionat cu motor electric (continuare)

Protectie climatica:		IP 65

Executie antiexploziva: 		E Exd IIB T4

Semnale intrare (comanda)

- inchidere robinet (la atingere nivel maxim in cisterna)

- deschidere robinet

Semnale iesire (semnalizare stare robinet)

- inchis (closed)

- deschis (open)

- defect (fault)

Nota: toate contactele vor fi libere de potential.

- DOTARI OPTIONALE:

Tablou de semnalizare si comanda		Da (vezi NOTE 1, 3, 4, 5 de mai jos)

Roata de mana					Da

- TESTE:

Presiune			Da

Clasa de scapari		Da

- PROCURARE: de preferat impreuna cu bratul de incarcare (vezi NOTE 1-5 mai jos)

NOTE:

- Conform bunelor practici, robinetul on-off si tabloul de comanda aferente unui brat de incarcare produse petroliere, la fel ca si intrerupatorul de nivel maxim in cisterna, sunt procurate impreuna cu bratul de incarcare deservit.

Proiectantul recomanda insistent achizitionarea bratelor de comanda complet echipate (cel putin cu: intrerupator de nivel maxim in cisterna, robinet on-off actionat electric, tablou de semnalizare si comanda pentru incarcare).

- Avand in vedere cele de mai sus, prezenta specificatie de proiect are rol orientativ.

- Alimentarea sistemului de actionare electric este inclusa in proiectul de Instalatii Electrice.

- Cablurile de comanda si semnalizare pentru robinetele on-off actionate cu motor electric vor fi incluse in furnitura, de preferinta gata conectate. Toate conexiunile intre actuator si tabloul de comanda si semnalizare sunt in responsabilitatea furnizorului si vor fi descrise in documentatia tehnica.

- Documentatia tehnica finala si completa va fi transmisa clientului si proiectantului la cel mult doua saptamani dupa acordarea contractului.