| Nr. crt. | Simbol cablu | De la | La | Categorie cablu | Tip cablu (Note 3,5) | Nr.Cond. xSecțiune [mm] | Lungime cablu [m] (Nota 4) | Diam/ exterior [mm] | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CY-01 | CY-01 | CA-01 (DMI-01 in proiectul de Instalatii Electrice) | Semnalizare, alarmare, impamantare | Std. Prod. | Std. Prod. | 10 | Std. Prod. | Nota 2 |
|  | CY-02 | CY-01 | CA-02 | „ | Std. Prod. | Std. Prod. | 10 | Std. Prod. | Nota 2 |
|  | CY-03 | CY-03 | CA-03 | „ | Std. Prod. | Std. Prod. | 10 | Std. Prod. | Nota 2 |
|  | CY-04 | CY-04 | CA-04 | „ | Std. Prod. | Std. Prod. | 10 | Std. Prod. | Nota 2 |
|  | CY-05 | CY-05 | CA-05 | „ | Std. Prod. | Std. Prod. | 10 | Std. Prod. | Nota 2 |
|  | CY-06 | CY-06 | CA-06 | „ | Std. Prod. | Std. Prod. | 10 | Std. Prod. | Nota 2 |
|  | CY-07 | CY-07 | CA-07 | „ | Std. Prod. | Std. Prod. | 10 | Std. Prod. | Nota 2 |
|  | CY-08 | CY-08 | CA-08 | „ | Std. Prod. | Std. Prod. | 10 | Std. Prod. | Nota 2 |
|  | CY-09 | CY-09 | CA-09 | „ | Std. Prod. | Std. Prod. | 10 | Std. Prod. | Nota 2 |
|  | CY-10 | CY-10 | CA-10 | „ | Std. Prod. | Std. Prod. | 10 | Std. Prod. | Nota 2 |
|  | CY-11 | CY-11 | CA-11 | „ | Std. Prod. | Std. Prod. | 10 | Std. Prod. | Nota 2 |
|  | CY-12 | CY-12 | CA-12 | „ | Std. Prod. | Std. Prod. | 10 | Std. Prod. | Nota 2 |
|  | ZY-01 | ZY-01 | ZA Tablou de monitorizare/ alarmare pozitie brat si podet rabatabil | Semnalizare/ alarmare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 20 | 13.1 | Note 3,5 |
|  | ZY-02 | ZY-02 | ZA | Semnalizare/ alarmare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 30 | 13.1 | Note 3,5 |
|  | ZY-03 | ZY-03 | ZA | Semnalizare/ alarmare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 45 | 13.1 | Note 3,5 |
|  | ZY-04 | ZY-04 | ZA | Semnalizare/ alarmare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 60 | 13.1 | Note 3,5 |
|  | ZY-05 | ZY-05 | ZA | Semnalizare/ alarmare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 75 | 13.1 | Note 3,5 |
|  | ZY-06 | ZY-06 | ZA | Semnalizare/ alarmare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 90 | 13.1 | Note 3,5 |
|  | ZY-07 | ZY-07 | ZA | Semnalizare/ alarmare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 105 | 13.1 | Note 3,5 |
|  | ZY-08 | ZY-08 | ZA | Semnalizare/ alarmare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 120 | 13.1 | Note 3,5 |
|  | ZY-09 | ZY-09 | ZA | Semnalizare/ alarmare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 135 | 13.1 | Note 3,5 |
|  | ZY-10 | ZY-10 | ZA | Semnalizare/ alarmare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 150 | 13.1 | Note 3,5 |
|  | ZY-11 | ZY-11 | ZA | Semnalizare/ alarmare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 165 | 13.1 | Note 3,5 |
|  | ZY-12 | ZY-12 | ZA | Semnalizare/ alarmare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 180 | 13.1 | Note 3,5 |
|  | PSH-01 | PI/PSH-01 | Tablou pompa titei 1 (existent) | Comanda | CSYAbY-F | 2x1,5 | 100 (HOLD) | 13.1 | Note 3,5 |
|  | PSH-02 | PI/PSH-02 | Tablou pompa titei 2 (existent) | Comanda | CSYAbY-F | 2x1,5 | 100 (HOLD) | 13.1 | Note 3,5 |
|  | LSH-01 | LSH-01 | XA-00 | Semnalizare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 150 (HOLD | 13.1 | Note 3,5 |
|  | LSH-02 | LSH-02 | XA-00 | Semnalizare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 150 (HOLD) | 13.1 | Note 3,5 |
|  | LSH-03 | LSH-03 | XA-00 | Semnalizare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 150 (HOLD) | 13.1 | Note 3,5 |
|  | LSH-04 | LSH-04 | XA-00 | Semnalizare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 150 (HOLD) | 13.1 | Note 3,5 |
|  | LSH-05 | LSH-05 | XA-00 | Semnalizare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 150 (HOLD) | 13.1 | Note 3,5 |
|  | LSH-06 | LSH-06 | XA-00 | Semnalizare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 150 (HOLD) | 13.1 | Note 3,5 |
|  | LSH-07 | LSH-07 | XA-00 | Semnalizare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 150 (HOLD) | 13.1 | Note 3,5 |
|  | LSH-08 | LSH-08 | XA-00 | Semnalizare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 150 (HOLD) | 13.1 | Note 3,5 |
|  | LSH-09 | LSH-09 | XA-00 | Semnalizare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 150 (HOLD) | 13.1 | Note 3,5 |
|  | LSH-10 | LSH-10 | XA-00 | Semnalizare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 150 (HOLD) | 13.1 | Note 3,5 |
|  | LSH-11 | LSH-11 | XA-00 | Semnalizare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 150 (HOLD) | 13.1 | Note 3,5 |
|  | LSH-12 | LSH-12 | XA-00 | Semnalizare | CSYAbY-F | 2x1,5 | 150 (HOLD | 13.1 | Note 3,5 |
|  | ZA-00 | ZA | XA-00 | Semnalizare | CSYAbY-F | 28x1,5 | 150 (HOLD | HOLD | Note 3,5 |
|  | MOV-01 | MOV-01 | XA-00 | Semnalizare, comanda | CSYAbY-F | 6x1.5 (HOLD) | 150 (HOLD | HOLD | Note 3,5,6¦ |
|  | MOV-02 | MOV-02 | XA-00 | Semnalizare, comanda | CSYAbY-F | 6x1.5 (HOLD) | 150 (HOLD | HOLD | Note 3,5,6¦ |
|  | MOV-03 | MOV-03 | XA-00 | Semnalizare, comanda | CSYAbY-F | 6x1.5 (HOLD) | 150 (HOLD | HOLD | Note 3,5,6¦ |
|  | MOV-04 | MOV-04 | XA-00 | Semnalizare, comanda | CSYAbY-F | 6x1.5 (HOLD) | 150 (HOLD | HOLD | Note 3,5,6¦ |
|  | MOV-05 | MOV-05 | XA-00 | Semnalizare, comanda | CSYAbY-F | 6x1.5 (HOLD) | 150 (HOLD | HOLD | Note 3,5,6¦ |
|  | MOV-06 | MOV-06 | XA-00 | Semnalizare, comanda | CSYAbY-F | 6x1.5 (HOLD) | 150 (HOLD | HOLD | Note 3,5,6¦ |
|  | MOV-07 | MOV-07 | XA-00 | Semnalizare, comanda | CSYAbY-F | 6x1.5 (HOLD) | 150 (HOLD | HOLD | Note 3,5,6¦ |
|  | MOV-08 | MOV-08 | XA-00 | Semnalizare, comanda | CSYAbY-F | 6x1.5 (HOLD) | 150 (HOLD | HOLD | Note 3,5,6¦ |
|  | MOV-09 | MOV-09 | XA-00 | Semnalizare, comanda | CSYAbY-F | 6x1.5 (HOLD) | 150 (HOLD | HOLD | Note 3,5,6¦ |
|  | MOV-10 | MOV-10 | XA-00 | Semnalizare, comanda | CSYAbY-F | 6x1.5 (HOLD) | 150 (HOLD | HOLD | Note 3,5,6¦ |
|  | MOV-11 | MOV-11 | XA-00 | Semnalizare, comanda | CSYAbY-F | 6x1.5 (HOLD) | 150 (HOLD | HOLD | Note 3,5,6¦ |
|  | MOV-12 | MOV-12 | XA-00 | Semnalizare, comanda | CSYAbY-F | 6x1.5 (HOLD) | 150 (HOLD | HOLD | Note 3,5,6¦ |

Note:

- Cablurile de semnalizare si comanda aferente sistemului de incarcare titei in cisterna, inclusiv interblocarile (inchiderea MOV-ului la atingerea nivelului maxim din cisterna) sunt considerate a fi in responsabilitatea furnizorului bratului de incarcare (vezi specificatia de proiect nr. 2017-298-IA-006, nota 4).

- Cablurile aferente sistemelor de monitorizare a impamantarii cisternelor (cate un sistem pentru fiecare brat de incarcare) sunt livrate impreuna cu sistemul de impamantare (vezi specificatia de proiect nr. 2017-298-IA-003) si nu sunt incluse in lista de materiale.

Avand in vedere ca cele 12 brate de incarcare nu functioneaza simultan, inainte de achizitionarea sistemelor se va studia posilibitatea ca un sistem de impamantare sa deserveasca doua brate de incarcare. Daca aceasta varianta este fezabila, numarul de cabluri se reduce corespunzator (5 sisteme in loc de 10).

- Cablurile de semnalizare si comanda sunt cu izolatie si manta de PVC culoare negru, cu 2 coductori de cupru, ecranate, armate cu banda de otel, cu intarziere la propagarea flacarii, tip CSYAbY sau echivalent, 2x1.5 mm2, Ø aprox. 13.1 mm.

- Cablurile nu vor fi taiate inainte de analizarea situtiei din teren si stabilirea traseului cel mai convenbil, atat pentru beneficiar, cat si pentru constructor.

- Cablurile de instrumentatie pozate aparent vor de tip cu intarziere la propagarea focului (fire retardant), conform Standard de referinta pentru incercari SR CEI 60332-1 si omologate pentru zona unde sunt montate (NP 099-04).

- Cablurile pentru comanda si semnalizarea MOV-urilor vor fi alese dupa incheierea contactului si primirea documentatiei tehnice pentru actuatoarele electrice, in conformitate cu cerintele producatorului.