Sistem de semnalizare si interblocare

(Dulap de automatizare)

Simbol:		XA-00

Cantitate:		1 buc.

Amplasare:		Cladirea administrativa (HOLD)

Zonare: 		Arie neclasificata

Protectie climatica: IP55

Utilizare:	Realizarea functiilor de semnalizare, alarmare si interblocare pentru bratele de incarcare.

Echipamente de operare accesibile operatorului:

- Comutator: automat-manual

- Butoane: inchide, deschide, reset pentru fiecare MOV (3x 12 buc)

- Semnalizare vizuala (lampi) stare vane cu motor electric (MOV-uri-12 bucati)

  - Inchis: 12 lampi culoare verde, etichetatate astfel: MOV-01, 02, ..., 11, 12 CLOSED

  - Deschis: 12 lampi culoare galben, etichetatate astfel: MOV-01, 02, ..., 11, 12 OPEN

  - Defect: 12 lampi culoare rosu, etichetatate astfel: MOV-01, 02, ..., 11, 12 FAULT

- Semnalizare vizuala (lampi) sistem legare la pamant (12 lampi) - optional

- Semnalizare pozitie brat si podet rabatabil (12 lampi) - optional

- Interblocari:

    - I-1: contact LSH-01 (vagon cisterna plina) sau CAL-01 (vagon cisterna nelegat la pamant) sau ZAL-01 (brat in pozitie necorespunzatoare) sau buton inchide MOV-01 actionat – inchide MOV-01

    - I-2: contact LSH-02 (vagon cisterna plina) sau CAL-02 (vagon cisterna nelegat la pamant) sau ZAL-02 (brat in pozitie necorespunzatoare) sau buton inchide MOV-02 actionat – inchide MOV-02

    - I-3: contact LSH-03 (vagon cisterna plina) sau CAL-03 (vagon cisterna nelegat la pamant) sau ZAL-03 (brat in pozitie necorespunzatoare) sau buton inchide MOV-03 actionat – inchide MOV-03

    - I-4: contact LSH-04 (vagon cisterna plina) sau CAL-04 (vagon cisterna nelegat la pamant) sau ZAL-04 (brat in pozitie necorespunzatoare) sau buton inchide MOV-04 actionat – inchide MOV-04

    - ...

    - ...

    - I-12: contact LSH-12 (vagon cisterna plina) sau CAL-12 (vagon cisterna nelegat la pamant) sau ZAL-12 (brat in pozitie necorespunzatoare) sau buton inchide MOV-12 actionat – inchide MOV-12

Echipamente fara acces permanent (in interiorul dulapului):

- Sursa de tensiune neintrerupta

- Siruri de cleme (minim P4 siruri, R-01, 02, 04, 04, fiecare cu 200 de cleme)

- Mini PLC (automat programabil) sau sistem cu relee pentru realizarea functiilor de mai sus.

Dimensiuni orientative:

  - Max: 1000mm x 800mm x 1400mm (latime x adancime x inaltime) – pentru amplasare pe perete

  - Minim 600mm x 600mm x 300mm (latime x adancime x inaltime) – pentru amplasare pe masa

Intrare cabluri:

- pe sus (in cazul unui cabinet amplasat pe perete)

- prin spate (in cazul unui bloc electronic amplasat pe masa)

Acces operator: fata dulapului, numai din exterior.

Acces intretinere, reparatii: conform standard producator.