| MEMORIU TEHNIC MONTAJ CONDUCTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-MC-MT |
| Cod proiect : | A 636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. M.Parvulescu |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. R. Nita |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

- GENERALITĂŢI

  - Date generale

Denumire  proiect: REABILITARE RAMPA INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR

Beneficiar: CONPET S.A.

Amplasament: Rampa de incarcare titei, localitatea MARGHITA, jud. BIHOR

Proiectant:  S.C. ELLIS’92  S.R.L. – Ploieşti, Prahova

Nr. proiect:  A636.4

  - Amplasare obiectiv

Obiectivele sunt amplasate în incinta CONPET S.A.: Rampa de incarcare  ţiţei MARGHITA. Localitatea Marghita este un municipiu în județul Bihor situat la 56 de km nord-est de Oradea, formata din localitățile componente Cheț, Ghenetea și Marghita (reședința), conform Planului de amplasare A636.4-01.

Accesul la amplasament se realizează din strada Garii si drumurile de exploatare existente în zona şi în incinta Rampei MARGHITA.

Date climatice :

Vânt : qref = 0.5kPa , presiunea de referinţă mediată pe 10 minute, având  IMR=50 ani conform Tabel A1 din Codul CR1-1-4 –2012

Zăpadă : s0k = 1.5 kN/m2, conform  Tabel A1 , Anexa A, Cod CR1-1-3 –2012.

Zona de protecţie seismică : conform P100-1/2013: ag = 0.30g, Tc = 1.0s.

Adâncimea de îngheţ : hî = 0.80-0.90 m.

Clasa de importanţă şi de expunere la cutremur III.

Categoria de importanţă C.

  - Investitorul şi beneficiarul lucrării

Investitorul şi beneficiarul  lucrării este CONPET S.A. cu sediul în Ploieşti, str. Anul 1848 nr.1-3, cod 100559, Jud. Prahova tel : 0244/401360, fax : 0244/516451.

  - Proiectantul lucrarii

Proiectantul lucrarii este S.C. ELLIS'92 S.R.L., Ploiesti, str. Rosiori, nr. 32, 100405, tel / fax 0244-407.550.

- Necesitate şi oportunitate

Conpet S.A. este operator al Sistemului Naţional de Transport prin Conducte al ţiţeiului, condensatului şi etanului. În această calitate operează şi întreţine o reţea de conducte cu o lungime de circa 3700 km, cu diametre cuprinse între 2 – 28 inch, staţii de pompare, rezervoare, rampe de încărcare – descărcare C.F prin intermediul a doua sisteme de transport.

Prezenta documentaţie răspunde la solicitările beneficiarului, CONPET S.A., de a reabilita rampa de incarcare titei prin modernizarea sistemului de incarcare titei, sistematizarea cailor de acces, construirea unei cladiri ce va adaposti Casa de Pompe si Remiza PSI, un atelier mecanic si a unei cladiri de depozitare, realizarea racordurilor pentru apa si canal.

## descrierea lucrării

3.1. Descrierea stării actuale:

În zona MARGHITA, Conpet operează rampa de incărcare a ţiţeiului, colectat in zona, in vagoane CF. Manevra acestor vagoane este efectuată de Conpet cu doua locomotive, una activa si una de rezerva, cu puteri de 450 CP, respectiv de 700 CP;

Garniturile de vagoane CF, sunt constituite din vagoane-cisternă de provenienţă diferită, lungimea acestora variind intre 10 si 17 m. Din această cauză garnitura de vagoane odată introdusă in rampă, pentru a utiliza gurile de incărcare existente, necesită diferite ajustări, neputând fi utilizate simultan toate gurile (3 buc) de incărcare existente – ceea ce duce la operatiuni de manevra costisitoare si neeficiente;

Gurile de incarcare actuale au o vechime in exploatare de peste 30 de ani, ele nu mai prezinta, din punct de vedere al protectiei si securitatii muncii, solutii viabile privind functionarea in conditii eficiente. In acest moment, rampa MARGHITA, este o rampa ce dispune de 3 brate de incarcare ce sunt uzate moral, cu o stare de degradare fizica avansata, reprezentand un pericol in exploatare.

Rampa dispune de:

- o cladire administrativa din zidarie de caramida, in stare buna de functionare;

- o cladire metalica - Casa de Pompe si remiza PSI degradata

- o magazie metalica degradata ;

- canalizare ape menajere;

- sistem de canalizare industriala cu colectare in rigole betonate si evacuare in decantor existent.

3.2. Descrierea  lucrărilor proiectate:

Pentru reabilitarea Rampei de incărcare ţiţei MARGHITA, Jud. BIHOR, beneficiarul doreste modernizarea rampei vizând in principal următoarele obiective:

- Dezafectare constructie metalica ( Casa de Pompe si Remiza PSI );

- Dezafectare platforma metalica rampa CF;

- Demolare platforma betonata rampa CF

- Demolare rezervor dezafectat

- Demolare inele beton si paturi elastice existente

- Demolare partiala dig pamant

- Rampă de incărcare nouă, echipată cu 5 guri de incărcare - Dn 100 - articulate, cu raza de manevră de minim 2,5m. Gurile de incărcare vor fi echipate cu sistem automat pentru semnalizarea nivelului de produs din vagonul CF aflat la incărcare şi inchiderea rapidă a gurii de incărcare la atingerea nivelului maxim setat;

- Pasarela metalica dotata cu podete rabatabile, constructie antialunecare care vor trebui sa asigure accesul pe vagonul cisterna, indiferent de gabaritul acestuia, la nivelul punctului de incarcare, in conditii de siguranta ;

- Colector titei DN200 ce va asigura alimentarea cu produs a gurilor de incarcare;

- Clădire Casa de Pompe si Remiza PSI pe locaţia celei existente

- Cladire depozitare noua ;

- Cladire Atelier mecanic ;

- Sopron parcare auto ;

- Decantor tricompartimentat pentru preluarea aple pluviale si scurgeri de apa tehnologica din rezervoare ;

- Montaj rezervor titei V=1000mc, ce se va achiziona ;

- Realizare platforma betonata in zona rampei de incarcare titei;

- Realizare rigole betonate in lungul liniei Cf pentru preluarea apelor pluviale (posibil impurificate), provenite de la platforma rampei si dirijarea acestora catre decantor; apele rezultate in urma decantarii vor fi dirijate in rezervorul de inmagazinare vidanjabil ce se va achizitiona; Produsul petrolier rezultat in urma procesului de decantare va fi pompat cu ajutorul unei pompe verticale centrifuge Q=30mc/h in cele doua rezervoare de titei ;

- Instalatii electrice - In cadrul proiectului se vor reface consumurile energetice (datorate consumurilor din cladirea administrativa nou proiectata);

- Instalatii de automatizari : Bratele de incarcare vor fi echipate cu intreruptor electric de nivel si un robinet de sectionare actionat electric;

Prezenta documentatie se refera la lucrarile de montaj conducte, colector titei si conducta (racord) titei guri de incarcare, amplasate in Rampa de incărcare ţiţei MARGHITA, Jud. BIHOR,  conform Planului de montaj colector A636.4-MC-01.

Lucrarile ce se vor realiza, constau in:

- montaj conducte titei noi DN100, DN150 si DN250, pozate suprateran, pe chituci proiectati, ce fac legatura intre:

- Camin existent – alimentare colector DN200 Rampa CF printr-o conducta DN100;

- Camin existent – incarcare in rezervoare de inmagazinare titei, prin conducte DN100;

- Camin existent – casa de pompe – rezervoare inmagazinare – colector Rampa CF, prin conducte DN150, DN250;

- Montaj pompa centrifuge Q=200mc/h, P=7bar, 2 buc., in Casa de pompe, conform plan situatie anexat; Pompele de titei se vor achizitiona fara motoare de actionare. Mentionam ca motoarele existente se mentin, intrucat acestea au fost inlocuite recent.

- Realizare colector de titei din otel, DN200 (De219,1x8mm), ce va fi alimentat prin doua conducte DN100 si DN150 montate suprateran intre Casa de Pompe si Rampa de incarcare;

- Confectionare suporti metalici pentru sustinerea colectorului de titei proiectat, conform detaliului R-008: Suporturi alunecatoare, fixe, ghidate pentru conducte DN15÷250; Amplasarea acestora se va face conform planurilor A636.4-MC-01, A636.4-MC-02, A636.4-MC-03;

- Colectorul de titei va fi montat pe suporti metalici fixati pe rigle intre stalpii pasarelei rampei, pe o lungime de 55m, conform A636.4-MC-01, A636.4-MC-02, A636.4-MC-03;

- Dotare colector incarcare titei DN200 cu racorduri DN100 (De114,3x6,3mm) si robineti DN100 cu actionare electrica (vezi mapa automatizari) pentru conectare brate incarcare titei in cisterne CF – 5 buc, conform A636.4-MC-01, A636.4-MC-02, A636.4-MC-03;

- Montaj pompa verticala centrifuga Q=30mc/h pe decantor betonat si conducta refulare (recuperare titei DN80 PN16)  de la pompa spre rezervoarele de stocare (R1 si R2). Legatura la rezervorul R2 se va face dupa inlocuirea acestuia.

Conductele noi se vor asambla in fir curent prin sudura, exceptie facandu-se la montajul armaturilor (asamblari in flanse).

Conductele de titei proiectate, montate aerian, vor fi izolate cu spuma poliuretanica rigida (PUR), cu protectie exterioara tub spiro din tabla de aluminiu.

Suprafaţa  se protejează anticoroziv prin aplicarea următorului sistem de vopsire:

- un strat grund epoxidic cu zinc - grosime strat uscat = 50 ÷ 60 µm;

- un strat vopsea intermediară epoxidică - grosime strat uscat = 80 ÷  100 µm;

- un strat email poliuretanic gri deschis RAL 9002 - grosime strat uscat = 30 ÷  40 µm;

Grosimea totală a peliculei uscate = 160 -200 µm.

Linia proiectata va asigura vehicularea produsului petrolier in conditii de siguranta, pentru incarcarea titeiului in cisterne C.F.

Pentru realizarea lucrarilor de montaj conducte, sunt necesare:

-  Conducta din otel, DN250mm (De273,1x10,3mm),  L = 94.00 m

-   Conducta din otel, DN200mm (De219,1x8mm),  L = 55.00 m;

-   Conducta din otel, DN150mm (De168,3x8mm),  L = 56.00 m;

-   Conducta din otel, DN100mm (De114,3x6,3mm),  L = 86.00 m;

-   Conducta din otel, DN80mm (De88,3x5mm),  L = 105.00 m;

-   Conducta din otel, DN25mm (De26,9x3,6mm),  L = 1.00 m;

-   Nr. vane RSF DN250 PN25 = 2 buc.

-   Nr. vane RSF DN150 PN25 = 2 buc.

-   Nr. vane retinere cu flanse RRCF DN150 PN25 = 2 buc.

-   Nr. vane RSF DN100 PN25 = 3 buc.

-   Nr. vane RSF DN80 PN25 = 3 buc.

-   Nr. vane retinere cu flanse RRCF DN80 PN25 = 1 buc.

- Nr. vane actionate electric – MOV, DN100 PN25 = 5 buc. (vezi mapa automatizari).

3.3. Materiale utilizate

3.3.1. Produse petroliere

Conductele proiectate se realizeaza din teava cu diametrul DN250mm (De273,1x10,3mm), DN200 (De219,1x8mm), DN150 (De168,3x8mm), DN100mm (De114,3x6,3mm) si DN80mm (De88,3x5,6mm) din otel carbon, calitate de material P235GH (w1.0345) sau echivalent, grupa 1.1 de material, conform SR EN 10220-2003, SR EN 102016-2 cu caracteristici precizate in tabelul 1 :

Tabel l

| Limita de curgere (ReH sau Rp0,2) - Mpa - | Rezistenţa la tracţiune (Rm) - MPa - | Alungirea Amin - % - | Energia medie absorbită minimă, KVJ la temperatura de oC - t - |
| --- | --- | --- | --- |
| 235 (minim) | 360 (minim) | Longitudinal: 25 | Longitudinal: 40 (0oC), 28 (-10oC) |
|  |  | Transversal: 23 | Transversal: 27 (0oC) |

Flansele cu gat (FG) tip 11, oarbe (FO) tip 05, cu suprafata de etansare tip B, PN 25 sunt din otel carbon, forjat, din calitate de material P280GH (w1.0426), grupa 1.2 de material, conform SR EN 10222-2 cu dimensiuni conform SR EN 1092-1+A1:2013, cu caracteristici precizate in tab. 2.

Tabel 2

| Limita de curgere (ReH sau Rp0,2) - Mpa - | Rezistenţa la tracţiune (Rm) - MPa - | Alungirea Amin - % - | Energia medie absorbită minimă, KV la temperatura de oC - J - |
| --- | --- | --- | --- |
| 280 (minim) | 460 (minim) | Longitudinal: 23 | Longitudinal: 48 (20oC) |
|  |  | Transversal: 21 | Transversal: 27 (20oC) |

3.3.2. Armaturile ce se vor monta sunt prevazute pentru montaj cu flanse DN250, DN200, DN150, DN100, realizate din otel carbon, calitate de material GP240GH (w 1.0619), interioare 13%Cr, conform SR EN 1984, cu caracteristici precizate in tabelul 3.

Tabel 3

| Limita de curgere (ReH sau Rp0,2) - Mpa - | Rezistenţa la tracţiune (Rm) - MPa - | Alungirea Amin - % - | Energia medie absorbită minimă, KV la temperatura de oC - J - |
| --- | --- | --- | --- |
| 240 (minim) | 420 (minim) | min 22 | min 27 |

Prezentele cerinte pentru produsele petroliere, au caracter de minim, utilizarea altor materiale inclusiv echivalente dupa alte standarde, cu caracteristici sub cele precizate nu sunt permise.

- 4. MENTIUNI

- 4.1. Executarea/fabricarea noilor repere si respectiv executarea lucrarilor in santier, se vor face cu respectarea precizarilor din documentatiile scrise si desenate, cuprinse in borderou ; orice abatere de la aceasta documentatie, va fi permisa numai cu acordul scris al Proiectantului si/sau Utilizatorului conductei, solicitata inainte de a operarea modificarii, daca ulterior nu va apare alta cerinta din partea Beneficiarului/Utilizatorului conductei.

- 4.2. Din cauza complexitatii lucrarilor, persoanele juridice care desfasoara activitati de proiectare, montare, intretinere sau reparare a instalatiilor tehnice care functioneaza in mediu EX, trebuie sa dispuna de personal autorizat INSEMEX, conform Ordin M.E.F.-M.M.F.E.S
nr. 1636/392/2007.

- 4.3. Responsabilul PSI din partea Beneficiarului, va preciza Contractantului lucrarilor, inainte de demararea lucrarilor in santier urmatoarele:

- accesul si traseul de urmat, in cadrul Rampei MARGHITA, pentru autovehicule si utilajele ce trebuie folosite;

- accesul, regulamentul de ordine interioara si traseul de urmat, pentru personalul utilizat in realizarea lucrarilor contractate; efectuarea instructajului privind respectarea normelor PSI specifice rampei de titei, pe toata durata desfasurarii lucrarilor;

- spatiul/spatiile pus/puse la dispozitie, in vederea depozitarii materialelor noi ce se vor folosi la realizarea lucrarilor cat si zona destinata stocarii materialelor rezultate in urma demontarilor;

- masurile de protectie la incendiu/explozie ce vor trebui luate pentru vecinatatile conductelor ce fac obiectul lucrarilor (respectiv, conductelor aflate in exploatare);

- 4.4. Beneficiarul lucrarii se va obliga, sa puna la dispozitie conducta din sistem, curatata, pregatita pentru interventia cu foc sau alte mijloace producatoare de scantei;

- 4.5. Se interzice, strict, din punct de vedere PSI (raspund responsabilii cu PSI din partea Beneficiarului si Contractorului lucrarilor din santier), “pornirea/inceperea” lucrarilor in santier, atat timp cat nu sunt indeplinite cerintele mentionate mai sus la pct.4.3. si pct.4.4 cat si urmatoarele conditii:	a) daca zonele de lucru si zona din imediata apropiere unde se realizeaza montajul, nu au fost pregatite pentru “lucrul cu foc”, in conformitate cu ultimele reglementari in vigoare;

b) daca nu a fost eliberat zilnic “permisul de lucru cu foc” (sau in anumite conditii, de temperatura, curenti de aer, etc., se poate solicita avizarea executarii lucrarilor dupa intervale de timp mai mici, de mai multe ori pe zi), de catre reprezentantul cu PSI din partea Beneficiarului prin grija Contractantului lucrarii, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru ca  interventiile cu foc sau producatoare de scanteie sa se desfasoare in deplina siguranta;

c) daca nu sunt asigurate permanent, la fata locului, mijloacele de interventie la aparitia unui eventual incendiu (apa de stingere si racire, spuma pentru inabusire foc, nisip pentru inabusire, etc.);

d) daca intreg personalul, angrenat in operatiile ce trebuie executate, nu a fost instruit din punct de vedere al succesiunii operatiilor, al responsabilitatilor ce le revin, al respectarii masurilor de protectie a muncii si al respectarii masurilor PSI specifice lucrului in “instalatii in functiune”, pentru fiecare loc de munca (raspunde responsabilii cu PSI si PM, din partea Contractantului lucrarilor de executat in santier);

e) daca nu sunt prezenti la fata locului:

-conducatorul lucrarii, din partea Contractantului lucrarilor de executat;

-reprezentantul/reprezentantii Contractantului lucrarilor, cu PM si respectiv PSI;

-reprezentantul Beneficiarului cu PSI, pe toata durata executarii lucrarilor;

- 4.6. Protectia Factorilor de Mediu

Prin montarea supraterana a colectorului de titei si a conductelor de alimentare se inlatura posibilitatea scurgerilor de produse fara ca ele sa poata fi imediat semnalate, iar interventia prompta si relativ usoara limiteaza foarte mult cantitatea de produse care pot patrunde in sol. Supravegherea conductelor pe toata lungimea lor se poate face fara sa fie nevoie de interventii costisitoare.

In cadrul transportului produselor petroliere prin conducte nu apar poluanti care sa afecteze ecosistemul terestru sau acvatic. In apropierea amplasamentului actualei investitii nu sunt asezari sau aglomerari de oameni, nu sunt amplasate obiective de interes public sau monumente istorice. In afara faptului ca a fost stabilita o grosime mare la peretii conductelor, beneficiarul poate sa efectueze masuratori periodice de grosimi, si sa ia masurile necesare in cazul aparitiei corodarilor care ar conduce la spargerea conductelor, inlaturandu-se astfel orice fel de poluare a zonei. Pentru combaterea coroziunii exterioare a conductelor, acestea se protejeaza prin vopsire.

Din procesul tehnologic de transport  prin conducte a produselor petroliere nu rezulta ape uzate care sa fie deversate la canalizari, transportul efectuandu-se printr-un sistem perfect etans.

Orice scurgere accidentala de produs este vizibila, se poate determina imediat cauza si se pot lua masuri rapide de remediere. Apele pluviale posibil impurificate sunt colectate in rigolele betonate din lungul rampei si liniei CF, sunt dirijate catre un decantor tricompartimentat si de aici, sunt evacuate in rezervor vidanjabil.

La transportul prin conducte a produselor petroliere in sistem inchis nu rezulta surse de poluare a aerului, nu rezulta zgomote, vibratii sau radiatii.

Din procesul tehnologic sau din lucrarile de realizare a investitiei nu rezulta deseuri care sa conduca la poluarea sau infestarea mediului inconjurator. In zona de executie se lucreaza cu prefabricate din otel care se asambleaza prin sudura, cu betoane preparate in statii specializate si care se toarna in cofrajele chitucilor, din care nu rezulta deseuri.

Pamantul rezultat din sapatura va fi imprastiat uniform in zona investitiei.

Din procesul tehnologic de transport prin conducte nu rezulta substante toxice sau periculoase deversate sau esapate in aer. La executia lucrarilor investitiei nu se utilizeaza substante toxice sau periculoase.

Dupa terminarea lucrarilor de montaj a conductelor, terenul va fi curatat de materialele ramase neutilizate.

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. ; aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile HG nr. 766/1907 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor.

In concluzie, realizarea investitiei va avea impact benefic asupra protectiei mediului.

Obligatii ale constructorului pe timpul desfasurarii lucrarilor de demolare / constructie:

• sa nu polueze solul cu scurgeri de carburanti;

• sa nu arunce deseuri sau diverse piese schimbate de la utilajele pe care le foloseste;

• sa protejeze instalatiile din zona de lucru;

• sa depoziteze deseurile generate doar in locuri special amenajate;

• dupa terminarea lucrarilor vor fi eliminate din zona de lucru toate materialele ramase neutilizate;

• va dezafecta terenul ocupat cu drumuri de acces si platforme de lucru, daca este cazul.

In timpul executiei lucrarilor se vor respecta urmatoarele reglementari aplicabile referitoare la protectia mediului:

• Ordonanta de urgenta nr.195/2005 pivind protectia mediului cu modificarile si completarile ulteioare;

• Legea nr. 104/2011 art. 86 privind calitatea aerului inconjurator

• Legea 107/1996 - Legea apelor cu modificarile si completarile ulterioare;

• HG 1756/2006 pivind limitarea emisiilor de zgomot in mediul produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

• HG 349/2005 privind depozitarea deseuilor;

Prezentele reglementari nu sunt limitative.

- 5. STANDARDE, NORMATIVE

| HGR 925/1995 | Aprobarea "Regulamentului de ,verificare şi expertizare tehnică de calitatea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor; |
| --- | --- |
| SR EN 1092-1 :2008 | Flanşe şi imbinările lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN, Partea 1: Flanşe din oţel; |
| ISO 7483 | Garnituri de etanşare; |
| STAS 8121/1-85 | Elemente filetate pentru ; Ansamblarea flanşelor.Condiţii tehnice generale de calitate; |
| STAS 8121/2-84 | Elemente filetate pentru asamblarea flanşelor. Prezoane. Dimensiuni; |
| SR EN 10025-2:2004 | Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii. Partea 2: Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii,nealiate; |
| STAS 8121/3-84 | Elemente filetate pentru asamblarea flanşelor. Piuliţe hexagonale. Dimensiuni; |
| SR EN 10020:2003 | Definirea şi clasificarea mărcilor de oţel; |
| SR EN 10216-3:2004 | Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare.Partea 3: Ţevi de oţel aliat cu granulaţie fină; |
| SR EN 10222-4 | Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină, cu limita de curgere ridicată; |
| Legea 10/1995 | privind calitatea În construcţii; |
| Legea 50/1991 | privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; |
| Legea 440/2002 | Aprobarea OG 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj; |
| SR EN 287-1 :2004 | Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oţeluri; |
| SR EN ISO 15611 :2004 | Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea pe baza experienţei de sudare; |
| SR EN ISO 15612:2004 | Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea prin referire; |
| SR EN 571-1: 1999 | Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante; |
| SR EN 1289:2002 | Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante. Niveluri de acceptare; |
| SR EN 1290:2000 | Examinări nedistructive ale Îmbinărilor sudate. Examinarea cu pulberi magnetice a Îmbinărilor sudate; |
| SR EN 1291 :2000 | Examinări nedistructive ale imbinărilor sudate. Examinarea cu pulberi magnetice a Îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare; |
| SR EN 1435:2001 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică a imbinărilor sudate; |
| SR EN 12517:2002 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică a Îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare; |
| SR EN 1708:2002 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a imbinărilor sudate. Niveluri de acceptare; |
| SR EN 10204-1:2005 | Produse metalice. Tipuri de documente de inspecţie; |
| C 150-99 | Normativ privind calitatea Îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile, industriale şi agricole; |
| Legea nr. 319/14.07.2006 | "Legea securităţii şi sănătăţii in muncă"; |
| Legea nr. 307/2006 | "Legea privind apărarea impotriva incendiilor"; |
| Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 | privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare; |
| OUG 243/200 | privind protecţia atmosferei, aprobată cu legea 655/2001 şi modificată prin OUG12/2001; |
| Legea 107/1996 | 1996 Legea apelor cu modificările şi completările ulterioare; |
| HG 1756/2006 | privind limitarea emisiilor de zgomot În mediul produs de echipamente destinate utilizării În exteriorul clădirilor; |
| STAS 10009-88 | Acustică urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot; |
| HG 349/2005 | Privind depozitarea deşeurilor; |
| Legea 481/2004 | Protecţia civilă republicată; |
| Ordin MAI 163/2007 | Aprobare norme generale apărare impotriva incendiilor; |
| NP086-05 | Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor; |
| C300-1994 | Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; |
| STAS 12260-90 | Instalaţii fixe de apă pulverizată; |
| STAS 11976-83 | Instalaţii de stingere cu spumă; |
| Ordin 869/1990 | privind aprobarea "Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu mijloace tehnice de stingere pentru unităţile din petrol"; |
| H. G. nr.1739/2006 | Pentru aprobarea categoriilor de constructii şi amenajari care se supun avizarii şi autorizarii privind securitatea la incendii; |
| H.G. nr. 19/2014 | privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu; |
| ORDIN nr. 2463/2013 | pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a, Instalaţii de stingere, indicativ P118/2- 2013; |
| ORDIN M.A.1. nr. 130/2007 | pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu; |
| Ordinul M.A.1. nr.3/2011 | Pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă; |
| SR EN 1289:2004 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare; |
| SR EN 1290:2000 | Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate ; |
| SR EN 1291:2004 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare; |
| SR EN 1435:2004 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografica a îmbinărilor sudate; |
| SR EN 1712:2004 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare; |
| SR EN 1714:2004 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate; |
| SR EN 12517-1:2006 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Partea 1: Evaluarea radiografică a îmbinărilor sudate din oţel, nichel, titan şi aliaje ale acestora. Niveluri de acceptare; |
| ISO 13847 | Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sudarea conductelor; |
| API 1104 | Sudura conductelor şi instalaţiilor aferente; |
| STAS 7335/3 | Protecţia anticorozivă a construcţiilor metalice; |
| ISO 8501-1:1988/ SS 05 59 00 | Pregătirea suprafeţelor de oţel înainte de aplicarea vopselelor şi produselor similare. Metode de pregătire a suprafeţelor. |
| NP-099-04 | Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea, exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie; |
| NP-099-04 | Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trasnetului, Legea 440 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industrial; |
| Legea 10/95 | Calitatea în construcţii; |
| H.G.R. nr. 272/94 | Regulament privind controlul de stat al calităţii în construcţii; |
| H.G.R. nr. 273/94 | Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; |
| H.G.R. nr. 766/97 | Regulament privind calitatea în construcţii; |
| H.G.R. nr. 925/95 | Regulament de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor; |
| Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - | Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. Norma metodologica din 11/10/2006 de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; |
| Ordinul nr.74/1982 | Norme unice de protecţia muncii în foraj - extracţie ţiţei, gaze şi transport-distributie gaze; |
| Ordinul nr.286/1986 | Normativ departamental pentru stabilirea distantelor din punct de vedere al prevenirii incendiilor dintre obiectivele componente ale instalaţiilor tehnologice din industria extractivă de petrol şi gaze; |
| Ordinul nr.869/1989 | Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu mijloace tehnice de stingere pentru unităţile Ministerului Petrolului; |
| Ordinul nr. 508/933/2002 | Norme generale de protecţia muncii aprobate prin ordinul comun al Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei; |
| Ordinul. nr. 9/N/15.03.93 | Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii; Norme de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la actiunea focului; |
| Ordinul nr.136/1995 | Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor de beton şi beton armat şi precomprimat; |
| P.118/99. | Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor şi Norme de dotare cu maşini, instalaţii, utilaje, aparatura, echipament de protecţie şi substanţe chimice pentru stingerea şi prevenirea incendiilor în unităţile M.C.Ind., aprobate cu Ordinul 748/81; |
| Ordinul nr.136/1995 | Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor de beton şi beton armat şi precomprimat; |
| Ordin nr.719/97 | Norme specifice de protecţie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare directă şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor; |
| Legea 307/2006 | privind apărarea împotriva incendiilor; |
| Ordinul nr.869/1989 | Ordinul nr.869/1989. |

- 6. dispozitii finale

Orice modificare fata de precizarile proiectului, ce s-a impus a fi aplicata in santier, se va face numai dupa obtinerea acordului scris al proiectantului.

Orice neconcordante dintre proiect si situatia din teren vor fi aduse la cunostinta proiectantului pentru solutionare.