| CAIET DE SARCINI MONTAJ CONDUCTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-MC-CSMC |
| Cod proiect : | A636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. M. Parvulescu |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. R. Nita |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

- GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde probleme generale de montaj si probe ce trebuie avute in vedere in santier, a legaturilor de conducte si impreuna cu indicaţiile din desene, reprezinta documentatia tehnica pentru executie.

Inaintea inceperii lucrarilor, executantul va identifica toate subansamblurile sosite pe santier si va stabili ordinea de montaj si graficul de esalonare al lucrarilor.

2. EXECUTIA LUCRARILOR

Materialele utilizate pentru realizarea tronsonului de conductă vor fi verificate în ceea ce priveste aspectul, dimensiunile, marcajul şi certificatele de calitate emise de producător la aducerea pe şantier.

Certificatele de calitate emise de furnizor trebuie să corespundă cerintelor de calitate, de recepţie şi de marcare prevăzute de legislaţia în vigoare.

Materialele trebuie să fie marcate şi însoţite de buletine de încercare emise de producător.

Beneficiarul are dreptul de a urmări şi verifica execuţia lucrarilor  în toate fazele de lucru.

Legaturile conducte se vor executa din tronsoane de conducta din otel carbon SR EN10216-2 :2014, P235 GH imbinate  prin sudura si unde este cazul (armaturi), asamblate prin flanse.

Toate imbinarile sudate vor fi de calitate, fara defecte interioare  (nepatrunderi, fisuri) sau exterioare (crestaturi, ingrosari de sudura ). Executia se va face folosind un regim de sudura adecvat, in conformitate cu procedeul de sudura recomandat prin tehnologia de sudura.

Regimul de sudura (tensiune, intensitate), tipul curentului, diametrul sirmei sau electrodului  utilizate, si modul de a suda, revin in sarcina intreprinderii de montaj si se vor indica in procesele de sudura.

Executia fiecarui strat de sudura se va face dupa o pregatire prealabila conform urmatoarelor indicatii :

- marginile tuturor straturilor de sudura vor fuziona cu suprafetele conductelor, fara a forma un unghi ascutit;

- suprainaltarea cordoanelor de sudura nu va depasi valorile de 2.5 mm pentru suduri verticale si 3.2 mm pentru suduri orizontale;

Nu se va suda in urmatoarele situatii :

- cand suprafetele ce urmeaza a fi sudate sunt ude de ploaie;

- in perioada cu vant puternic, daca nu se protejeaza cordonul de sudura;

- cand temperatura conductei este 0C sau mai scazuta si nu se poate face preincalzirea;

- MATERIALE DE ADAOS

Fiecare lot de electrozi sau sirma va fi insotit de certificate asupra compozitiei chimice si caracteristicile mecanice.

Materialele de adaos (electrozii) trebuie să corespundă materialului de baza şi procedeului de sudare şi sa asigure cusaturii proprietati cel puţin egale cu ale materialului de baza.

In timpul sudarii electrozii, vor fi perfect uscati, uscarea se va executa inaintea sudarii la 
250-300 C, timp de 3 ore.

Electrozii umezi cu invelisul deteriorat sau cu urme de oxidare nu vor fi folositi.

Dupa uscare, electrozii si fluxurile vor fi introduse in containere uscate si incalzite, puse la dispozitia sudorului respectiv.

La sfarsitul zilei de lucru toti electrozii neutilizati vor fi depozitati in cuptoare de uscat electrozi; electrozii abandonati supusi intemperiilor vor fi distrusi.

Electrozii contaminati cu ulei, grasimi, vopsea nu vor fi folositi .

Pregatirea marginilor conductelor ce urmeaza a se suda, se va face astfel :

- marginile protejate din uzina cu grund nepasivizate, vor fi curatate la luciu metalic, cu peria de sarma sau prin polizare ;

- pentru sudurile executate din mai multe treceri se impune ca dupa fiecare trecere, inainte de urmatorul strat sa se curete zgura cu peria de sarma sau prin polizare, pana la luciu metalic.

Metodele de prindere la dispozitivele de montaj a capetelor subansamblelor in vederea sudarii si realizarea dispozitivelor revin in sarcina intreprinderii de montaj.

Executia sudurilor conductelor se va face numai cu sudori calificati, autorizati intern si extern si verificati periodic in conditiile identice in care se face sudarea in santier (aceleasi materiale, pozitia de sudare, procedee de sudura etc.). Autorizarea sudorilor se va face in conformitate cu prevederile SR EN ISO 9606-1 :2017 .

Procedeul de sudare va fi cu arc electric, cap la cap, executat manual şi se va realiza numai pe baza unei proceduri de sudură omologate de un laborator specializat. Procedura va include toţi parametrii care să conducă la realizarea unei suduri bune, în condiţii similare cu cele de execuţie. Calitatea sudurilor obtinute pentru omologarea procedurii se va determina prin teste nedistructive.

- MONTAREA CONDUCTELOR

Montarea conductelor se va face din :

- tronsoane de conducta, sanfrenate la capete si pregatite in vederea sudarii cap la cap ;

- asamblari prin flanse pentru montajul armaturilor.

Suprafeţele ce urmează a fi sudate trebuie să fie curăţate de uleiuri, vopsele şi rugină pe o porţiune de 20mm de la muchia şanfrenului. De asemenea nu sunt permise defecte ale materialului (cutări, fisuri, ciupituri, exfolieri). În cazul în care materialul de adaos urmează să fie depus pe o suprafaţă sudată anterior, zgura provenită din sudare va fi îndepărtată în totalitate printr-o metodă corespunzătoare.

Capetele ţevilor vor fi şanfrenate în fabrică sau atelier conform precizărilor din tehnologia de sudură omologată.

Alinierea capetelor elementelor ce urmează să fie asamblate se va face astfel încât decalajul să nu depăşească 1,5mm. Dacă elementele au grosimi de perete diferite, cea cu grosime mai mare se va prelucra la interior astfel încât să se respecte condiţia de aliniere.

Lucrările de sudură se vor executa numai în condiţii meteorologice favorabile (temperatura mai mare de 5ºC, umiditate în limite normale).

Numărul straturilor de sudura se va stabili prin procedura de sudura omologată, astfel încât să asigure o secţiune uniformă, cu umplere completă, fără a depăşi suprafaţa exterioară a ţevii cu mai mult de 1,5 mm.

Cordoanele de sudură vor avea începuturile decalate. După executarea fiecărui strat se va îndepărta zgura şi materialul care se exfoliază manual sau cu unelte mecanizate.

Montarea suportilor pe conducta se va face astfel incat axa suportilor sa fie in acelasi plan cu axa conductei, iar marginile suportului sa fie la egala distanta de rigla de sprijin.

Suporturile alunecatoare si ghidate nu se vor suda de rigla de sprijin.

Suporturile fixe si ghidajele de la suporturile ghidate se vor suda de rigla de sprijin, numai dupa intregirea traseului de conductă.

Suporturile alunecatoare si ghidate nu vor avea pe talpi brocuri de sudura sau alte elemente care sa impiedice deplasarea libera pe rigla de sprijin.

Coturile se vor suda pe conductele astfel incat planul axelor cotului sa corespundă cu planul axelor conductelor de legatură.

Flansele se vor suda pe conductă astfel incat găurile de prezoane să fie la egala distanţă de axa verticală si orizontală.

Conductele vor urmari panta specificată in desene, iar suporţii vor avea o abatere maximă de  5mm faţă de linia pantei.

Ramificatiile conductelor, inclusiv scurgerile si aerisirile, se vor realiza prin intermediul pieselor forjate (teuri, mufe, etc) specificate in desenele de executie.

- CONTROLUL EXECUTIEI MONTAJULUI

Toate sudurile executate in santier vor fi controlate vizual, din punct de vedere al formei si defectelor de suprafata. Nu se admit fisuri, cratere, crestaturi, scurgeri de metal, arsuri marginale, sudura asimetrica, lipsa de patrundere.

Controlul îmbinărilor sudate se va efectua astfel:

- vizual (VT) 100%, metoda de examinare conform SR EN ISO 17637:2011, criteriile de acceptare conform SR EN ISO 6520-1:2007.

- radiaţii penetrante (RT) în proporţie de minim 10%,  metoda de examinare conform SR EN ISO 17636-1:2013, criteriile de acceptare conform ISO 10675-1:2014;

- lichide penetrante (PT) 100%, metoda de examinare conform SR EN ISO 3452, criteriile de acceptare conform ISO 23277-1:2010;

Îmbinările sudate care nu îndeplinesc aceste criterii vor fi îndepărtate sau refăcute, după care vor fi reinspectate.

Controlul cu radiatii penetrante va fi executat numai de laboratoare de control si personal autorizat de organele in drept, conform reglementărilor in vigoare.

Controlul RT poate fi inlocuit cu examinare cu ultrasunete (UT) respectandu-se volumul de control indicat pentru RT. Examinarea se va realiza conform SR EN ISO 17640 avand nivelurile de acceptare conform SR EN ISO 11666:2011.

In cazul imbinărilor examinate UT, orice indicatie de defect care prezintă dubii de interpretare, va fi supusă suplimentar unei examinări prin metoda RT.

6. PROTECTIA ANTICOROZIVA

Conducta de titei proiectata, montata aerian in lungul rampei CF, pe suporti metalici, va fi izolata cu spuma poliuretanica rigida (PUR), cu protectie exterioara tub spiro din tabla de aluminiu;

In zona imbinarilor sudate afernte colectorului, legaturile de la colectorul de titei la bratele de incarcare, se vor grundui intr-un strat si se vor vopsi in doua straturi.

Elementele de conducta neizolate se vor proteja impotriva coroziunii prin vopsire.

Pregatirea suprafetelor exterioare in vederea vopsirii se va face prin curatire mecanica cu rascheta si peria de sarma, gradul de curatire va fi 3, conform STAS 10166/1-77.

Protectia anticoroziva va consta in aplicarea următorului sistem de vopsire:

- un strat grund epoxidic cu zinc - grosime strat uscat = 50 ÷ 60 µm;

- un strat vopsea intermediară epoxidică - grosime strat uscat = 80 ÷  100 µm;

- un strat email poliuretanic gri deschis RAL 9002 - grosime strat uscat = 30 ÷  40 µm;

Grosimea totală a peliculei uscate = 160 - 200 µm.

Elementele de conducta izolate termic se vor proteja impotriva coroziunii prin grunduire.

Pregatirea suprafetelor exterioare in vederea vopsirii se va face - prin curatire mecanica cu rascheta si peria de sarma, gradul de curatire va fi 3, conform STAS 10166/177.

Protectia anticoroziva va consta in aplicarea următorului sistem de vopsire:

- doua straturi  grund epoxidic cu zinc - grosime strat uscat = 50 ÷ 60 µm;

Grosimea totală a peliculei uscate = 100 -120 µm.

7. PROBAREA CONDUCTELOR

Inainte de efectuarea probei de presiune se va realiza obligatoriu curatarea la interior a conductelor proiectate, pentru îndepărtarea impuritatilor cu ajutorul pistonului curatitor.

Inainte de umplerea tronsonului cu apă se inchid capetele tronsonului cu capace asigurate.

Proba de rezistenta se efectuează cu apă curată, cu PH neutru, fără suspensii mecanice sau tendinţe de depuneri solide pe peretii conductelor. Pentru ca proba să fie concludentă se va acorda o deosebită atenţie eliminarii complete a aerului din conducte înainte de ridicarea presiunii. Cresterea presiunii se va face în trepte stabilite în funcţie de presiunea maximă, cu supravegherea continua a conductelor. În timpul probelor îmbinările conductei vor fi vizibile şi usor accesibile.

Proba de etanşeitate se va face cu apa, prin reducerea presiunii de la proba de rezistenta la valoarea maxima de lucru şi verificarea atenta a fiecarei îmbinări. Pe toată durata probei de etanseitate, presiunea inregistrată pe diagramă trebuie să fie constantă, in limitele de variatie a presiunii barometrice.

- Proba de rezistenţă: Pr=1,50 x presiunea de lucru; timp de min.1 oră, dupa egalizarea presiunii in orice punct al conductei .

- Proba de etanşeitate: Pe=1,1 x presiunea de lucru; timp de min. 2 ore, dupa egalizarea presiunii in orice punct al conductei.

Presiunea şi temperatura în timpul efectuarii probelor la conducte se vor înregistra cu aparate inregistratoare electronice, cu clasa de exactitate ±1,5% sau mai buna, verificate metrologic. Diagramele se vor anexa la procesul verbal de constatare încheiat cu ocazia probarii conductelor.

Probele de presiune se considera reusite dacă pe parcursul efectuarii lor nu se constata deformari ale conductei, scurgeri ale fluidului de proba, scăderi ale presiunii în sistemul de conducte. În cazul descoperirii unor defecte la conductă, încercarea se întrerupe şi se reia după refacerea îmbinării defecte. Ţevile cu defecte ale corpului nu vor fi reparate, ci inlocuite.

Înainte şi după efectuarea probelor de presiune constructorul va efectua operaţia de curatare interioara a conductelor prin lansarea unui piston.

Probarea conductelor se va inregistra într-un proces verbal ce se va anexa la cartea tehnică a instalaţiei.

Sudurile din zona de imbinare a conductelor noi cu cele existente vor fi verificate 100% vizual si 100% prin metode nedistructive (RT sau UT). Intregistrările se vor consemna in procese verbale si vor fi atasate la Cartea Constructiei.

8. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

Vor fi respectate prevederile cuprinse in masurile de protectie a muncii si PSI anexate la proiect.

Transportul si ridicarea subansamblelor se vor face cu mijloace corespunzatoare, respectindu-se cu strictete masurile de protectie a muncii, privind lucrarile cu piese grele.

Societatea care executa montajul va asigura respectarea tuturor masurilor necesare de protectie a muncii, in functie de specificul lucrarilor de montaj.

9. DOCUMENTE

Se vor introduce in cartea instalatiei urmatoarele documente :

- desenele de ansamblu ;

- certificate de calitate pentru materialele utilizate in executie ;

- procesele verbale de control si probe ;

- procesul verbal de receptie.