| CAIET DE SARCINI MONTAJ POMPE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-MC-CSMP |
| Cod proiect : | A636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. M. Parvulescu |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. R. Nita |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

1. GENERALITĂŢI

1.1. Prezentul caiet de sarcini cuprinde prescripţiile principale pentru montaj, control, probă şi recepţie şi se referă la agregatele de pompare pentru procesele tehnologice şi pentru vehicularea produselor în instalaţiile auxiliare.

1.2. Caracteristicile dimensionale ale pompelor trecute in proiect sunt informative.Pentru realizarea montajului de pompe se va tine seama si se vor face eventualele corelari in functie de caracteristicile constructive ale celor achizitionate de beneficiar.

Pentru folosirea pompelor în alte condiţii decât cele prevăzute în proiect se va cere avizul proiectantului , iar pentru folosirea lor în alte condiţii decât cele indicate de furnizor se va cere avizul acestuia.

1.3. Prezentele condiţii tehnice fac parte integrantă  din proiect şi ele se vor cunoaşte atât de personalul intreprinderii de montaj cât şi de personalul beneficiarului care va cere şi controla respectarea lor.

Intreprinderea de montaj este răspunzătoare de calitatea lucrărilor, indiferent de controlul beneficiarului sau proiectantului.

1.4. Cunoaşterea regulilor tehnice de specialitate privind operaţiile curente de montare a agregatelor mecanice se consideră ca facând parte din atribuţiile intreprinderii de montaj şi nu sunt menţionate decât parţial şi numai în ce priveşte cazurile speciale.

1.5. Se recomandă intreprinderii de montaj să studieze din timp proiectul şi să consulte proiectantul oricând are un dubiu sau nu are posibilităţi pentru realizarea celor cerute în proiect.

1.6. In toate cazurile se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile din cartea tehnică a agregatului, întocmite de fabricantul pompelor.

2. DESCARCARE DIN VAGON, TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

2.1. Descărcarea din vagon şi transportul în depozit se va executa cu mijloace mecanizate adecvate pentru asigurarea securităţii utilajului. Depozitarea se va face pe chituci de lemn. In funcţie de timpul de stocare , beneficiarul va lua măsurile necesare pentru protectia împotriva intemperiilor şi coroziunii atmosferice.

2.2. Transportul şi descărcarea la locul de montaj se vor executa cu mijloace mecanizate, luându-se măsurile de securitate  necesare pentru protecţie în timpul acestor operaţii.

2.3. La executarea descărcării şi transportului se vor respecta normele de tehnica securităţii şi protecţia muncii, specifice acestor operaţii.

3. MONTAREA POMPELOR

3.1. La amplasarea pompelor şi la stabilirea distanţelor între pompe s-a avut în vedere realizarea scopului tehnologic şi prescripţiile regulamentare  PSI şi de protecţie a muncii asigurându-se :

- accesul personalului de deservire;

- posibilitatea de manevrare a robinetelor;

- posibilitatea demontării subansamblelor pompei, a pompei şi a electromotorului etc.

- spaţii de siguranţă faţă de alte obiecte.

3.2. Verificarea şi recepţionarea fundaţiei.

Principalele elemente care trebuie verificate la recepţia fundaţiilor pentru pompa sunt:

-betonul trebuie să fie întărit şi bine uscat;

- betonul să fie omogen (să nu existe fracţiuni separate de piatra şi mortar); să nu prezinte fisuri sau goluri;

- amplasarea corectă a fundaţiei în raport cu construcţia sau borna de reper (raportată la axele principale ale fundaţiei);

- dimensiunile de gabarit ale fundaţiei faţa de axele principale;

- verificarea cotelor de nivel;

- poziţia corectă a golurilor pentru şuruburile de ancorare în raport cu axele fundaţiei şi cu găurile din placa de bază a agregatului, precum şi dimensiunile lor;

- aşezarea corectă a pieselor metalice  betonate (plăci de reazem, schelet de grinzi, şuruburi de fundaţie).

3.3.Fixarea pompelor pe fundaţie

Pompele se aşează pe fundaţie prin intermediul  batiului şi se fixează în poziţia dorită cu ajutorul penelor metalice şi şuruburilor de fundaţie.

Plăcile de bază sunt prevăzute prin construcţia pompelor şi se livrează împreună cu aceasta.

Plăcile de bază sunt prevăzute cu goluri interioare, care trebuie betonate pentru mărirea rigidităţii.Realizarea orizontalităţii plăcilor de bază, se face cu ajutorul plăcilor de adaos compuse. Acestea pot fi plăci de diferite grosimi, sau adaosuri în formă de pană şi care se pot utiliza combinate.

Calarea se va face dispunând placile de adaos cât mai aproape de şuruburile de fundatie, iar grosimea totală a adaosurilor poate fi 2650 mm.

Abaterea de la orizontalitate în ambele direcţii nu va depăşi 0,5 mm pentru 1m. Suprafaţa şi numărul adaosurilor se determină astfel încât presiunea pe care o transmit acestea asupra betonului nu trebuie să depăşească 2530 kgf/cm2. După aşezarea pompei pe adaosurile necesare pentru calare, adaosurile se solidarizează între ele prin puncte de sudură. Urmează apoi strângerea şuruburilor de fundaţie.

3.4. Centrarea agregatului

În funcţie de construcţia lor, agregatele de pompare au o ramă de fundaţie comună. Instalarea şi centrarea pompei şi motorului electric pot fi executate pe rama de fundaţie înaintea instalării şi reglării întregului agregat pe fundaţie.Corpul pompei se aşează pe rama de fundaţie într-o poziţie perfect orizontală. Poziţia corpului se verifică cu nivela prismatică, cu o precizie de 0,1mm/m. Poziţia corpului în direcţia longitudinală se stabileşte cu ajutorul coardei de pian care se întinde paralel cu axele agregatului de pompare.

Pentru aceasta este nevoie de montarea provizorie a motorului electric.

Dacă agregatul de pompare are şi reductor, ordinea montării se schimbă , deoarece montarea agregatului începe cu instalarea reductorului, care este considerat agregatul de bază. Aceasta se face cu scopul ca abaterile inevitabile de la dimensiunile date care apar în timpul montării agregatului, să nu afecteze poziţia reductorului, ci să fie împărţite între pompa şi motorul electric.

La o centrare corectă rigla trebuie să se aşeze fără abateri pe generatoarele celor două semicuple. La controlul cu trusa de spioni distanţa între cuple trebuie să fie aceeaşi.

Pentru o centrare corectă şi eventuale abateri admise se vor respecta instrucţiunile din cartea tehnică întocmită de fabricantul cuplajului.

În înalţime, pompa se reglează în conformitate cu desenul la o cota determinată de nivelul pardoselei până la axa pompei. In planul orizontal, atât în direcţia axială cât şi în direcţia transversală, reglarea poziţiei pompei se va face cu nivela.

3.5. Betonarea ramei şi a plăcii de bază

Dupa terminarea operaţiilor de orizontalizare şi centrare se trece la rigidizarea întregului sistem.

Pentru aceasta se aşează în jurul plăcii de baza un cofraj de lemn, iar în interior se toarnă lapte de ciment . Umplerea se face până la nivelul superior al ramei plăcii de bază.

La plăcile de bază turnate, laptele de ciment se introduce prin găurile lăsate la nivelul superior al plăcii de bază. La subturnare se va controla ca umplerea să fie completă, fără găuri la colţuri.

Betonul folosit va avea marca  C20/25.

După cca. 37 zile de la uscarea betonului, piuliţele, şuruburile de fixare se strâng uniform. Se va folosi strângerea în cruce. Strângerile neuniforme pot crea devieri de la centrarea operaţiei de supraturnare a fundaţiei; se va verifica din nou centrarea agregatului. Eventualele abateri se vor corecta  prin calarea corespunzătoare a motorului, fără să se acţioneze şi asupra pompei.

La o centrare corectă cupla trebuie să permită o rotire uşoară cu mâna, după ce în prealabil presetupa a fost slăbită. Se atrage atenţia ca elementele elastice de cauciuc ale cuplajului nu trebuie să vină în contact cu ulei pe timpul operaţiei de centrare.

Verificarea sensului de rotaţie al electropompelor se face printr-o pornire scurtă a acestora.

In cazul pompelor echipate cu etanşări mecanice, rotirea pompei fără lichid fiind interzisă, pentru încercarea sensului de rotaţie se va asigura mai întâi amorsarea pompei, respectiv prezenta lichidului de spălare la feţele de etanşare.

3.6. Racordarea pompei la instalaţie

Dupa terminarea operaţiilor de centrare şi turnare a plăcii de bază se execută racordarea pompei la instalaţie. Conducta de aspiraţie şi cea de refulare se va monta astfel încât pompa să poata fi demontată de placa de baza fără a fi necesară demontarea conductelor.

În afara conductelor de aspiraţie şi refulare, pompele vor fi echipate şi cu legăturile auxiliare prevăzute în schema livrata de furnizor, pentru circuitele de etanşare, răcirea lagărelor,recircularea, spălarea garniturilor, evacuarea scurgerilor etc.

Deoarece racordurile ce crează tensiuni în racordurile pompei, descentrează agregatele, solicită cuplajele peste limitele admisibile, produc încălziri la lagare şi conduc chiar la ruperi de arbori trebuie să i se acorde o atenţie deosebită acestei operaţii.

O racordare corectă se verifică desfăcând şuruburile ce leagă flanşele pompei la instalaţie. Cele doua flanşe trebuie să rămână paralele şi să nu-şi modifice poziţia reciproc. După racordarea pompei la instalatie, centrarea se verifica din nou.

4. RECEPŢIA LA BENEFICIAR

Recepţia la beneficiar se execută în două etape.

Recepţia  în vagon  înainte de descărcare, se execută de către delegatul beneficiarului şi are drept scop să constate dacă elementele agregatului corespund documentaţiei de însoţire  emise de furnizor, precum şi eventualele avarii suferite de agregate pe timpul transportului.

Eventualele lipsuri de piese componente sau avarii constatate vor fi consemnate şi reclamate furnizorului.

La recepţia după montaj, se va controla funcţionarea normală a agregatului, a lagărelor, a circuitelor auxiliare pentru răcire, ungere etanşare şi centrarea agregatului.

Toate aceste încercări se fac în perioada de rodaj şi rezultatele obţinute se consemnează în documentaţia de recepţie a lucrării.

La executarea rodajului şi la punerea în funcţiune  se vor respecta prescripţiile furnizorilor care însoţesc fiecare agregat în parte.

5. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII

La lucrările de montaj se vor folosi echipe de lucrători cu experienţă  în acest gen de lucrări şi cărora li s-a făcut instructaj corespunzător .

Ei trebuie să cunoască normele de tehnica securităţii şi protecţia muncii în domeniu, elaborate de organele de stat competente.

Pentru ridicarea şi deplasarea utilajelor şi a pieselor se vor folosi aparate de ridicat  cu capacitatea de ridicare corespunzătoare şi care au fost revizuite periodic.

Toate accesoriile (cleme, cabluri etc.)vor fi verificate înainte de folosire. Nu este permisă folosirea lanţurilor  în locul cablurilor metalice, pentru legarea şi suspendarea pieselor.

Nu este permisă deplasarea pieselor suspendate pe deasupra altor utilaje sau a locurilor unde lucrează oamenii.

Articolele specifice din Normativele de Protecţia Muncii şi Tehnica Securităţii, ce trebuie respectate sunt indicate în capitolul de protecţia muncii anexat la memoriul tehnic al fiecarui proiect.