-

| PROGRAM DE CONTROL MONTAJ CONDUCTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-MC-PCMC |
| Cod proiect : | A636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. M. Parvulescu |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. R. Nita |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

Prezentul proiect s-a intocmit in conformitate cu prevederile art. 22, litera c din legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu prevederile HGR 272/1994 art.5, litera b, alineatul 7 si conform Codului NE 012-99, anexa VI.2, in vederea asigurarii controlului calitatii in constructii.

Participanti la derularea programului:

BENEFICIAR: CONPET SA

Reprezentant prin:

PROIECTANT: S.C. ELLIS’92 S.R.L .

Reprezentant prin:

EXECUTANT:

Reprezentant prin:

Nota:

In spiritul HGR 272/1994, inainte de inceperea lucrarilor, investitorul va trimite un exemplar din prezentul Program de Control al Calitatii la I.C. BIHOR, care va decide fazele determinante la care va participa.

Conform art.14 din HGR 272/1994, prin grija investitorului si a constructorului, proiectantul va fi anuntat in scris, cu minimum 2 zile inainte de realizarea stadiului fizic indicat in program, privind faza determinanta ceruta de acesta pentru a participa la verificarea calitatii lucrarilor de constructii si vor fi create conditiile necesare efectuarii controlului de calitate.

Faza determinanta reprezinta stadiul fizic la care o lucrare de constructii, odata ajunsa, nu mai poate continua fara acceptul scris al investitorului, proiectantului si executantului, inclusiv al reprezentantului I.C. BIHOR.

La receptia lucrarilor, un exemplar din acest Program de Control al Calitatii, insotit de toate documentele indicate in el (proiectul, buletine de analiza care sa ateste calitatea materialelor, procese-verbale de receptie calitative, note de santier etc.) se anexeaza la Cartea constructiei.

Legenda:

P.V.	Proces-verbal

P.V.R.C.	Proces-verbal de recepţie calitativă

P.V.R.A.	Proces-verbal de recepţie a amplasamentului

F.D.	Fază determinantă

B		Beneficiar

E		Executant

P		Proiectant

G		Geotehnician

T		Topograf

| Nr. | Faza de execuţie a obiectivului | Metoda de control | Participanţi | Document de la baza atestării calităţii | Document care se încheie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Verificarea furniturilor livrate (tevi, armaturi, etc) | Vizuala | constructor beneficiar | Conf. certif. calitate | Nota observ. |
| 2. | Verificare existenta agremente tehnice, certificate de calitate | Vizuala | constructor beneficiar proiectant |  | Nota observ. |
| 3. | Verificarea si insusirea documentatiei de montaj | Vizuala Conf. proiect | constructor beneficiar | Conf. proiect | P.V de avizare a documentatie (proiectului) |
| 4. | Verificare trasee conducte | Vizuala, masuratori Conf. proiect | constructor beneficiar proiectant | Conf. proiect | P.V. de control |
| 5. | Verificare cote nivel, pozitionare suporti | Vizuala, masuratori Conf. proiect | constructor beneficiar | Conf. proiect | P.V. de control |
| 6. | Verificarea tehnologiilor de sudare omologate conf. SR EN ISO 15616-1:2003 | Verificare conform norme in vigoare | constructor beneficiar proiectant | WPAR | WPAR (fisa procedeu sudura omologat |
| 7. | Verificare montaj conducte (distante, cote nivel, pante, etc ) | Vizuala, masuratori Conf. proiect | constructor beneficiar | Vizual Ruleta, subler - conf.proiect | P.V. de control |
| 8. | Verificarea imbinarilor sudate | Cf. Anexa 1 | constructor beneficiar | Buletine de analiza | P.V de control |
| 8’. | Verificare montaj armaturi (distante, cote nivel,etc ) | Vizuala, masuratori Conf. specificatie | constructor beneficiar | Vizual Ruleta, subler - cf.specificatie | P.V. de control |
| 9. | Proba de rezistenta si etanseitate | Vizuala | constructor beneficiar proiectant | 1.5 x Presiunea de lucru | P.V de probe |
| 10. | Remedieri defecte constatate la efectuarea probei hidraulice (*) |  | constructor beneficiar |  | P.V de reparatii |
| 11. | Refacere proba hidraulica de rezistenta si etanseitate(*) | Cu apa, conform Liste Materiale | constructor beneficiar proiectant | Apa-16bari min.10min | P.V de probe |
| 12. | Verificarea lucrarilor de protectie anticoroziva (grad de curatire, acoperire) | Vizuala | constructor beneficiar proiectant | conform STAS10166/1-77 STAS10702/1-83 | P.V de control |
| 13. | Verificare vopsitorii (culori conventionale), marcaje, etichetare | Vizuala | constructor beneficiar |  | Nota observ. |
| 14. | Receptia lucrarii | Vizuala Cf.documentatie | constructor beneficiar proiectant | Conf. documentatie | P.V de receptie |

NOTA:

1. Definitivarea prezentului program dintre beneficiar si proiectant, se va face in maxim 15 zile de la primirea lui pe santier. Daca in cadrul acestui termen nu va fi invitat proiectantul pe santier pentru definitivare, acest program se va considera insusit si semnat de constructor si beneficiar.

2.Executantul va anunta in scris si ceilalti factori interesati, cu minim 5 zile inaintea datei la care urmeaza sa se faca verificarea si va pune la dispozitie instrumente de control si echipament de protectie.

3.Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului respectiv. In cazul in care spatiul din coloana 4 nu este suficient se va intocmi o anexa.

4. Beneficiarul va trimite proiectantului o copie a programului cu semnaturile respective.

Etapele notate cu (*) se vor parcurge in cazul in care in timpul efectuarii probei hidraulice se constata neconformitati.

| BENEFICIAR | CONSTRUCTOR | PROIECTANT |
| --- | --- | --- |
| CONPET S.A. |  | S.C. ELLIS’92 S.R.L |