- ANEXA 1 –

CONTROALE / VERIFICARI IMBINARI SUDATE CONDUCTE RAMPA TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR

| COMPONENTA | TIP SUDURI | TIP CONTROL | VOLUM | METODA | CRITERII DE ACCEPTARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEAVA |  |  |  |  |  |
| - DN250 - DN200 - DN150 - DN100 - DN 80 | Suduri cap la cap | Vizual (VT) | 100% | SR EN ISO 17637:2011 | SR EN ISO 6520-1:2007 |
|  |  | Radiografic (RT) | 10% (DN200) | SR EN ISO 17636-1 :2013 | SR EN ISO 10675-1 :2014 clasa A, nivel de acceptare 2 |
|  |  | Lichide penetrante (PT) | 100% (restul sudurilor neverificate RT) | SR EN ISO 3452 | SR EN ISO 23277 :2010, Nivel de acceptare 1 |

NOTA

Prezenta Anexa insoteste documentul A636.4-MC-PCCM si se va citi impreuna cu acesta.