| MEMORIU TEHNIC APA CANALIZARE RAMPA CLADIRI C1, C2 - INSTALATII SANITARE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-IS-MT |
| Cod proiect : | A 636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev. 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. M. Ionescu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. R. Nita |  |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |  |

# 1.GENERALITATI

- 1.1 Date generale

Denumire  proiect: REABILITARE RAMPA MARGHITA, JUD. BIHOR

Beneficiar: CONPET S.A. Ploiesti

Amplasament: RAMPA MARGHITA,  JUD. BIHOR

Proiectant :  S.C. ELLIS’92  S.R.L. – Ploieşti, Prahova

Nr. proiect :  A636.4

1.2. Obiectul lucrarii:

Prezenta documentatie se refera la lucrarile canalizare exterioara si instalatii sanitare aferente cladirilor C1 si C2 din Rampa Marghita, Jud. Bihor,  conform planului de situatie apa canal, anexat.

Accesul la amplasament se realizează din drumurile existente în incinta Rampei de încărcare Marghita.

1.3 Amplasare obiectiv:

Clădirile C1 si C2 sunt clădiri proiectate, cu destinatie Depozit si Casa de pompe -  remiza PSI, amplasate în incinta rampei încărcare țiței Marghita, jud. Bihor.

Canalizarea exterioara se compune din canalizare menajera aferenta cladirilor C1, C2 si canalizare industriala (ape pluviale posibil impurificate de pe suprafata rampei).

1.4  Investitorul şi beneficiarul lucrării :

Investitorul şi beneficiarul  lucrării este CONPET S.A. cu sediul în Ploieşti, str. Anul 1848 nr.1-3, cod 100559, Jud. Prahova tel : 0244/401360, fax : 0244/516451.

1.5 Baza legala de proiectare :

- Contract de proiectare,

- Ridicări topo, studii geotehnice, relevee teren.

# 2. DESCRIEREA LUCRARII

2.1. INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA

Alimentarea cu apă pentru cladirile C1 si C2, se va realiza prin doua racorduri din ţeavă PEHD/PE100/SDR17, De32, Pn10, din reteaua de apa existenta, sursa de apa fiind un put forat existent in Rampa Marghita.

Racordul de alimentare cu apă se va monta îngropat intr-un pat de nisip la o adancime de 1m, astfel incat generatoarea superioara a acesteia sa fie sub adancimea minima de inghet. Lungimea totala a acestuia va fi de  15m pentru cladirea C2 si de 7m pentru cladirea C1.

Cladirea C1 va fi dotata cu o chiuveta din inox, cu baterie monocomanda.

Echiparea propusa: 1 chiuveta inox, 1 etajera, 1 oglinda, 1 portprosop.

Cladirea C2 va fi dotata cu un lavoar din portelan sanitar, cu baterie monocomanda.

Echiparea propusa: 1 lavoar, 1 etajera, 1 oglinda, 1 portprosop, 1 sifon de pardoseala si o gura de scurgere – in camera Casa pompe.

La montarea obiectelor sanitare se vor respecta cotele si distantele minime precizate de STAS 1504-1985.

Conductele de apă din interiorul clădirilor vor fi din ţevi de polipropilenă multistrat (PP-R) iar pentru intervenţii în caz de necesitate pe fiecare obiect sanitar s-a prevăzut robinet de secţionare / linie alimentare.

Apa rece va fi asigurată din reteaua de apa existenta, iar apa caldă necesară se prepară in cate un boiler apa calda de 10 litri, cu functionare pe curent electric, ce se vor monta conform planuri anexate.

Conductele de apă se montează aparent sau sub placaje false, mascate corespunzător.

Alimentarea cu apa a obiectelor sanitare se face prin conducte de polipropilena multistrat (PPR) cu diametrul de D25 mm, L = 8m, si D20 mm, L = 6m. Legaturile la obiectele sanitare se vor realiza cu racorduri flexibile aparente si vor avea robineti de siguranta.

Instalatiile de apa se prevad din teava si piese din polipropilena, imbinata prin polifuziune, sau piese imbinate prin compresiune, iar racordurile la obiectele propuse se va face cu teava din PEXAL, izolata si protejata la exterior cu folie lipita.

Racordurile de la obiectele sanitare la instalatia de canalizare din cladire se vor face cu teava PP (polipropilena ignifuga) cu D=50mm, L = 3m si PP D=110 mm, L = 4m, pana la descarcarea in reteaua de canalizare.

Pentru a preveni pătrunderea gazelor din canalizare în interiorul clădirii, racordurile obiectelor sanitare sunt realizate în sifoanele de pardoselă şi apoi în conducta principală.

Apele pluviale de pe acoperisuri se conduc prin jgheaburi si burlane exterioare din tabla la nivelul terenului in zona verde din incinta cladirii.

Pentru canalizarea menajera exterioara aferenta cladirilor C1 si C2, se vor folosi conducte de PVC KG – 110 (L=29m) imbinate cu mufe si garnituri, montata ingropat la o adancime minima de 0.9m (de la generatoarea superioara la cota terenului amenajat), cu o panta de 5%0 .

Se vor monta trei camine de inspectie, modulare, din polietilena, cu D 400mm.

Caminele si conductele noi de canalizare, se vor monta îngropat, înglobate în nisip pentru a fi protejate împotriva deterioarării în timpul umplerii şanţurilor şi a compactării.

2.4. RETEA CANALIZARE INDUSTRIALA

Preluarea si dirijarea apelor pluviale potential impurificate, provenite de pe rampa CF, din cuva si basele rezervoarelor de titei, cladirii C2 (camera – casa pompe), se va face prin rigole betonate din lungul liniei CF, guri de scurgere si canalizare proiectata (camine produse petroliere-desen A636.4-IS-07 si tevi canalizare din otel DN150 si DN200, teava canalizare riflata PVC DN200), conform plan de situatie apa – canal anexat.

Se vor monta cinci guri scurgere PVC D400, noua camine pentru produse petroliere (desen A636.4-IS-07) si un camin PE, D400 (camin C10 pentru preluare ape pluviale prin teava PVC riflata, montata in cuva de pamant a rezervoarelor, cu evacuare in decantor existent).

Caminele si conductele noi de canalizare, se vor monta îngropat, pe pat de nisip pentru a fi protejate împotriva deterioarării în timpul umplerii şanţurilor şi a compactării.

Deoarece titeiul este congelabil la temperatura de +20 grdC, pe traseul: Rezervor existent titei – Cc6 – Cc7 (Rezervor titei proiectat) – Cc8 – Cc9, conducta de canalizare din otel, DN150, va fi insotita de o conducta de abur din otel DN20 (montata in interiorul tevii DN150);  Conducta de abur va fi alimentata din sistemul de incalzire al celor doua rezervoare (injectie cu abur).

Evacuarea apelor pluviale din cuva rezervoarelor se va face prin tevile de canalizare riflata montate subteran, si vor fi colectate in decantorul existent, conform plan de situatie apa canal anexat.

Descarcarea apelor pluviale impurificate colectate din rampa se va face intr-un decantor proiectat (V=38.50mc, vezi mapa Decantor), mai departe intr-un bazin de colectare vidanjabil (V=15mc) (ce vor fi conectate hidraulic) si vor fi vidanjate periodic.

Titeiul recuperat in urma decantarii va fi pompat inapoi la cele doua rezervoare de titei, prin intermediul unei pompe centrifuge verticale.

Apele rezultate in urma decantarii, teoretic infestate, vor fi preluate de firma autorizata cu care beneficiarul are contract.

3. NORMATIVE SI STANDARDE

- I9–2015 – Normativ privind proiectarea, exeecuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor.

- NP 003/1996 – Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor tehnico-sanitare și tehnologice cu țevi din polipropilenă.

- NP 084/2003 – Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare utilizănd conducte din mase plastic.

-  GP 043/1999 – Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenă și polipropilenă.

- NP 133–2013–Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților,

- SR 4163–1:1995 – Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii fundamentale de proiectare.

- SR 4163–2:1996 – Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de calcul.

- STAS 1478:1990 – Instalații sanitare. Alimentarea cu apă la construcții civile și industrial. Prescripții fundamentale de proiectare.

- SR 1343-1/2006 – Alimentări cu apă. Partea 1: Determinarea cantităților de apă potabilă pentru localități urbane și rurale.

- SR 1846-1/2006 – Canalizări exterioare. Prescripții de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare.

- STAS 1795/87 – Instalații sanitare. Canalizare interioară. Prescripții fundamentale de proiectare.

- STAS 6002-88 – Alimentări cu apă. Cămine pentru branşamente de apă. Prescripţii tehnice.

- SR EN 476/2000 – Condiții generale pentru componentele utilizate în rețelele de evacuare, de racord, și de canalizare cu curgere cu nivel liber.

- SR EN 1295–1:2002 – Calculul de rezistenţă mecanică a reţelelor îngropate sub diverse condiţii de încărcare. Partea 1: Cerinţe generale,

- SR EN 124/1996 – Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cămine de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale. Principii constructive, încercări tip, marcare, inspecția calitații.

4. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

La întocmirea acestui proiect au fost respectate şi aplicate prescripţiile din următoarele acte normative:

1.  Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.

2. Legea nr. 130/1999 republicata şi completată de Legea 403/2005 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă.

3. Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii – 1993, aprobat de  MLPAT cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993.

5. MASURI DE SECURITATE LA INCENDIU

La întocmirea acestui proiect au fost respectate şi aplicate prescripţiile din următoarele acte normative:

- Legea 307/2006 privind apărarea înpotriva incendiilor,

- Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor, aprobate cu ordinul MI nr. 775/1998,

- Ordinul nr. 1312/2006 al Ministerului Administraţiei Publice pentru aprobarea normelor

metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor,

4.	Ordinul MI nr. 88/2001 – Dispoziţii generale pentru echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor,

5. Norme generale de aparare impotriva incendiilor – aprobate prin ordinul MAP nr. 163/2007 in vigoare,

6.  Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor – P118-99.

7. C 300–1994–Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.