| CAIET DE SARCINI INSTALATII APA SI CANALIZARE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-IS-CS |
| Cod proiect : | A 636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev. 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. S. Vasile |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. B. Stroie |  |  |
| Aprobat: | Ing. A.Ionescu |  |  |

În concordanţă cu prevederile Legii nr.10/1995 modificată cu Legea 123/2007, privind calitatea în construcţii, se elaborează prezentele instrucţiuni în care sunt tratate principalele categorii de lucrări.

Proiectarea, executarea si exploatarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă se face în scopul ca acestea să corespundã calitativ cel puţin nivelurilor minime de performanţã, referitoare la cerinţele esenţiale definite de Legea nr. 10/1995 modificată cu Legea 123/2007 privind calitatea în constructii:

-  rezistentǎ mecanicǎ si stabilitate,

-  securitate la incendiu,

-  igienǎ , sǎnǎtate si mediu,

-  siguranţǎ în exploatare,

-  protecţia împotriva zgomotului,

-  economia de energie si izolarea termicǎ.

1.GENERALITATI, LUCRARI PREGATITOARE

Înainte de începerea lucrărilor, se vor analiza planurile de instalaţii (reţele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare) în vederea corelării cu planurile celorlalte categorii de instalaţii(reţele de gaze, rețele de telecomunicaţii, rețele electrice, rețele de canalizare, etc) şi soluţionării în condiţii cât mai raţionale a eventualelor intersecţii de trasee.

După analizarea şi însuşirea proiectului se trece la întocmirea graficului de execuţie a lucrărilor de instalaţii(reţele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare), în concordanţă cu lucrările de construcţii, astfel încât să se asigure front continuu de lucru.

Constructorul împreună cu beneficiarul și deținătorii de rețele, vor proceda la recunoaşterea amplasamentului lucrării.

Pe perioada de realizare a lucrărilor, constructorul va face lucrătorilor instructajul în domeniul securității și sănătății în muncă.

2.STANDARDE, NORMATIVE, PRESCRIPTII DE EXECUTIE

I9–2015 – Normativ privind proiectarea, exeecuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor.

NP 003/1996 – Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor tehnico-sanitare și tehnologice cu țevi din polipropilenă.

STAS 1504:1985–Instalații sanitare. Distanțe de amplasare a obiectelor sanitare, armăturilor și accesoriilor lor.

SR EN 124:1996–Dispozitive de acoperire şi de închidere pentru cămine de vizitare şi guri de scurgere în zone carosabile şi pietonale. Principii de construcţie, încercări tip, marcare, inspecţia calităţii.

SR ISO 161–1:2008–Ţevi din materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Diametre exterioare nominale şi presiuni nominale. Partea 1: Serie metric.

SR EN 805:2000–Alimentări cu apă. Condiţii pentru sistemele şi componentele exterioare clădirilor.

SR EN 1074–5:2002 ver.eng. - Robinetărie pentru alimentare cu apă. Condiţii de funcţionare şi verificări specifice. Partea 5: Robinete de reglare.

SR EN ISO 1452–2:2010 ver.eng - Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentare cu apă, pentru branşamente şi evacuare, îngropate şi de suprafaţă, sub presiune. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC–U). Partea 2: Ţevi.

SR EN 1610/2016 – Execuția și încercarea racordurilor și rețelelor de canalizare.

SR 4163–3:1996 – Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de execuţie şi exploatare.

SR 8591:1997 – Reţele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

SR 752:2017ver. eng. – Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor – managementul rețelelor de canalizare.

SR ISO 4427–2:2010–Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri de polietilenă (PE) pentru alimentare cu apă. Partea 2: Ţevi,

SR ISO 161–1:2008–Ţevi din materiale termoplastice pentru transportul fluidelor.

Diametre exterioare nominale şi presiuni nominale. Partea 1: Serie metric,

SR EN 476–476–2011–Cerinţe generale pentru componentele utilizate în racorduri şi colectoare,

GP 051:2000–Ghid de proiectare, execuție și exploatarea centralelor termice mici. 		        STAS 6054–1977–Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului Republicii Socialiste România,

STAS 9570/1–89 – Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri, în localităţi,

STAS 9824/5–1975–Măsurători terestre. Trasarea pe teren a reţelelor de conducte, canale şi cabluri,

Legea nr. 10–1995 modificată cu Legea 123 – 2007 – Legea privind calitatea in construcţii,

C 16–1984–Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente,

C 56–2002–Normativ pentru verificarea calităţii şi receptia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor,

P 118–1999–Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului,

C 300–1994–Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora,

GP 043/99–Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizand conducte din PVC, polietilenă şi polipropilenă,

NP 084–2003–Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din material plastic,

NP 133–2013–Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților,

LEGEA nr. 265/2006 Privind protectia mediului,

LEGEA nr. 319/2006 Privind protectia şi securitatea muncii,

3. MATERIALE UTILIZATE

Fundamentarea alegerii materialelor utilizate la realizarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare se bazează în primul rând pe o analiză tehnico-economică privind utilizarea a cel puţin două tipuri de materiale.

Analiza tehnico-economică trebuie să se refere la următoarele aspecte:

- durabilitate,

- cheltuieli de investiție,

- cheltuieli de exploatare,

- siguranță în exploatare,

- număr de avarii estimat în timp,

- durata de reparare a avariilor.

Materialele utilizate în realizarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare vor trebui să îndeplinească anumite criterii, funcţie de rolul şi importanţa construcţiei sau instalaţiei, de domeniul de utilizare, de caracterul temporar sau permanent al lucrării și anume:

- se vor utiliza numai materiale şi echipamente standardizate care au agrement tehnic și certificat de calitate.

- să fie rezistente la acţiunea factorilor externi,

- să asigure o foarte bună etanşeitate a elementelor executate pentru evitarea exfiltraţiilor şi/sau a infiltraţiilor,

- să aibă rezistenţele mecanice cerute de domeniul de utilizare,

- să aibă rugozitate mică în scopul limitării pierderilor de sarcină distribuite,

- să aibă fiabilitate corespunzătoare duratei de serviciu normate (în conformitate cu reglementările legale în vigoare),

- să nu prezinte pericol de orice natură, pentru persoanele cu care vin în contact, care le manevrează şi utilizează,

- să permită montarea şi demontarea uşoară (cazul conductelor, pieselor speciale, armăturilor, etc.),

- să permită realizarea unor îmbinări etanşe (cazul conductelor, de exemplu),

- materialele/produsele pentru construcţii să respecte legislaţia specifică, în vigoare,  privind introducerea pe piaţă a produselor pentru construcţii.

4. CONDITII DE AMPLASARE

Amplasarea rețelelor subterane se referă la:

- trasee,

- distanțe minime dintre rețele și elemente de construcții.

- subtraversări de căi ferate și drumuri,

- intersectări de rețele.

Amplasarea rețelelor subterane se va face în afara părții carosabile a străzilor acolo unde condițiile o permit sau sub carosabilul străzilor. Distanțele minime dintre rețelele subterane sau dintre acestea și elementele de construcții, vor fi înconformitate cu SR 8591/1997. Distanțele minime pot fi reduse prin luarea de măsuri speciale(protecție, material, etc). În cazul în care rețelele de apă potabilă se află în vecinătatea rețelelor de canalizare, se va asigura evitarea infiltrațiilor din rețelele de canalizare a apelor uzate.

5. EXECUTIA LUCRARILOR

Organizarea execuţiei lucrărilor la rețelele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare cuprinde complexul de măsuri prin care se asigură realizarea acestora, în conformitate cu proiectele respective, în limita valorilor şi termenelor planificate.

Principalele obiective urmărite de executant pentru o organizare raţională a execuţiei lucrărilor sunt:

- realizarea lucrărilor la termenele stabilite prin graficul de execuţie,

- îmbunătăţirea calităţii lucrărilor executate,

- ridicarea productivităţii muncii şi a gradului de folosire a utilajelor,

- adoptarea unor tehnologii de execuţie caracterizate printr-un procent maxim de mecanizare,

- organizarea raţională a teritoriului şantierului pentru asigurarea legăturilor prin folosirea căilor de comunicaţii şi a instalaţiilor provizorii de deservire,

- determinarea necesarului(materiale, utilaje, forţe de muncă) şi stabilirea mijloacelor necesare pentru executarea la timp a lucrărilor,

- stabilirea necesarului şi a surselor de aprovizionare a şantierului cu energie, electrică, aer comprimat, etc.

- stabilirea naturii, volumului şi programului de executare a construcţiilor provizorii necesare.

Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia executantului toate informaţiile cu privire la:

- drumuri de acces,

- posibilităţi de depozitare a materialelor, etc.

6. ORDINEA OPERAŢIILOR DE EXECUŢIE

6.1. LUCRĂRI PENTRU REALIZAREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA

POTABILA SI DE CANALIZARE

Operaţiile pentru realizarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare sunt următoarele:

- transportul, manipularea şi depozitarea ţevilor,

- trasarea reţelelor şi a construcţiilor aferente,

- executarea săpăturilor şi sprijinirea tranşeelor,

- epuizmente

- montarea ţevilor,

- executarea construcţiilor aferente,

- izolații,

- proba de etanşeitate şi de presiune,

- umplerea tranşeei,

- refacerea suprafeței drumurilor,

- spălarea și dezinfectarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă,

- recepţia lucrărilor,

- punerea în funcțiune,

- prescripții de exploatare.

- controlul, verificarea și revizia instalațiilor,

- reparații curente, accidentale și capitale ale instalațiilor,

- protecția, siguranța și igiena muncii.

6.1.1. transportul, manipularea Si depozitarea tevilor

La livrare produsele trebuie să fie însoţite de:

● Agrement tehnic,

● Declaraţie de conformitate,

● Certificat de calitate pentru materiile prime şi materialele utilizate,

● Instrucţiuni de transport, manipulare şi depozitare,

● Instrucţiuni de montaj şi exploatare.

-	Toate pachetele transportate şi/sau depozitate(inclusiv în şantier) vor fi asigurate corespunzător, cu pene şi rigidizate,

-	În anotimpul călduros țevile și fitingurile se vor transporta  acoperite cu prelată,

- Se va evita în timpul transportului țevilor şi fitingurilor, zgâriera, găurirea şi expunerea la foc sau surse de căldură,

- Manipularea țevilor ambalate în pachete și în colaci, se va face utilizând chingi din polipropilenă, frânghii sau benzi textile(cu minimi 100 mm lăţime),

- În perioadele cu temperaturi scăzute, țevile și fitingurile se vor manipula cu grijă, evitându-se alunecarea şi/sau deformarea acestora,

- Țevile şi fitingurile se vor depozita în magazii sau locuri acoperite, ferite de soare. Depozitarea se va face pe suprafeţe orizontale, betonate sau balastate, folosindu-se palete şi aşezate în stive cu înălţimea maximă de 1,50 m. Colacii vor fi depozitați în poziție înclinată și sprijiniți de un perete vertical; pentru tipurile cu grosime mică(tip PN 4/6), este indicată stivuirea pe orizontală, pentru a fi mai bine protejate de eventualele deformații. În acest caz se vor respecta prevederile legale privind depozitarea materialelor combustibile.

- Piesele de legătură şi accesoriile se vor depozita pe rafturi, pe sortimente şi dimensiuni,

- Se va evita contactul țevile şi fitingurilor cu substanţe agresive; hidrocarburi lichide, detergenţi, carburanţi, uleiuri, solvenţi, ape infestate, noroi,

- Este interzisă tragerea sau rostogolirea țevile, manevrarea făcându-se prin ridicare,

- Pentru țevile protejate la exterior cu materiale bituminoase este interzisă depozitarea directă pe sol sau pe suprafețe rugoase, recomandându-se folosirea suporților de lemn,

În şantier țevile se vor descărca din mijloacele de transport de-a lungul tranşeei, cu respectarea următoarelor reguli:

- descărcarea cât mai aproape de tranşee, pentru a se evita manevre ulterioare suplimentare,

- descărcarea pe partea opusă depozitelor de pământ, rezultate din săpătură, astfel încât să poată fi uşor coborâte peste marginea tranşeei în vederea montajului,

- aşezarea ţevilor  pe generatoare, folosind paleţi,

- durata de depozitare a materialelor trebuie să fie minimă.

6.1.2. Trasarea reţelelor şi a construcţiilor aferente

La trasarea pe teren a reţelelor de conducte, se va avea în vedere elementele geometrice de legătură(distanţe, unghiuri, coordonate), care s-au stabilit prin proiectul de execuţie al prezentei documentaţii, în raport cu:

- punctele reţelelor geodezice sau topografice din zonă,

- punctele sau aliniamentele construcţiilor existente învecinate,

- detaliile învecinate cu caracter natural(arbori, stânci, maluri etc.),

- puncte de plecare, de capăt, de frângere, de schimbări de panta, etc.

În cazul lucrărilor de organizare a şantierului elementele geometrice de legătură se vor stabili de către executant.

Planul de trasare se va întocmi de către proiectant cu respectarea prevederilor din STAS 9824/5-1975(Trasarea pe teren a reţelelor de conducte, canale şi cabluri), respectiv STAS 9824/0-1974(Măsurători terestre.Trasarea pe teren a construcţiilor. Prescriptii generale) şi face parte integrantă din documentaţia de execuţie. In cazul în care desenele de execuţie conţin elementele necesare trasării reţelelor de conducte, atunci acestea pot fi folosite ca planuri de trasare.

Baza de trasare va fi preluată de beneficiar de la proiectant, cu obligaţia conservării acesteia. Pe perioada derulării lucrărilor, executantul va avea obligativitatea implementării bazei de trasare conform desenelor de execuţie.

Trasarea pe teren a reţelelor de conducte cuprinde următoarele lucrări:

- identifcarea, reconstituirea şi după caz, rematerializarea reperelor de trasare(ale reţelei topografice, ale bazei de trasare sau ale reţelei de trasare),

-  aplicarea pe teren a elementelor geometrice prevăzute în proiectul de trasare care definesc poziţia punctelor caracteristice ale reţelelor,

-  verificarea aplicării pe teren a planului de trasare.

Toleranţele admise la aplicarea reţelelor de trasare, în plan orizontal şi în plan vertical sunt în conformitate cu STAS 9824/5-1975(Trasarea pe teren a reţelelor de      conducte, canale şi cabluri).

Reperarea lucrării va fi realizată după importanţă, prin borne şi ţăruşi care permit materializarea traseelor şi amplasarea lucrării ca planimetrie şi nivelment. Executantul cu ocazia luării în primire a reperelor, va verifica exactitatea plantării reperelor conform proiectului, semnalând eventualelor nepotriviri.

În vederea începerii lucrărilor se va realiza pentru început o recunoaştere a traseelor reţelelor. La începerea lucrărilor vor fi invitați deținătorii de rețele din zonă, pentru identificarea acestora(apă, gaze, telefonie, electrice, etc). Se va încheia Proces verbal de predare a amplasamentului. Operaţia se va face parcurgând traseele reţelelor şi verificând corespondenţa proiectului cu terenul.

Trasarea reţelelor se va realiza prin materializarea pe teren a elementelor geometrice principale necesare executării tranşeelor şi lucrărilor auxiliare(axele şi marginile tranşeelor, contururile căminelor, staţiilor de pompare, etc).

Operaţiile de trasare încep prin pichetarea axei tranşeelor reţelelor, adică prin fixarea pe teren cu ajutorul ţăruşilor, a centrelor caminelor, câteva puncte ale curbelor, între care se jalonează direcţia tranşeelor ce urmează a fi realizate. În continuare se realizează un nivelment de precizie al acestor puncte şi se fixează reperele pe construcţii existente sau care trebuie realizate pentru aceaste reţele.

Lăţimile tranşeelor se vor executa la dimensiunule minim necesare în vederea respectării normelor de securitate şi sănătate a  muncii. Lăţimea minimă de tranşee în funcţie de diametrul nominal se stabilește în conformitate cu SR 4163-3/1996.

Pentru execuţia tranşeei reţelelor şi în special pentru amplasarea lui pe axul trasat şi la cotele respective, de o parte şi de alta a ţăruşilor de ax se bat doi stâlpi de lemn, în care se prinde o scândură orizontală, numită riglă. Stâlpii se aşează la distanţa de 0,70 m ÷ 0,80 m de marginea tranşeei şi trebuie să rămână nemişcaţi pâna la finalizarea lucrării. Lateral la o distanţă de aproximativ 0,30 m, în exterior, de unul din stâlpi, se aşează repere fixe alcătuite dintr-un ţăruş de nivelment, încastrat într-o fundaţie de beton şi care poate rămâne şi după terminarea tranşeei reţelelor.

Ţăruşul are deasupra o placă metalică pe care se aşează mira. Se va executa un nou

nivelment  de precizie pe ţăruşii de nivelment(repere fixe) notându-se cotele absolute(faţă de nivelul Mării Negre).

După fixarea riglelor la cota respectivă, cu ajutorul firului cu plumb se ridică axul de pe ţăruşul de ax şi se marchează pe riglă printr-un cui bătut pe muchia superioară a acesteia. In acest fel se materializează puncte de pe axul longitudinal al tranşeei reţelelor. Aceasta se verifică prin operaţii topografice, aducând-se totodată eventuale corecţii, impuse de inexacta transpunere pe ţărusi. La tranşeele săpate mecanic, riglele se montează după terminarea lucrărilor de excavaţie, dar înainte de începerea finisajului săpăturii care se face manual.

6.1.3. EXECUTAREA lucrarilor de SAPATURA SI SPRIJINIREA TRANSEELOR

Lucrările de săpătură vor începe numai după aprovizionarea completă a cantităţilor de materiale  ce urmează a fi puse în operă, astfel încât tranşeele să rămână deschise atât cât timp este necesar.

Săparea tranșeelor pentru pozarea conductelor se poate executa în terenuri cu umiditate naturală și fără ape freatice, cu pereți verticali, fără sprijiniri, în următoarele tipuri de teren:

- teren ușor la o adâncime maximă de 0,75 m de la suprafața terenului,

- teren mijlociu la o adâncime maximă de 1,25 m de la suprafața terenului,

- teren tare și foarte tare la o adâncime maximă de 2,00 m.

În cazul existenței unor terenuri cu condiții diferite de cele arătate mai sus, tranșeele se execută cu pereți în taluzuri, fără sprijiniri sau cu pereți verticali sprijiniți pe toată înălțimea

Lucrarile de săpătură se vor realiza, atât mecanizat cât și manual. Înainte de începerea săpăturilor, se vor lua măsuri de îndepărtare a apelor de suprafață, pentru a se evita prăbușiri de maluri.

Lăţimea minimă necesară de săpătură a tranşeei depinde în general de:

- felul terenului,

- metoda de săpare(mecanizată sau manuală),

- tipul utilajului de săpare,

- modul de execuţie a sprijinirilor și se alege în conformitate cu SR 4163-3-1996.

Executarea lucrărilor de săpătură vor începe prin desfacerea pavajului, acolo unde este cazul. Această operaţie se va realize pe o lăţime minimă de 0,60 m de o parte şi de alta a marginii săpăturii tranşeei. Depozitarea pământului se va face în grămezi regulate, la marginea trotuarului la o distanţă de cel puţin 0,50 m de marginea tranşeei şi fără a împiedica curgerea apelor de ploaie.

Lucrările de săpătură vor fi executate cu atenţie, pentru a nu fi afectate  eventualele reţele subterane(apă, gaze, telefonie, electrice, etc). La descoperirea oricărui obiect necunoscut, se va opri lucrul, se va anunţa beneficiarul pentru identificare şi se vor preciza măsurile necesare continuării lucrărilor de săpătură.

În apropierea cablurilor electrice subterane, lucrările de sapatura vor putea continua numai după ce cablurile au fost scoase de sub tensiune sau sub directa supraveghere a deținătorului de rețele.

In cazul existenței cablurilor electrice sub tensiune, a conductelor de apă sub presiune sau a conductelor de gaz, nu este permisă utilizarea uneltelor de lucru complet metalice.

Dacă în timpul execuției săpaturii se descoperă existența unor instalații subterane neprevazute, se vor întrerupe imediat lucrările pană la identificarea acestora, luarea tuturor măsurilor de protecție ce se impun și anunțarea tuturor factorilor implicați.

La lucrarile executate în apropierea conductelor de gaze sau a rețelelor de canalizare unde sunt posibile emanații de gaze toxice sau inflamabile, se vor întrerupe lucrările de săpătură, muncitorii vor fi de urgență evacuați și vor fi anunțați deținătorii de rețele(gaze, canalizare), pentru remedierea deficiențelor(stopare emanații de gaze). Se vor preciza măsurile necesare continuării lucrărilor de săpătură(Proces verbal – constatare).

Pămăntul rezultat din săparea mecanizată sau manuală va fi depozitat pe una din laturile tranşeei la o distanţă de cel puţin 0,50m, sau se va alege un amplasament la o distanţă cât mai mică de centrul de greutate al şantierului.

Săpătura nu se va executa până la adâncimea cotelor fixate în proiect, ci cu 0,05 m ÷ 0,10 m la săpătura manuală şi la cea mecanică cu 0,20 m÷ 0,30 m, deasupra cotei de fundare din proiect. Stratul rămas  se sapă numai cu puţin timp înaintea montării conductelor, pentru ca acestea să fie aşezate pe pământ nealterat.

Dacă nivelul apei subterane este deasupra fundului săpăturii, apele subterane trebuie evacuate din tranşee prin diferite procedee:

- prin pompare(manuală sau mecanică),

- drenare,

- coborârea artificială a nivelului apei.

Se va acorda atenţie deosebită asigurării stabiliţăţii construcţiilor şi instalaţiilor învecinate tranşeei, luîndu-se atunci când este cazul, măsuri de consolidare sau protejare a acestora.

Devierea sau anularea unor transee de cabluri, conducte, etc. învecinate sau ce traversează tranşeele, se va face de către deţinătorul acestora.

Orice tranşee mai adâncă de 1,30 m va trebui sprijinită corespunzător, astfel încât să se obţină o siguranţă maximă, fără a stânjeni lucrările în interiorul tranşeei.

La partea superioară se vor monta orizontal, întotdeauna, dulapi pentru a împiedica căderea pietrelor şi a pămîntuli în tranşee. Săpăturile vor fi semnalizate, marcate vizibil și iluminate în timpul noptii.

Vor fi prevăzute  deasemenea cu dispozitive de protecție corespunzătoare(parapete de cel puțin 1m înălțime) pentru prevenirea căderii în gol, atât pe zi cât și pe noapte, a persoanelor, a animalelor și a mijloacelor de transport.

La subtraversări de cai publice, străzi, etc., sprijinirile pereților vor fi controlate zilnic de conducătorul lucrării.

Pentru pietoni se vor asigura pasarele de trecere îngrădite cu parapeți de ambele părți. Se vor pune indicatoare de avertizare cu inscripții de prevenire a accidentelor și restricții de viteză a autovehiculelor.

Zona de circulație va fi dirijată de muncitori special instruiți în acest scop.

Pentru a evita accidentele provocate de surparea pereților sapăturii se vor respecta urmatoarele reguli:

- pământul rezultat din săpătura trebuie depozitat la o distanța de cel puțin 0,5m de la marginea săpăturii.

- la săpăturile în taluz, cu un unghi mai mare decat unghiul taluzului natural, distanța maximă între locul de așezare a pământului și marginea săpăturii se va stabili prin calcul dar va fi de cel puțin 0,7m.

- depozitarea materialelor în lungul săpăturii se va face la o distanța de 0,75m de la marginea șanțului.

- amplasarea și circulația vehiculelor și a utilajelor în raza prismei de alunecare a terenului este interzisă.

- în cazuri deosebite, la săpături cu pereți sprijiniți, se poate permite circulația vehiculelor cu viteza maximă de 10km/h și amplasarea utilajelor în raza prismei de alunecare a terenului, cu condiția verificării prealabile prin calcul a rezistenței sprijinirilor.

- se verifică zilnic starea terenului iar daca se constată apariția de crăpături longitudinale, paralele cu marginea săpăturii, muncitorii și utilajele vor fi evacuați imediat și se vor lua măsuri de consolidare, după care se va relua lucrul.

- pentru coborarea muncitorilor în tranșee, se vor folosi scări mobile rezemate. Este interzisă coborarea pe spraițuri sau pe consolidările săpăturii.

- depozitarea pământului din tranșeele executate în vecinătatea străzilor, se va face astfel încat să nu se astupe rigolele, pentru a se asigura în permanență scurgerea apelor meteorice.

Este interzisă ridicarea de schele, pentru reparaţii sau construcţii, ca şi efectuarea de lucrări la înalţime şi lucrări de săpătură în apropierea reţelelor electrice, la distanţe mai mici decât cele prevăzute de normele în vigoare, iar acolo unde este posibil, liniile respective vor fi scoase de sub tensiune, cu respectarea prevederilor normelor de specialitate. Asemenea lucrări se vor execută numai sub supravegherea (conducerea) directă a persoanelor calificate şi numai pe bază de permis de lucru emis de cei în drept.

La manipularea încărcăturilor, cu ajutorul utilajelor specifice de ridicare, aceste operații se vor realiza numai vertical pentru a se evita balansarea acestora.

Înainte de a da semnalul de ridicare a unei încărcături, se vor verifica toate cablurile, chingile sau alte legături care să fie aplicate corect pe încărcătură şi asigurate în cârlig. Încărcătura să fie bine echilibrată şi să nu vină în contact cu alte obiecte.

Atunci când o încărcătură nu se echilibrează bine şi este observată în timpul ridicării, macaragiul va acţiona imediat semnalul de alarmă şi va coborî încărcătura pentru rearanjare. Pe durata deplasării încărcăturii semnalizatorii vor dirija mişcarea astfel încât să se evite orice pericol sau accident de muncă.

Nu este permis ca echipamentele de ridicat să rămână deasupra utilajelor în funcţiune cu sarcină în cârlig.

Transportul manual al obiectelor grele se face cu ajutorul cleştilor de ridicare.

Persoanele fizice implicate în derularea prezentului proiect sunt obligate să asigure conform HG nr. 1146/2006 (privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă), echipament de muncă adecvat.

Fiecare persoană este obligată să poarte şi să-şi verifice, înainte de a intra la lucru, întregul echipament aflat în dotare, să solicite înlocuirea celui degradat şi completarea acestuia, în funcţie de operaţiile ce urmează a le efectua, să cunoască modul de a utiliza acest echipament în tot timpul lucrului.

În cazul producerii de accidente în timpul execuţiei, constructorul va acorda primul ajutor, aplicând indicaţiile prevăzute în instrucţiunile pentru prim ajutor medical la locul accidentului.

La executarea lucrărilor de terasamente pe timp friguros este obligatorie respectarea măsurilor generale şi a celor specifice prevazute în " Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente", indicativ C 16-84.

Pe perioada de execuție a lucrărilor, constructorul va fi responsabil pentru întreţinerea drumurilor puse la dispoziţie de către beneficiar. La încheierea lucrărilor, constructorul are obligația de a le  preda, prin aducerea la starea iniţială dinainte de folosire.

La realizarea lucrărilor de canalizare lăţimile tranşeelor se vor executa la dimensiunule minim necesare în vederea, respectării normelor de securitate şi sănătate a  muncii.  Lăţimea minimă de tranşee în funcţie de diametrul nominal DN va fi în conformitate cu SR EN 1610/2016:

| In valorile OD + X, spaţiul de lucru minim între tub şi peretele tranşeei sau sprijinire este egal cu X:2 unde: DN | Latime minima de transee(OD+X), m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Transee sprijinta | Transee nesprijinta |  |
|  |  | β > 60° | β ≤ 60° |
| DN ≤ 225 | OD + 0,40 | OD + 0,40 |  |
| 225 < DN ≤ 350 | OD + 0,50 | OD + 0,50 | OD + 0,40 |
| 350 < DN ≤ 700 | OD + 0,70 | OD + 0,70 | OD + 0,40 |
| 700 < DN ≤ 1200 | OD + 0,85 | OD + 0,85 | OD + 0,40 |
| 1200 < DN | OD + 1,00 | OD + 1,00 | OD + 0,40 |

- OD este diametrul exterior, m,

- β este unghiul peretelui tranşeei nesprijinite măsurat în raport cu orizontala.

Lăţimea minimă de tranşee în funcţie de adăncimea tranşeei va fi în conformitate cu SR EN 1610/2016:

| Adâncime de tranşee, m | Lăţime minimă de tranşee, m |
| --- | --- |
| < 1,00 | nu se prevede laţime minimă |
| ≥ 1,00 pâna la ≤ 1,75 | 0,80 |
| ≥ 1,75 pâna la ≤ 4,00 | 0,90 |
| > 4,00 | 1,00 |

Realizarea fundului șanțului de pozare trebuie executată cu mare atenție: se va asigura o suprafață netedă, fără corpuri contondente și cu o stabilitate corespunzatoare pentru montarea conductelor.

Dacă în cazul excutării mecanice a sanțului nu se poate garanta realizarea fundului în mod uniform, ultimii 20 cm se vor săpa manual. In cazul în care se execută lucrări de egalizare a fundului sanțului, trebuie asigurată compactarea stratului de egalizare. Se poate renunța la realizarea stratului de pozare, dacă solul prezintă o rezistență bună la incarcare.

Patul de pozare va avea grosimea minima  de 100 mm, iar in cazul terenurilor stancoase de minim 150 mm.

In cazul conductelor cu diametre mici, grosimea stratului de pozare nu poate depasi valoare de DN/2.

Pentru realizarea patului de pozare se vor folosi materiale granulare sau ușor coezive, ușor de compactat cu diametrul maxim al granulelor nu mai mare de 20mm.

Materialele folosite pentru umplutură pot fi:

- pământ,

sau materiale de împrumut, materiale reciclate:

- material monogranular,

- material sortat,

- nisip,

- agregate nesortate,

- material concasat.

Materialele folosite trebuie să asigure stabilitate și rezistență mecanică rețelelor.

In cazul terenurilor cu conținut ridicat de substante organice, etc. este necesară proiectarea unui strat suport sub stratul de pozare. Natura și compoziția acestuia va fi determinată de către proiectant în urma unei analize efectuate la fața locului.

Toate aceste lucrări se vor realiza în conformitate cu SR EN 1610/2016.

Pozarea conductelor se va realiza din aval catre amonte. Mufa va fi pozata în direcția ridicării pantei.

Compactarea materialului de umplere se va realiza în straturi succesive cu grosimea maximă

200 mm ÷ 300 mm, manual sau mecanic funcție de condițiile din teren. Gradul de copactare egal cu 85%. In cazul unor straturi de acoperire mai mari de 3m, gradul de compactare va fi cuprins între 85% - 90%. Se recomandă ca umplerea si compactarea să aibă loc pe ambele părți ale conductei și în același timp. Este interzisă realizarea umplerii în zona conductei prin basculare.

Utilajele de compactare se pot utiliza numai pentru straturile aflate cu cel puțin 1m deasupra conductei.

6.1.4. EPUISMENTE

Problema epuizării apei subterane din săpătură poate constitui un factor determinant în alegerea metodei de execuţie a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare în vederea adoptării materialelor adecvate pentru asigurarea realizării unor lucrări corespunzătoare.

Factorii principali care determină metodele şi mijloacele de epuizare a apelor din săpături sunt:

- mărimea debitelor infiltrate,

- nivelul maxim al pânzei freatice faţă de fundul săpăturii.

Metodele folosite pentru epuizarea apelor din săpături se stabilesc şi în funcţie de consistenţa şi permeabilitatea terenurilor în care s-a executat săpătura. În cazul în care apare pericolul de antrenare a materialelor fine, se foloseşte metoda puţurilor forate filtrante sau a incintelor epuizate prin baterii de filtre aciculare.

La adâncimi mai mici decât 6 ÷ 7 m ale nivelului hidrodinamic maxim, extragerea apei se poate face cu pompe cu ax orizontal, printr-un sorb, iar în cazul adâncimilor peste 6 ÷ 7 m, extragerea apei se face cu pompe submersibile.

6.1.5. MONTAJUL TEVILOR SI FITINGURILOR DIN PEHD

Înainte de coborârea în tranșee în vederea montajului țevile, fitingurile, armăturile, etc. trebuie verificate în vederea depistării eventualelor deteriorări ce au putut apare în timpul manipulărilor. Înlocuirea acestora va fi făcută de personal specializat.

Țevile și fitingurile înainte de a fi montate, se vor curăța atât la interior cât și la exterior dacă este cazul.

Coborârea în tranșee a țevilor și accesoriilor se va realiza cu mijloace adecvate și în siguranță.

Îmbinarea țevilor și fitingurilor se va realiza prin:

- sudură cap la cap,

- electrofuziune,

- flanșe.

Îmbinarea țevilor va trebui să asigure o perfectă etanșeitate, precum și posibilitatea preluării tuturor eforturilor statice și dinamice. La amplasarea rețelei de distribuție a apei potabile, se vor respecta distanțele minime dintre aceasta, alte rețele și instalații subterane.

Schimbările de direcție de-alungul rețelei de distribuție a apei potabile se vor realiza prin:

- montarea fitingurilor preuzinate,

- montarea țevilor înclinate în mufe(la îmbinări prin mufe), unghiul maxim admis, fiind cel precizat de producător,

- montarea de fitinguri din segmente sudate(la conducte din oțel),

- folosirea capacității de îndoire a țevii(pentru materialele care se pretează la aceasta).

Pe durata montajului, țevile și fitingurile vor trebui protejate împotriva pătrunderii corpurilor străine.

La întreruperea lucrului, toate deschiderile vor fi protejate cu mijloace adecvate(dopuri, acoperiri, flanșe oarbe) împotriva pătrunderii corpurilor străine. În cazul în care apar totuși corpuri străine, în interiorul țevilor și fitingurilor, acestea se vor îndepărta.

Montarea armăturilor se va realiza fără solicitarea țevilor la eforturi, prin sprijinirea acestora pe elemente de rezemare.

La trecerea țevilor prin elementele de construcții, se vor lua măsuri de etanșare împotriva infiltrațiilor de lichide.

6.1.6. MONTAJUL TEVILOR SI FITINGURILOR DIN PVC-KG

Înainte de coborârea în tranșee în vederea montajului țevile, fitingurile, etc. trebuie verificate în vederea depistării eventualelor deteriorări ce au putut apare în timpul manipulărilor. Înlocuirea acestora va fi făcută de personal specializat.

Țevile și fitingurile înainte de a fi montate,  se vor curăța atât la interior cât și la exterior dacă este cazul.

Operațiile necesare pentru îmbinarea conductelor între ele sau îmbinarea cu alte fitinguri sunt:

- Se curață de praf și alte depuneri capătul țevii ce trebuie introdus în fiting, iar fitingul se va curăța la interior, inclusiv garnitura de etanșare cu o cârpă curată.

- Se aplică un strat subțire de lubrefiant atât pe garnitură cât și pe capătul țevii. Nu se va folosi ca lubrefiant uleiul sau grăsimea.

- Se impinge fitingul în țeavă până la maxim și se marchează cu un creion. Capătul țevii trebuie tras apoi înapoi din fiting, aproximativ 3 mm pentru fiecare metru de țeava întinsă de la ultima îmbinare pană la noua îmbinare, dar nu mai mult de 10mm.

Țevile și fitingurile se vor monta în conformitate cu panta și direcția prescrisa în proiect.

Tăierea țevilor se va realiza cu un ferăstrău pentru plastic sau cu o lamă de bonfaer. In cazul țevilor cu diametru mare se poate utiliza un disc de tăiere. Tăierea se va face la un unghi de 90 de grade după care capetele țevii trebuie debavurate. La fitinguri nu se permite scurtarea acestora, pentru că în acest caz rezistența acestora nu mai este asigurata.

6.1.7. MONTAJ RETELE INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA RECE SI CALDA,

ARMATURI SI OBIECTE SANITARE

Inainte de punerea în operă, țevile și fitingurile din PPR, armăturile, obiectele sanitare, etc. trebuie verificate în vederea depistării eventualelor deteriorări ce au putut apare în timpul manipulărilor. Înlocuirea acestora va fi făcută de personal specializat.

Traseele rețelelor interioare de alimentare cu apă rece și caldă se vor realiza din polipropilenă și se vor monta în șapa pardoselii și mascat  în pereții de ghips – carton. Conductele de polipropilenă se vor izola termic cu tuburi din elastomeri.

Probele de presiune și de funcționare a conductelor de apă rece și de apă caldă se vor realiza înainte ca acestea să fie înglobate în șapă, în pereții de ghips – carton și izolate cu tuburi de elastomeri.

Proba de presiunea se va realiza la valoarea de 1.5xpresiune regim dar nu mai mică de 6 bar. In cazul în care în urma examinării vizuale, sunt constatate pierderi de apă, se vor executa remedierile și se va reface proba de presiune.

Proba de funcționare se va efectua după montarea obiectelor sanitare.

La montajul țevilor și fitingurilor din PPR, armăturilor, obiectelor sanitare, etc. se vor respecta instrucțiunile producătorilor.

6.1.8. MONTAJ RETEA INTERIOARA DE CANALIZARE

Inainte de punerea în operă, țevile și fitingurile din PP ignifugată, sifoane de pardoseală, etc. vor trebui verificate în vederea depistării eventualelor deteriorări ce au putut apare în timpul manipulărilor. Înlocuirea acestora va fi făcută de personal specializat.

Rețeaua interioară de canalizare va fi realizată din țeavă PP ignifugată, cu îmbinare prin mufă și garnitură. Acestea se vor îngloba în șapa pardoselii și mascat în pereții de ghips – carton.

Se vor monta sifoane de pardoseală în băi și piese de curățire la baza coloanelor(parter).

Coloanele rețelei interioare de canalizare se vor reduce de la DN 110 la DN 75, se vor scoate pe fața posterioară a clădirii și se vor proteja cu căciuli de ventilație.

După racordarea obiectelor sanitare la rețeaua interioară de canalizare, aceasta va fi supusă probei de etanșeitate. In cazul în care în urma examinării vizuale, sunt constatate pierderi de apă, se vor executa remedierile și se va reface proba de etanșeitate.

La montajul țevilor și fitingurilor din PP ignifugată, sifoanelor de pardoseală, etc. se vor respecta instrucțiunile producătorilor.

6.1.9. EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR AFERENTE

Căminele aferente rețelei de alimentare cu apă potabilă, vor fi realizate monolit, din tuburi prefabricate de beton armat, PP sau PEHD, echipate cu armături de manevră și acoperite cu rame și capace în conformitate cu SR EN 124-1996. Pentru accesul personalului de exploatare în cămine, acestea vor fi prevăzute cu trepte metalice din oţel încastrate în pereţi.

Pentru rețelele de canalizare căminele vor fi realizate monolit, din tuburi prefabricate de beton armat, PP sau PEHD și vor fi atât de vizitare cât și de inspecție, acoperite cu rame și capace în conformitate cu SR EN 124-1996. Pentru accesul personalului de exploatare în căminele de vizitare, acestea vor fi prevăzute cu trepte metalice din oţel încastrate în pereţi.

6.1.10. PROBA DE PRESIUNE RETELE DE ALIMENTARE CU APA POTABILA

Scopul efectuării probei de presiune constă în verificarea etanșeității țevilor, îmbinărilor și a tuturor accesoriilor, etc., precum și a stabilității rețelei la regimul maxim de presiune.

Tronsoanele de probă trebuie să cuprindă porțiuni de rețea cu aceeași presiune de funcționare.

Lungimea tronsoanelor de probă este de maximum 500m, ea putând fi mai mare doar în cazurile în care experiența antreprenorului și garanțiile oferite de acesta sunt acceptate de beneficiar. Tronsoanele de probă pot fi mai scurte în cazul terenurilor în pantă sau pentru porțiunile de rețea pentru care condițiile locale impun inchiderea rapidă a tranșeelor.

La începerea probei de presiune tronsoanele de rețea trebuie să aibă montate toate armăturile. Închiderea capetelor tronsoanelor se face cu blinduri, flanșe oarbe și capace. În cazurile în care este posibil, probarea tronsoanelor se face și cu conducte de branșament montate aval de robinetele de concesie ale acestora.

Umplerea tronsoanelor de rețea cu apă potabilă pentru proba de presiune, se va face după o spălare prealabilă a acestora. Umplerea tronsoanelor de rețea cu apă potabilă pentru proba de presiune, va începe de la punctul cel mai de jos al tronsonului de probă și numai după montarea dispozitivelor de aerisire. Presiunea de probă este egală cu 1,5Pn.

Creșterea presiunii de probă se face în trepte, până la atingerea valorii de probă. Presiunea de probă durează 2h.

Pentru efectuarea probei de presiune sunt necesare:

- pompă pentru realizarea presiunii,

- manometru cu domeniu de măsurare care acoperă presiunea de probă și cu diviziuni de 0,1bar,

- clapete de reținere,

- dispozitiv de aerisire,

- armături de închidere,

- contoare sau debitmetre, cu diviziunea de 1l.

Desfășurarea probei de presiune cu toate datele din măsurările efectuate, se înscriu în fișe speciale. Aceste fișe trebuie să conțină defecțiunile constatate pe perioada probei și remedierile efectuate. Scăderea presiunii după încheierea probei, se face în trepte.

6.1.11. PROBA DE ETANSEITATE RETELE DE CANALIZARE

Proba de etanșeitate se va realiza în conformitate cu SR EN 1610/2000 astfel:

Presiunea de probă este cea care rezultă din umplerea tronsonului de probă până la nivelului terenului și la înălțimea căminelor amonte sau aval, după caz, care este echivalentă cu un maxim de presiune de 50kPa(5m colH₂O) și un minimum de presiune 10kPa(1m colH₂O), măsurată pe generatoarea superioară a tubului. La rețelele de canalizare realizate din tuburi de beton, este necesar un timp de impregnare de cca. 1h.

Durata probei de etanșeitate este egală cu 30 minute.

Acolo unde există pierderi de apă, acestea se vor completa inclusive pentru menținera presiunii minime de 10kPa(1m colH₂O).

Pentru a satisfice această condiție, cantitatea totală de apă adăugată în timpul probei trbuie măsurată și mărită, nivelul apei fiind acela care corespunde la presiunea stabilită.

Condiția probei este îndeplinită, dacă cantitatea de apă adăugată nu este mai mare decât:

- 0,15 l/m² timp de 30 minute, pentru rețele,

- 0,20 l/m² timp de 30 minute, pentru rețele și cămine,

- 0,40 l/m² timp de 30 minute, pentru cămine de vizitare și cămine de record; m² se referă la suprafața interioară udată.

6.1.12. UMPLEREA TRANSEEI

Înainte de a se proceda la realizarea umpluturilor, se verifică țevile și toate accesoriile în vederea depistării eventualelor defecțiuni survenite în timpul montajului și remedierii acestora.

Materialul rezultat din săpătură se poate folosi, de regulă pentru realizarea umpluturilor atât în zona de protecție a conductei cât și pentru restul umpluturilor. În cazul în care acesta nu este corespunzător pentru zona de umpluturi speciale, se procedează la înlocuirea cu pământ adus din alte zone sau obținut din prelucrarea materialului rezultat din săpătură prin diferite procedee. Pământul înghețat nu se folosește.

Realizarea umpluturii se face conform reglementărilor tehnice specific pentru tipul de conductă ales. Spațiile laterale conductei se umplu și se compactează simultan, în același sistem, manual, ca spațiul de deasupra conductei, până la limita superioară a zonei de siguranță. Gradul de compactare este stabilit prin proiect. Se precizează că dimensiunile zonei de pozare a conductei, deci și a zonei de siguranță, sunt exprimate, pentru diferite materiale, considerându-se pământul compactat corespunzător.

Umplutura în zonele de îmbinare a țevilor lăsate libere până după realizarea probei de presiune, se execută în aceleași condiții cu cele avute în vedere la realizarea restului umpluturilor.

Umplerea tranșeei până la cota finală, se face respectându-se condițiile celui în a cărui folosință se află terenul în care este amplasată rețeaua de alimentare cu apă potabilă.

Realizarea gradului de compactare specificat în proiect, se poate face prin utilizarea mijloacelor de compactare mecanică, cu excepția cazurilor în care producătorul conductelor sau alte reglementării tehnice specific, interzic acest lucru în zona de deasupra conductei.

În partea finală a zonei de pozare a conductelor, se pozează și elementele de marcare a conductelor conform STAS 9570/1-1989.

6.1.13. REFACEREA SUPRAFETEI DRUMURILOR

Pentru conductele pozate sub zone carosabile, până la realizarea îmbrăcăminții definitive, se recomandă realizarea unei îmbrăcăminți provizorii din materiale bituminoase sau pavaje.

Înainte de refacerea îmbrăcăminții definitive, se verifică împreună cu reprezentantul administrației drumurilor, gradul de compactare a umpluturii. Îmbrăcămintea definitivă trebuie să aibă cel puțin calitatea celei existente în momentul începerii lucrărilor.

6.1.14. SPALAREA SI DEZINFECTAREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA

POTABILA

După ce proba de presiune a fost încheiată și s-a constatat că nu sunt necesare reparații, se trece la spălarea rețelei de alimentare cu apă potabilă. Spălarea se realizează de catre constructor cu apă potabilă, pe tronsoane cu lungimea de 100 ÷ 500m. Durata operației de spălare este determinată de necesitatea îndepărtării tuturor corpurilor străine din interiorul conductelor.

În cazul în care se spală mai multe tronsoane successive, spălarea se face din amonte spre aval.

Dezinfectarea se face imediat după spălare, pe tronsoane separate de restul rețelei și cu branșamentele închise. Dezinfectarea se face cu clor sau cu o altă substanță dezinfectantă sub formă de soluție, care să asigure în rețea minimum 25 ÷ 30mg clor activ la 1l apă.

Soluția se introduce în rețeaua de apă potabilă prin hidranți sau prin prize special și se verifică dacă aceasta a ajuns în întreaga porțiune supusă dezinfectării. Verificarea se face prin hidranți sau cișmelele de la capetele tronsoanelor, umplerea fiind considerată terminată în momentul în care soluția dezinfectantă apare în toate aceste puncte de verificare, în concentrația dorită.

Soluția se menține în rețea 24h, după care se evacuează prin robinetele de golire sau prin hidranți și se procedează la o nouă spălare cu apă. Spălarea se consideră terminată în momentul în care mirosul dispare, iar clorul residual se înscrie în limitele admise.

După terminarea spălării este obligatorie efectuarea analizelor fizico-chimice și bacteriologice. Se recomandă ca evacuarea apei provenind de la dezinfectarea rețelei de alimentare cu apă potabilă, în rețeaua de canalizare, să se facă cu luarea măsurilor necesare de neutralizare a clorului.

În cazul în care între dezinfectarea și darea în exploatare a rețelei de alimentare cu apă potabilă trece o perioadă mai mare de trei zile sau în cazul în care, după dezinfectare, apa transportată prin tronsonul respectiv, nu îndeplinește condițiile bacteriologice și biologice de calitate, se repetă dezinfectarea.

7. PROBE SI REGLAREA INSTALATIILOR INTERIOARE

7.1. PROBE LA CONDUCTE DE APA CALDA, APA RECE SI DE RECIRCULATIE

Conductele de apă rece şi caldă de consum sunt supuse la următoarele probe:

- proba de etanşeitate la presiune la rece,

- proba de etanşeitate şi rezistenţă la cald a conductelor de apă caldă şi a celor de circulaţie,

- proba de funcţionare la apă rece şi caldă.

Proba de etanşeitate la presiune la rece, ca şi proba de etanşeitate şi rezistenţă la cald se efectuează înainte de montarea aparatelor şi armăturilor de serviciu la obiectele sanitare şi celelalte

puncte de consum, extremităţile conductelor fiind obturate cu flanşe oarbe sau dopuri.

Presiunea de încercare la etanşeitate şi rezistenţă la cald la conductele de apă rece şi caldă este

egală cu 1,5 x presiunea de regim, indicată în proiect pentru instalaţia respectivă de alimentare cu apă,

dar nu mai mică de 6 bar.

Proba de funcţionare la apă rece şi caldă se efectuează după montarea armăturilor la obiectele

sanitare şi la celelalte puncte de consum şi cu conductele sub presiunea hidraulică de regim.

Proba de etanşeitate şi rezistenţă la conductele de apă caldă, inclusiv la cele de circulaţie, se face prin punerea în funcţiune a instalaţiei de apă caldă la presiunea de regim stabilită prin proiect şi la o temperatură de 55 - 60 °C.

Proba de funcţionare se efectuează având echipamentele în funcţiune, conform prevederilor din proiect (staţii de ridicare a presiunii, aparate de preparare a apei calde, pompe etc.).

7.2. PROBE LA CONDUCTE DE CANALIZARE

Conductele interioare de canalizare se supun la următoarele probe:

- proba de etanşeitate,

- proba de funcţionare.

Proba de etanşeitate se efectuează prin verificarea etanşeităţii pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare.

Proba de etanşeitate se face prin umplerea cu apă a conductelor astfel:

-  conducte de canalizare a apelor meteorice pe toată înălţimea clădirii,

- conducte de canalizare a apelor menajere, până la nivelul de refulare prin sifoanele de pardoseală sau prin obiectele sanitare.

Proba de funcţionare se face prin alimentarea cu apă a obiectelor sanitare şi a punctelor de scurgere la un debit normal de funcţionare şi prin verificarea condiţiilor de scurgere.

La efectuarea probelor de funcţionare se verifică pantele conductelor, starea  pieselor de susţinere şi de fixare, existenţa pieselor de curăţire conform precizărilor din proiect.

8. REGLAREA HIDRAULICA A INSTALATIILOR

8. 1. REGLAREA HIDRAULICA A INSTALATIILOR DE APA RECE SI CALDA

Pentru asigurarea regimului de funcţionare, reducerea pierderilor de apă şi a zgomotului, este

necesară reglarea instalaţiei, astfel încât presiunea disponibilă la toate punctele de consum să fie cât

mai aproape de valoarea presiunii minime de utilizare.

În cazul unui excedent de presiune în instalaţie la intrarea în clădire, în lipsa unui regulator de

presiune, se va reduce presiunea disponibilă prin închiderea parţială a robinetului de închidere de la

intrarea în clădire.

Închiderea se va face în perioada de consum maxim, asigurând presiunea de utilizare la obiectele

sanitare cele mai defavorizate.

Pentru reducerea presiunii la valorile presiunii de utilizare la toate punctele de consum, se vor

folosi robinetele de închidere de pe coloane, niveluri şi, în final, cele de reglaj de la obiectele sanitare.

Pentru fiecare baterie amestecătoare se va verifica presiunea disponibilă, astfel încât presiunea disponibilă a apei reci şi a apei calde să fie pe cât posibil egală.

În cazul asigurării presiunii cu ajutorul staţiilor de hidrofor, se va verifica în momentul pornirii pompelor, în condiţiile unui consum maxim disponibilul de presiune la obiectele plasate cel mai defavorabil.

Dacă în acest caz există la aceste puncte de consum o presiune disponibilă mai mare decât presiunea de utilizare, se va regla presostatul pentru o presiune de pornire mai mică, reducându-se

corespunzător şi presiunea de oprire.

Pentru celelalte puncte de consum reglajul se va face cu ajutorul robinetelor de închidere de pe

coloane, niveluri şi cele de reglaj de la obiectele sanitare.

Se recomandă montarea robinetelor de închidere şi reglaj la toate obiectele sanitare, la care nu au fost montate iniţial.

Pentru a evita dereglarea instalaţiei, urmare a unor intervenţii necesare, se recomandă ca, pe lângă armăturile de închidere să se prevadă cu ocazia reparaţiilor capitate şi o armătură pentru reglarea presiunii, astfel încât în cazul unor intervenţii, să se acţioneze numai armătura de închidere, cea de reglaj rămânând în poziţia în care a fost reglată.

9. RECEPTIA LUCRARILOR

Recepţia lucrărilor de construcții de orice categorie și instalații aferente acestora, se efectuează atât la lucrări noi cât și la intervențiile în timp asupra construcțiilor existente și se realizează în două etape:

- Recepția la terminarea lucrărilor,

- Recepția finală la expirarea perioadei de garanție.

Acestea se vor realiza în conformitate cu:

- HG 273/1994 – Regulament de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, completat și modificat prin Hotărârea nr. 940/2006,

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, modificată și completată cu Legea 177/2015,

- Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor - indicativ C 56/02.

10. PUNEREA IN FUNCTIUNE

Punerea în funcțiune a rețelelor de alimentare cu apă potabilă, se face pe tronsoane succesive de conducte principale și apoi conducte de serviciu, astfel:

- se deschid hidranții de la extremitatea aval a tronsonului care urmează a se pune în funcțiune,

- se introduce apa în conductă prin deschiderea treptată a robinetului de la extremitatea amonte a tronsonului,

- după ce apa a umplut conducta și a ieșit complet limpede prin hidranții deschiși, se mai așteaptă 5min., după care se închid hidranții.

În cazul în care pe tronsonul ce se pune în funcțiune se află aparate de măsurat, cișmele publice, etc., se verifică funcționarea acestora. De asemenea, se verifică existența reperelor cu care sunt marcate robinetele și celelalte armături, căminele etc.

Punerea în funcțiune se face numai cu avizul organelor sanitare locale care verifică dacă apa transportată, îndeplinește condițiile de potabilitate conform STAS 1342/1-1991. Solicitarea verificării și a acordului se face de către intreprinderea de exploatare, cu minimum 5 zile înainte de data prevăzută a punerii în funcțiune a rețelei de alimentare cu apă potabilă.

La punerea în funcţiune a instalaţiilor, va participa şi personalul care va exploata instalaţiile.

11. PRESCRIPTII DE EXPLOATARE

Exploatarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă, cuprinde totalitatea operațiunilor care se efectuează de către personalul de exploatare, astfel încât rețelele să funcționeze continuu și la parametrii stabiliți prin regulamentul de exploatare.

În exploatare trebuie să se asigure:

- regimul de presiune şi temperatură apei calde livrate

- modul de furnizare a apei şi condiţiile de consum;

- modul de contorizare al apei;

- condiţii de evacuarea a apelor uzate;

- asigurarea regimului de funcţionare a instalaţiilor etc.

12. CONTROLUL, VERIFICAREA SI REVIZIA INSTALATIILOR INTERIOARE DE

ALIMENTARE CU APA RECE SI APA CALDA

Controlul şi verificarea instalaţiilor interioare de alimentare cu apă rece şi apă caldă se face cu

scopul de a asigura:

- regimul de debit şi presiune,

- etanşeitatea instalaţiei,

- temperatura apei calde.

Menţinerea regimului de temperatură a apei calde asigură:

- condiţiile prescrise de funcţionare la punctele de consum a apei calde,

- eliminarea pericolului de opărire, la depăşirea temperaturii de 60 °C a apei calde,

- eliminarea pericolului de îmbolnăvire cu legionela.

Pentru evitarea pericolului de îmbolnăvire cu legionela, în fiecare lună, în instalaţia de alimentare cu apă caldă se asigură menţinerea unei temperaturi de 60 °C, în întreaga instalaţie timp de

24 de ore. O atenţie deosebită se acordă rezervoarelor de acumulare a apei calde sau în ramurile instalaţiei cu circulaţie redusă, în care se controlează ca temperatura apei calde să atingă temperatura

de 60 °C timp de 24 de ore.

Revizia instalaţiilor interioare de alimentare cu apă rece şi apă caldă se face periodic, de regulă

o dată pe an, şi constă, în principal, în:

- revizia etanşeităţii instalaţiei (conducte, îmbinări, armături de închidere şi de serviciu),

- revizia gradului de corodare sau depunere prin demontarea unor armături de pe traseu şi controlarea capetelor conductelor,

- revizia modului de fixare a suporţilor conductelor şi armăturilor şi a gradului de uzură a garniturilor aferente,

- revizia manşoanelor de trecere prin pereţi şi planşee şi a izolaţiei dintre manşon şi conductă.

Golurile din pereţi şi planşee cu rol de protecţie la foc, vor fi etanşate obligatoriu cu materiale

rezistente la foc:

- revizia modului de funcţionare a armăturilor de închidere (uşurinţă în manevrare, gradul de

închidere şi deschidere, starea garniturilor),

- în cazul blocării sau reducerii secţiunii de trecere din cauza depunerilor, armăturile se demontează şi se curăţă, iar pentru etanşare se folosesc garnituri noi,

- revizia etanşeităţii robinetelor de reţinere, verificarea reductoarelor de presiune prin demontarea şi verificarea pieselor componente şi la nevoie înlocuirea celor defecte,

- revizia reglajului instalaţiei.

După fiecare revizie sau după fiecare intervenţie la care s-au folosit robinetele de închidere pentru reglajul hidraulic al instalaţiei, se va efectua reglarea din nou a instalaţiei.

13. CONTROLUL, VERIFICAREA SI REVIZIA INSTALATIILOR DE PREPARARE A APEI CALDE

Controlul şi verificarea instalaţiilor de preparare a apei calde de consum constă în:

- controlul şi verificarea conductelor şi a accesoriilor acestora,

- controlul aparatelor de preparat apă caldă şi al accesoriilor,

- controlul şi verificarea pompelor de recirculare a apei calde,

- controlul şi verificarea sursei de energie termică.

Controlul şi verificarea aparatelor de preparat apă caldă constă în:

- asigurarea funcţionării aparatelor de preparat apă caldă,

- etanşeitatea îmbinărilor;

- funcţionarea aparatelor de măsură,

- funcţionarea dispozitivelor de siguranţă,

- verificarea modului de funcţionare a aparaturii de reglaj a debitului agentului termic,

- verificarea termoizolaţiei.

Revizia instalaţiei de preparare a apei calde se face anual şi constă în:

- revizia conductelor de alimentare cu apă rece, de distribuţie a apei calde precum şi a accesoriilor acestora,

- revizia aparatelor de preparat apă caldă (starea generală, etanşeitatea îmbinărilor, starea termoizolaţiei, starea suporţilor, mod de funcţionare etc.),

- revizia gradului de corodare a suprafeţelor de schimb de căldură şi a mantalei schimbătorului de căldură prin demontarea aparatului.

Revizia aparatelor de preparat local apa caldă se face conform indicaţiilor din cartea tehnică a aparatului.

14. CONTROLUL, VERIFICAREA SI REVIZIA RETELELOR EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA

Controlul şi verificarea reţelelor exterioare montate în sol se face prin parcurgerea traseului şi

observarea:

- stării umpluturilor pe traseu;

- stării umpluturilor în jurul căminelor;

- băltirii sau depozitării de materiale pe traseul reţelei sau pe cămine;

- stării căminelor, starea generală a construcţiei căminului starea capacului a treptelor de acces şi a vanelor precum şi existenţa apei în cămin.

15. CURATIREA, SPALAREA SI DEZINFECTAREA RETELEI DE APA RECE SI CALDA

Pentru menţinerea calităţii apei la parametrii normali şi pentru eliminarea depunerilor din conducte, care reduc secţiunea utilă a acestora, este necesar ca periodic reţelele să fie curăţate, spălate şi dezinfectate.

Curăţirea, spălarea şi dezinfectarea reţelei se efectuează la intervale de 3-5 ani sau atunci când se constată alterarea calităţii apei sau când s-au produs depuneri în conducte şi întotdeauna după efectuarea unor lucrări de reparaţii sau extinderi.

16. CONTROLUL, VERIFICAREA SI REVIZIA INSTALATIILOR INTERIOARE SI EXTERIOARE DE CANALIZARE

Controlul şi verificarea instalaţiilor interioare de canalizare constă în:

- depistarea unor anomalii în funcţionarea reţelei de canalizare (refulări periodice, reducerea debitului evacuat, emanaţii de mirosuri provenite din reţeaua de canalizare etc.),

- urmărirea gradului de etanşeitate al instalaţiei şi depistarea eventualelor pete de umezeală pe pereţi, planşee, conducte, tasarea pardoselii etc.,

- integritatea izolaţiei fonice specifice la prinderi, la traversarea pereţilor şi planşeelor,

- integritatea dispozitivelor de susţinere a conductelor;

- existenţa căciulilor de protecţie la coloanele de ventilare.

Controlul şi verificarea reţelelor exterioare de canalizare constau într-un control de suprafaţă (control exterior) şi un control de adâncime (control interior).

Controlul exterior se face lunar şi constă în parcurgerea la suprafaţă a traseelor canalelor.

Controlul interior al canalelor se face o dată pe an, urmărindu-se, în principal:

- dacă pereţii şi treptele căminelor au suferit degradări,

- dacă pereţii tuburilor au suferit fisuri, deformaţii, eroziuni şi orice alte degradări, care favorizează uzura anormală a reţelei,

- dacă scurgerea prin canale şi prin rigolele căminelor se face normal şi nu se produc depuneri.

Revizia instalaţiei de canalizare se face anual şi se referă la calitatea apelor uzate şi la funcţionarea în ansamblu.

17. CURATIREA SI SPALAREA INSTALATIEI INTERIOARE DE CANALIZARE

Pentru a evita formarea de depozite întărite în instalaţia interioară de canalizare se recomandă să se efectueze periodic curăţirea şi spălarea reţelei.

Curăţirea şi spălarea instalaţiilor interioare de ape uzate se face anual sau de câte ori se impune.

Spălarea şi curăţirea instalaţiei se începe din amonte de la obiectele sanitare.

18. CURATIREA SI SPALAREA RETELELOR EXTERIOARE DE CANALIZARE

În cazul reţelelor exterioare de canalizare la care nu se asigură viteza de autocurăţire şi au loc depuneri, este necesară curăţirea şi spălarea reţelei.

Spălarea reţelei exterioare de canalizare are drept scop prevenirea înfundării canalelor prin depuneri care se întăresc. Spălarea se face cu apă curată sau uzată colectată în căminele de spălare.

Curăţirea canalelor nevizitabile se face prin mijloace mecanice sau prin spălare. Se recomandă curăţirea cel puţin o dată pe an.

Gurile de scurgere se curăţă cel puţin de patru ori pe an.

Curăţirea canalelor se va face din amonte spre aval.

19. REPARATIA INSTALATIILOR SANITARE

Reparaţii ale instalaţiilor sanitare sunt de trei feluri:

- reparaţii curente;

- reparaţii accidentale;

- reparaţii capitale

19.1. REPARATII CURENTE

Reparaţiile curente se fac pentru remedierea defecţiunilor constatate cu ocazia verificărilor şi reviziilor şi au drept scop menţinerea siguranţei în funcţionare a instalaţiilor, ca de exemplu:

- înlocuirea garniturilor sau a presetupelor armăturilor obiectelor sanitare defecte pentru eliminarea pierderilor de apă,

-  înlocuirea armăturilor obiectelor sanitare defecte de tip cu ventil cu garnitură cu armături cu plăcuţe ceramice rezistente la uzură,

-  înlocuirea robinetelor cu flotor defecte de la rezervoarele de closet sau pisoare,

-  schimbarea rezervoarelor de closet sau de pisoare de înălţime, cu rezervoare de mică sau joasă înălţime pentru uşurinţa de control şi remediere a robinetelor cu flotor,

-  înlocuirea obiectelor sanitare defecte cu obiecte sanitare cu forme şi dimensiuni care conduc la consum redus de apă,

-  înlocuirea garniturilor defecte de la vane şi robinete de închidere şi separare,

Reparaţiile curente la instalaţii de canalizare sunt, de exemplu:

-  înlocuirea capacelor uzate şi defecte la căminele de vizitare,

-  fixarea treptelor dislocate şi înlocuirea celor uzate la căminele de vizitare,

-  repararea reţelei defecte (tuburi, îmbinări, rigole),

- repararea zidăriilor, tencuieli şi a altor elemente de construcţie care compun canalele şi lucrările accesorii acestora,

-  repararea pavajelor deteriorate de exfiltraţii anormale şi/sau de defecţiuni ale canalizării.

19.2. REPARATII ACCIDENTALE

Reparaţiile accidentale sunt reparaţiile care trebuie efectuate îndată ce a apărut o defecţiune care periclitează siguranţa în funcţionare a instalaţiei.

19.3. REPARATII CAPITALE

Reparaţiile capitale constau în înlocuirea parţială sau totală a unor părţi din instalaţiile sanitare.

Reparaţiile capitale sunt planificate şi ţin seama de durata de folosinţă a elementelor instalaţiei şi de rezultatele verificărilor anterioare.

Reparaţiile capitale se fac cu scopul restabilirii complete a capacităţii de lucru a instalaţiilor sanitare în vederea realizării caracteristicilor tehnice iniţiale.

20. PROTECTIA, SIGURANTA SI IGIENA MUNCII

Pe toată durata de exploatare a instalaţiilor sanitare (inclusiv revizii, reparaţii, înlocuiri, dezinfectări) se respectă cerinţele referitoare la protecţia, securitatea şi igiena muncii.

Verificările, probele şi încercările echipamentelor componente ale instalaţiilor sanitare se efectuează respectându-se instrucţiunile specifice de protecţie a muncii în vigoare pentru fiecare categorie de echipamente.

Zonele periculoase sau cele cu instalaţii în probe se îngrădesc şi se avertizează, interzicându-se accesul persoanelor neautorizate.

Instrucţiunile de protecţie, siguranţă şi igiena muncii pentru exploatarea reţelelor exterioare de canalizare şi a construcţiilor aferente (cămine, haznale, separatoare de grăsimi, nămol etc.), cuprind şi indicaţii privind:

- măsuri de igienă personală a celor care lucrează la exploatare pentru evitarea pericolului de îmbolnăvire sau contaminare a persoanelor cu care vin în contact,

- măsuri de curăţire şi după caz de dezinfecţie a echipamentului de protecţie şi interdicţia utilizării acestuia în afara serviciului;

- măsuri de protecţie în timpul lucrului.

Înainte de intrarea în căminul de vizitare se face aerisirea acestuia, după caz, timp de 1/2-3 ore. În cazul intrării în cămine, a curăţirii haznalelor şi separatoarelor de grăsimi şi nămol, în vederea executării unor reparaţii, se foloseşte masca de gaze, iar lucrătorul este supravegheat de alţi doi oameni care, la nevoie, să-l poată trage în exterior cu ajutorul unor frânghii.

Măsurile de protecţia muncii menţionate la articolele anterioare, nu sunt limitative şi se completează cu măsurile de protecţie a muncii specificate cuprinse în instrucţiunile de exploatare ale instalaţiilor respective, care se afişează la locul de muncă.