| CAIET DE SARCINI MONTAJ UTILAJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-U-CSM |
| Cod proiect : | A 636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev.0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. M. Parvulescu |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. R. Nita |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

  - GENERALITATI

Prezentele prescriptii tehnice cuprind problemele generale de montaj si probe ce trebuie respectate pe santier, in vederea realizarii lucrarilor de montaj pentru rezervorul relocabil imbinat prin suruburi ce stocheaza titei din Rampa de titei MARGHITA.

Rezervoarele imbinate prin suruburi  prezinta o serie de avantaje  fata de rezervoarele clasice,  sudate si vopsite in santier.

Livrarea Kitului rezervor impreuna cu accesoriile sale se va face direct la locatia de amplasament dupa care se va proceda la  montajul acestor componente: structura metalica a rezervorului cu capac; accesorii si racorduri pe manta si capac; izolatie si acoperis izolator.

Pe langa faptul ca pot fi relocabile, rezervoarele imbinate prin suruburi au urmatoarele avantaje :

- Calitatea acoperirilor anticorozive specifice pentru contactul cu produsele petroliere, aplicate in faza de fabricatie,  confera acestui tip de rezervor o cestere substantiala a duratei de viata.

- Livrare facila - paletizata

- Montaj rapid si eficient

- Flexibilitate a proiectarii si adaptarii la teren, si posibilitatea de extindere ulterioara sau relocare.

- Cel mai mic cost de exploatare.

  - DESCRIERE REZERVOR

Rezervorul ce se va achizitiona va stoca titei, titei care va trebui mentinut la o temperatura de 30grd., de o serpentina de incalzire montata in interiorul rezervorului. Rezervorul este proiectat conform Cod API 12B, cu urmatoarele caracteristici :

- Rezervor modular din otel carbon, imbinare cu suruburi.

- Destinatia rezervorului: Țiței - Sweet Crude

- Densitatea specifică: 0,98 ( sau alta valoare in functie de sursa)

- Temperatura maxima a produsului: 100°F- 37.78°C

- Diametrul interior : 14488 mm

- Inaltimea bazinului ( cilindrului): 7370 mm

- Volumul Nominal: 1215mc

- Capacitatea utila, considerand un spatiu liber de 478 mm: 1136 mc

- Tipul acoperisului: cu stilp central conicitate de 1:12

- Tip Fund: din otel protejat anticoroziv de forma plana

- Ancore fixare: standard incastrate pe fundatie

  - PROTECTII ANTICOROZIVE

Tablele de otel pregaurite sunt protejate anticoroziv din faza de fabricatie.

Descrierea  acoperirilor straturilor de protectie anticorozive ale tablelor si accesoriilor de otel aplicate in mediu controlat:

- Aplicata electro-static peste suprafata minim garantata, sablare si tratare termica luciu metalic

- La interior si ambele suprafete ale fundului - min.180 microni Strat Film Uscat

- Protectia la exterior – strat Primer:  min. 80 microni Strat Film Uscat

- Start final la Exterior: min.40 microni Strat Film Uscat

- Culoare Exterior: Standard  Ecru

CONTROLUL DE CALITATE al acoperirilor anticorozive

Componentele sunt supuse unui control riguros al calității, inspecție cu o procedură de testare a defectelor cu tensiune înaltă. Aceasta metoda va identifica defectele, incluziunile și zonele subțiri, stratul de acoperire.

  - SOLUTIA DE ETANSARE

Intre placile de otel ce formeaza structura rezervorului se  intercaleaza  garnituri solide/ membrane, din nitril in functie de lichidul stocat, care  vor  fi solidarizate prin strangerea cu suruburi. Acelas sistem de etansare se foloseste si la prinderea racordurilor pe mantaua rezervorului. Astfel se realizeaza o etansare eficienta.

  - IZOLATIE TERMICA

Izolatia exterioara structurii rezervorului, va fi din vata minerala / Protectie izolatie – tabla profilata, 0,5mm, vopsita in camp electrostatic. Izolatia este pozitionata cu suporti speciali pe structura rezerorului.

  - LUCRARI PREGATITOARE

Transport la locatie: Rezervorul va fi transportat paletizat iar  montajul se va face la locatia de amplasament de o echipa specializata.

Montajul rezervorului presupune imbinarea prin suruburi a tuturor elementelor ce constituie partile componente ale structurii rezervorului a racordurilor si a accesoriilor acestuia.

Toate elementele de montaj au gauri déjà executate  din procesul de  fabricatie.

Toate componentele rezervorului  sunt prefabricate si urmeaza a fi asamblate prin suruburi la locul de amplasament. Aceste componente se vor imbina cu suruburi galvanizate cu capete incapsulate in plastic si membrane speciale in functie de lichidul stocat.

Lucrarile de montaj se realizeaza utilizand tehnologia imbinarilor prin suruburi. Montajul rezervoarelor imbinate prin suruburi nu presupune nici un fel de manopere de sudura, vopsire sau alte prelucrari  efectuate in santier. De aici rezulta multe beneficii privind  timpul de punere in functiune  si calitatatea rezervorului.

Avand in vedere acestea, NU EXISTA  PRESCRIPTII  PENTRU  SUDARE.

De asemenea in cazul acestor lucrari de montaj in care imbinarile componentelor rezervorului sunt facute exclusiv prin strangere cu suruburi, nu  apare fenomenul de  deformare al materialelor ca in cazul tehnologiilor prin sudura.

Înainte de începerea oricărei lucrări de montaj a rezervorului, fundația  trebuie verificata.

Lucrarile de montaj vor incepe numai dupa :

        - Executarea fundatiei de beton a rezervorului.

        - Verificarea fundatiei de beton a rezervorului

La fundație se vor verifica  următoarele.

1.  Daca diametrul fundației este corect

2. Se verifica daca fundația îndeplinește nivelul de toleranțe: fundațiile de beton  trebuie să fie în limitele a ± 3mm pe orice circumferință de 9 m. Nivelul maxim de abateri este 6 mm pentru intreaga fundatie.

3. Confirmare că punctul central și axa principală a rezervorului sunt identificate corespunzător.

Principalele linii centrale vor fi așezate pe fundație de către beneficiar pentru a identifica orientarea gradului zero și 90, 180 și 270 grade, axele rezervorului în raport cu racordul conductelor.

Dupa verificarea fundatiei se va  verifica pregatirea spatiului locatiei, adica asigurarea spatiului necesar depozitarii kitului rezervor (ce contine componentele rezervorului) si posibilitatea de manevra a utilajelor necesare montajului.

Dupa transportul kitului rezervor  in santier va urma descarcarea kitului rezervor  in santier :

Materialele sunt expediate in camioane sau in containere.

La descarcare este necesat un stivuitor sau o macara capabilă să ridice paletul de greutate  maxima aflat in lotul kitului .

Toate piesele de rezervoare sunt livrate în pachete speciale destinate protejării pieselor.

Suprafața de vopsea aplicata tablelor de otel în fabrica este foarte durabilă, însă nu trebuie  supusă la deteriorare sau agresiuni fizico- chimice.

Se va avea o grijă deosebită pentru a proteja în permanență acoperirea tablelor în timpul descărcării și al construcției.

Nu se vor ridica din colturile rastelelor in care sunt fixate placile de otel  sau din partea inferioară a dalelor cu furcile stivuitorului. Acest lucru poate duce la deteriorarea tablelor.

Dupa receptia componentelor rezervorului la locatie, identificarea se va face pe baza listing-ului emis de  producator/ furnizor.

Pe timpul operatiei de identificare a furniturilor, se vor avea in vedere si urmatoarele:

a) constatarea integritatii intregii furnituri; deformatiile aparute la reperele furniturilor rezervoarelor, pe timpul transportului sau a manipularilor de incarcare/descarcare, vor fi supuse unor operatii de corectare, fara a se deteriora caracteristicile de rezistenta ale materialului si astfel siguranta in exploatare a rezervorului;

b) constatarea modului de depozitare: privind ordinea la locul de depozitare, privind masurile suplimentare de protectie la actiuni mecanice din zona de depozitare si privind masuri pentru siguranta depozitarii furniturilor;

c) furniturile kitului rezervor fiind protejate anticoroziv din fabricatie,  nu necesita  protejarea periodica a reperelor, prin grunduire, vopsire si alte acoperiri in cazul cand timpul pentru montare se prelungeste cateva luni si conditiile de mediu din zona nu o cer.

  - LUCRARI DE MONTAJ

Montajul rezervorului se va face pe baza documentatiei desenate de la producator cat si pe baza marcilor de identificare inscrise din fabrica pe  coletaj;

Inainte de inceperea lucrarilor de montaj, in sarcina constructorului/anteprenorului general, vor reveni:

        - Analizarea in detaliu a tehnologiei/tehnologiilor de montaj recomandate de producator;

        - Prezentarea ordinii in care se vor efectua lucrarile si a tehnologiei de montaj ce trebuie aplicata;

Recomandam urmatoarea esalonare a lucrarilor:

- Instruirea intregului personal, angrenat in operatiile ce trebuie executate, din punct de vedere al succesiunii operatiilor, al responsabilitatilor ce le revin, al masurilor de protectie a muncii si protectie PSI ce trebuie respectate in mod obligatoriu;

- Chiar daca lucrarile de montaj a acestui tip de rezervor nu implica folosirea aparatelor de sudura  se va Solicita Beneficiarului eliberarea “permisului de lucru cu foc”, reprezentantului cu PSI al Beneficiarului, in conformitate cu reglementarile in vigoare, pentru  situatiile in care sculele si utilajele folosite la montaj pot produce scantei - daca rezervorul si zona din imediata apropiere a rezervorului, nu au fost pregatite pentru “lucrul cu foc”, in conformitate cu  reglementarile in vigoare;

- Orice abatere de la documentatia tehnica si/sau documentatia economica, se va admite numai dupa primirea in prealabil a avizului furnizorului de utilaj.

Fazele de  montaj

Montajul rezervorului presupune imbinarea prin suruburi a elementelor ce constituie partile componente ale structurii rezervorului, capacului, racordurilor si a accesoriilor acestuia.

Toate elementele de montaj au fost debitate, gaurite, finisate din fabricatie. De asemenea acoperirile anticorozive aplicate componentelor rezervorului sunt executate in procesul de fabricatie.

In acest caz in afara operatiunii de  imbinate prin suruburi, montajul acestor tipuri de rezervoare nu implica nici un fel de manopere de sudura, vopsire sau alte prelucrari  effectuate in santier.

Imbinarea acestor componente se va face cu suruburi galvanizate cu capete incapsulate in plastic.

Rezervorul se monteaza pe o fundatie de beton- radier plan.

Montajul se poate efectua in doua moduri in functie de inaltimea rezervorului si disponibilitatile locatiei de amplasament a rezervorului.

-	Cu  schele fixe/ mobile si utilaje de ridicare ( Nacele/ macarale).

-	Cu instalatie specifica hidraulica  si utilaje de ridicare.

Pentru rezervorul de 1200mc se va utiliza metoda elevatiei cu schele si utilaje de ridicare ( nacela, macara).

Montajul se incepe cu asamblarea elementelelor componente ale fundului rezervorului.(tablele, suruburile, benzile de etansare).

Imbinarea placilor de otel se va face cu  intercalaea benzilor de etansare din  Viton   si prin stangerea in suruburilor.

Garniturile sunt folosite la fiecare îmbinare cu suruburi la rezervor. Nicio conexiune nu trebui să fie vreodată metal-metal.

Garniturile de etanșare se utilizează atat pe îmbinările verticale cat și orizontale (orizontale).

Garniturile de etanșare sunt livrate în role și vor fi tăiate la lungime în timpul instalării

În locurile unde este necesară o îmbinare a garniturii, suprapuneți garnitura pe două găuri.

Garniturile de etanșare vin  în configurații simple, duble și triple de șuruburi.

Utilizați garnitura adecvată pentru a se potrivi cu numărul de rânduri de șurub din îmbinare.

După finalizarea fundului, verificați din nou ansamblul.

Inspectați vizual toate imbinarile pentru a vă asigura o bună, consistentă, uniformă compresie și că nu există resturi sau riduri la garnituri. Asigurați-vă că toate garniturile au umplut în mod adecvat toate golurile.

Strângeți întotdeauna 100% suruburile din podea cu cheie de cuplu fixată la 55 ft-lbs.

Înainte de a începe alte lucrări, acoperiți fundul rezervorului cu prelate sau alte materiale de protecție (în special în zone cu trafic ridicat, pentru a  o proteja în timpul altei lucrări.)

Se continua cu montajul primului ring care se ataseaza fundului rezervorului prin imbinarea cu suruburi.  Suruburile se vor strange initial pana in momentul maxim prevazut, urmand a fi stranse la final cu cheia dinamometrica pana la momentele maxime.

Se realizeaza si se verifica verticalitatea primului ring cu nivela laser.

Se continua cu montajul urmatoarelor ringuri.

Montarea accesoriilor pe rezervor.

Accesoriile si racordurile rezervorului se vor monta  concomitent cu ridicarea fiecarui  ring in functie de cota si orientarea prevazute in proiect. Pentru pozitionarea racordurilor se vor respecta precizarile din planul de ansamblu.

Rezervorul va fi prevazut cu urmatoarele accesorii si racorduri :

a)	Racord incarcare ;

b)	Racord pentru golire;

c)	Guri de vizitare si gura de curatare ;

e)	Racorduri pentru deversoarele de spuma;

f)      	Scara de acces, etc…

Capacul rezervorului

Capacul rezervorului va fi deasemenea  asamblat  din placi imbinate prin suruburi ce  se va monta pe un sistem de  grinzi sau stalpi.

La orientarea axei oricarui accesoriu ce se monteaza pe capacul rezervorului, se va respecta regula orientarii dupa directia verticalei locului in punctul de amplasare.

Dupa montajul structurii rezervorului si a capacului acestuia, se monteaza piesele de ancorare, la baza primului ring. Solidarizarea rezervorului de fundatie se va face  prin ancore chimice.

Se vor verifica strangerile tuturor suruburilor la momentele prevazute cu cheia dinamometrica.

  - PROBE DE TESTARE

Se va initia proba de testare hidrostatică / etansare,  a rezervorului prin umplerea acestuia  treptat cu apa, pana la capacitatea maxima.

PROCEDURA DE TESTARE HIDROSTATICĂ

Scopul testării hidrostatice a rezervorului cu lichid este de a se asigura că toate imbinarile peretelui lateral de fund sunt etanse prin simularea de presiune a unui rezervor în funcționare, respectiv prin umplerea rezervorului cu apă și controlul vizual prin inspectarea exteriorului rezervorului.

Pentru rezervoarele ce au cusături, imbinari prin suruburi, nu este neobișnuit să existe câteva scurgeri atunci când rezervorul este umplut pentru prima data.

Scurgerile pot fi reduse la minimum prin urmatoarele verificari:

• asigurați-vă că toate garniturile sunt instalate corect (nu există resturi, falduri sau cute),

• toate materialele de etanșare sunt aplicate corespunzător la îmbinările cu garnitură, la suprapuneri  și la imbinarile de colț,

• toate șuruburile vor fi  vizualizate atent pentru a vedea ca șaibele și piulițele au fost instalate și strânse.

Deoarece un rezervor trebuie golit pentru a remedia o scurgere de fund, se recomandă ca

toate suruburile din podeaua rezervorului  să fie verificate în prealabil înainte de închiderea rezervorului pentru umplere, pentru a minimiza potențialul de scurgere a podelei rezervorului.

Se va verifica manual dispozitivele de prindere a podelei cu o cheie  dinamometrica prin stangere la cuplu potrivit.

Dacă panza  de geotextil este prezenta sub rezervor și aceasta a  fost umezita de ploaie în timpul

montajului, poate dura până la o săptămână pentru ca apa ce va iesi in urma greutatii  să se usuce.

După finalizarea corectă a montajului rezervorului, inainte de umplerea rezervorului, trebuie verificat daca toate suruburile capacelelor, supape, flanșe, etc, montate pe rezervor sunt  stranse si asigurate, inchise.

După ce rezervorul este etanșat și sursa de apă conectată, se continua umplerea.

În timpul procesului de umplere, rezervorul trebuie monitorizat periodic.

După ce rezervorul este plin, se va efectua o inspecție vizuală completă a cochiliei sale si a perimetrului fundației pentru a determina dacă există scurgeri.

Se recomandă un timp de așteptare de aproximativ 24 de ore înainte de scurgere sau transferul apei într-un alt rezervor, pentru a permite să se dezvolte scurgerile lente, daca există.

PROCEDURA DE REPARARE

Dacă în timpul umplerii sau inspecției survine o scurgere, se vor realiza urmatorii pasi :

1. Se vor verifica scurgerile care sunt la nivelul cel mai ridicat pe rezervor (ce poate parea a fi

o scurgere în partea de jos, aceasta poate proveni dintr-o scurgere de mai sus).

2. Se vizualizeaza cu atenție sursa de scurgere, deoarece  urmarind o cusătură pe o anumită distanță poate  fi ușor de văzut acea sursa.

3. Se vor strnge cu atenție șuruburile de lângă o scurgere pentru aproximativ 30cm în ambele

directii. (Nu strângeți prea mult. Este posibilă cutarea garniturii unei cusături, ceea ce va face necesară înlocuirea întregii benzi de garnitură. Opriți strângerea atunci când garnitura începe să se comprime. Pentru a strânge în mod uniform, lucrați înainte și înapoi de la un surub la altul.)

4. În unele cazuri, scurgerile sunt cauzate de umflături la plăcile de oțel la jumătate între șuruburi, în special pe oțel mai slab. Adesea cel mai  bun mod si  eficient de a opri o scurgere de acest tip este de a bate oțelul din jurul acelei scurgeri ușoare cu un ciocan plastic cu bile.

Dupa trecerea probelor de etansare cu success, se va proceda la  montajul acoperisului izolator confectionat din panouri termoizolante, dupa care se va  monta izolatia exterioara a rezervorului din vata minerala. Se monteaza  protectia izolatiei termice, din tabla otel profilata, vopsita  epoxy in conditii de fabrica. Rezervorul astfel finalizat este pregatit pentru punerea in functiune.