| PROGRAM DE CONTROL SERPENTINA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-U-PCCS |
| Cod proiect : | A 636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev.0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA jud. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. B. Stroie |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. R. Nita |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

Prezentul proiect s-a întocmit în conformitate cu prevederile art. 22, litera C din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu prevederile HGR 272/1994 art.5, litera B, alineatul 7 şi conform Codului NE 012-99, anexa VI.2, în vederea asigurării controlului calităţii în construcţii.

Participanţi la derularea programului:

BENEFICIAR:     CONPET S.A.

Reprezentant prin:

PROIECTANT:   S.C. ELLIS’92 S.R.L .

Reprezentant prin:

EXECUTANT:

Reprezentant prin:

Notă:

În spiritul HGR 272/1994, înainte de începerea lucrărilor, investitorul va trimite un exemplar din prezentul Program de Control al Calităţii la I.C. Constanta, care va decide fazele determinante la care va participa. Conform art.14 din HGR 272/1994, prin grija investitorului şi a constructorului, proiectantul va fi anuntat în scris, cu minimum 2 zile înainte de realizarea stadiului fizic indicat în program, privind faza determinantă cerută de acesta pentru a participa la verificarea calităţii lucrărilor de construcţii si vor fi create condiţiile necesare efectuării controlului de calitate.

Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare de construcţii, odată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al investitorului, proiectantului şi executantului, inclusiv al reprezentantului I. C. Bihor

La recepţia lucrărilor, un exemplar din acest Program de Control al Calităţii, însoţit de toate documentele indicate în el (proiectul, buletine de analiză care să ateste calitatea materialelor, procese-verbale de recepţie calitative, note de şantier etc.) se anexeaza la Cartea construcţiei.

Legenda:

P.V.	Proces-verbal

P.V.R.C.	Proces-verbal de recepţie calitativă

P.V.R.A.	Proces-verbal de recepţie a amplasamentului

F.D.	Fază determinantă

B		Beneficiar

E		Executant

P		Proiectant

G		Geotehnician

T		Topograf

| Nr. | Faza de execuţie a obiectivului | Metoda de control | Participanţi | Document de la baza atestării calităţii | Document care se încheie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Verificarea furniturilor livrate - tevi | Vizuala | constructor beneficiar | Conf. certif. calitate | Nota observ. |
| 2. | Verificare existenta agremente tehnice | Vizuala | constructor beneficiar proiectant |  | Nota observ. |
| 3. | Verificarea si insusirea documentatiei de montaj | Vizuala Conf. proiect | constructor beneficiar | Conf. proiect | P.V de avizare a documentatie (proiectului) |
| 4. | Verificare trasee conducte | Vizuala, masuratori Conf. proiect | constructor beneficiar proiectant | Conf. proiect | P.V. de control |
| 5. | Verificare cote nivel, pozitionare suporturi | Vizuala, masuratori Conf. proiect | constructor beneficiar | Conf. proiect | P.V. de control |
| 6. | Verificarea tehnologiilor de sudare omologate conf. SR EN ISO 15616-1:2003 | Verificare conform norme in vigoare | constructor beneficiar proiectant | WPAR | WPAR (fisa procedeu sudura omologat |
| 7. | Verificare montaj conducte (distante, cote nivel, pante, etc ) | Vizuala, masuratori Conf. proiect | constructor beneficiar | Vizual Ruleta, subler - conf.proiect | P.V. de control |
| 8. | Verificarea imbinarilor sudate | Cf. Anexa 2 | constructor beneficiar | Buletine de analiza | P.V de control |
| 9. | Proba de rezistenta si etanseitate | Vizuala | constructor beneficiar proiectant | Apa-12bari min.30min | P.V de probe |
| 10. | Verificarea lucrarilor de protectie anticoroziva (grad de curatire, acoperire) | Vizuala | constructor beneficiar proiectant | conform STAS10166/1-77 STAS10702/1-83 | P.V de control |
| 11. | Verificare vopsitorie | Vizuala | constructor beneficiar |  | Nota observ. |
| 12. | Receptia lucrarii | Vizuala Cf.documentatie | constructor beneficiar proiectant | Conf. documentatie | P.V de receptie |

NOTA:

1. Definitivarea prezentului program dintre beneficiar si proiectant, se va face in maxim 15 zile de la primirea lui pe santier. Daca in cadrul acestui termen nu va fi invitat proiectantul pe santier pentru definitivare, acest program se va considera insusit si semnat de constructor si beneficiar.

2.Executantul va anunta in scris si ceilalti factori interesati, cu minim 5 zile inaintea datei la care urmeaza sa se faca verificarea si va pune la dispozitie instrumente de control si echipament de protectie.

3.Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului respectiv. In cazul in care spatiul din coloana 4 nu este suficient se va intocmi o anexa.

4. Beneficiarul va trimite proiectantului o copie a programului cu semnaturile respective.

| BENEFICIAR | CONSTRUCTOR | PROIECTANT |
| --- | --- | --- |
| CONPET S.A. |  | S.C. ELLIS’92 S.R.L |