| SPECIFICATIE REZERVOR TITEI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4-U-SP |
| Cod proiect : | A 636.4 | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, jud. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. R.Nita |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. M.Parvulescu |  |
| Aprobat: | Ing. A.Ionescu |  |

- DESTINATIE:

- Rezervor TITEI .

- CAPACITATE:

1200 m.c.

- DATE CLIMATICE:

Vânt : qref = 0.5 kPa , presiunea de referinţă mediată pe 10 minute, având  IMR=50 ani, conform Tabel A1 din Codul CR1-1-4 –2012;

- Zăpadă : Sk = 1.5 kN/m2, conform  Tabel A1 , Anexa A, Cod CR1-1-3 –2012;

- Zona de protecţie seismică: conform P100-1/2013: ag = 0.20g, Tc = 0.7s;

- Adâncimea de îngheţ: hî = 0.80…0.90m.

NUMAR

Se va achizitiona 1 bucata.

DESCRIERE

| - Rezervor modular din Otel Carbon, imbinare cu suruburi - Destinatia rezervorului: Țiței - Densitatea Specifică: 0,98 ( sau alta valoare in functie de sursa) - Temperatura maxima a produsului: 100°F- 37.78°C - Diametrul interior: 14488 mm - Inaltimea bazinului ( cilindrului): 7370 mm - Volumul Nominal: 1215 mc - Capacitatea utila, considerand un spatiu liber de - 478 mm : - Tipul acoperisului: cu stilp central conicitate de 1:12 - Tip Fund: din otel protejat anticoroziv de forma plana - Ancore fixare: Standard Incastrate pe Fundatie KITT-ul STANDARD AL REZERVORULUI STANDAR AL REZERVORULUI VA CONTINE |  |
| --- | --- |
| - placi din tabla de otel galvanizata la cald, vopsite cu rasini epoxidice; - etansare cu materiale rezistente la produse petroliere; - acoperis conform standardului de producator (furnizor) al rezervorului; - izolatie termica exterioara formata din saltele de vata bazaltica, protejate cu folie anticondens si o invelitoare metalica din tabla. Grosimea izolatiei se va stabili astfel incat sa se asigure o temperatura minima de +30oC; RACORDURI / ACCESORII: - sistem de deversare la preaplin DN 150 PN6 – 1 buc; - stut intrare produs DN100 cu distribuitor si 1x vana cu flotor DN 100 PN 25 aspiratii GP DN 100 cu cot si placa antivortex x 1buc; - stut iesire produs DN250 cu distribuitor si 1x vana cu flotor DN 250 PN 25; - stut cu robinet pentru golire fund RSF DN 150 PN25 – 1 buc; - racord intrare titei (de la decantor) DN80 PN25 ; - gura de vizitare laterala DN600 PN6; - - indicator de nivel tip manometru hidrostatic -1 buc; - scara acces cu colivie de protectie - 1 buc.; - racord intrare abur cu robineti RSF DN50 PN25 - 1 bucata DN50; - racord iesire abur RSF DN50 PN25 - 1 bucata DN50; - gura de curatare pe manta - 1 buc. (in functie de producator); - gura vizitare pe capac DN600 PN6 cu gura de luat probe DN200 PN 6 - 1 buc. (in functie de producator); - racord cu deversor de spuma DN100 PN16– 2 buc. - panou de control si automatizare (pentru nivel minim si maxim cu semnal acustic si luminos in casa de pompe). Panoul trebuie sa contina intrari semnal pentru doua rezervoare. Documente anexate: - lista completa de materiale cu specificatiile lor; - desen de ansamblu al rezervorului; - certificat de conformitate de la producator; - agrement si aviz tehnic. - instructiuni de exploatare specifice |  |

NOTA :

- DOCUMENTELE PRECIZATE NU SUNT EXHAUSTIVE ASTFEL CA IN CONFORMITATE CU DOCUMENTATIA SPECIFICA SE POT ASIGURA SI ALTE TIPURI DE INSCRISURI;

-- LISTA DE RACORDURI SE VA VERIFICA SI COMPLETA INAINTE DE COMANDA;