Beneficiar: CONPET SA

In atentia:

PROPUNERE TEHNICA REZERVOR CRUDE OIL, RELOCABIL

Numar oferta: Q17-49920  Version: 4 conform API 12B CERTIFICAT			Data:  12,Iulie 2018

Referinta Proiect: Marghita  7500 barili /1622 m3 Tank – Romania

Locatia: Marghita , Bihor, Romania

SCOPUL LIVRARII:

Descriere: Item 1 (Configuration #: CPQ-C-17137725)

i. PetroTec CS, rezervor modular din Otel Carbon, imbinare cu suruburi.

ii. Destinatia rezervorului: Țiței - Sweet Crude, si produced water

iii. Densitatea Specifică: 0,98 ( sau alta valoare in functie de sursa)

iv. Temperatura maxima a produsului: 100°F- 37.78°C

v. Diametrul interior: 47.534 FT - 14488 mm

vi. Inaltimea bazinului ( cilindrului): 24.180 FT - 7370 mm

vii. Volumul Nominal: 320986 GAL. – 1215 M3 - 7643 BARRELS

viii. Capacitatea utila, considerand un spatiu liber de 1.56 FT - 478 mm : 300164 GAL. - 1136 m3 -  7147 BARRELS

ix. Tipul acoperisului: Cu stilp central  conicitate de 1:12

x. Tip Fund: din Otel Protejat anticoroziv de forma plana

xi. Ancore fixare: Standard Incastrate pe Fundatie

Design:

i.  Proiectarea se face in conformitate cu : specificatiile CST/principiile si codul API 12B

ii.  Proiectarea seimica: conform AWWA D103-97

iii. Zona seismica considerata: 2B Essential ( GPA=0,15g)

iv.  Incarcrea din Vant: conform  IBC 2006 / ASCE 7-05

v.   Viteza vantului: 100 (MPH) - 160 (KPH)

vi. Wind Occupancy: 2

vii. Factor de importanta a Vantului: 1.0 (2)

viii. Expunerea la Vant: C

x.   Proiectarea acoperisului: CST Standard Design

xi.  Incarcarea din zapada (psf): 31 ( >=150 kg/m2)

xii. Presiunea pozitiva Proiectata interna: 2 Oz./Sq. In. / 9 mbar

xiii. Presiunea negative inerna proiectata: Vacuum: 0.5 Oz./Sq. In./ 2,24 mbar

Protectiile anticorozive : OptiBond ™  Epoxy Coating Process

i. Aplicata Electro-static peste suprafata minim garantata SSPC-SP 10 sablare si tratare termica Luciu metalic

ii. La interior si ambele suprafete ale fundului - Trico Bond EP™ (7 mils average, DFT-min.180 microni Strat Film Uscat)

iii. Protectia la exterior – strat Primer: Trico Bond EP™ (3 mils average, DFT- min. 80 microni Strat Film Uscat)

iv. Start final la Exterior: Performance Urethane (1.5 mils average, DFT- min.40 microni Strat Film Uscat)

v. Culoare Exterior: Standard  Ecru  (#V01726-101)

Feronerie/Hardware:

i.  Capace din plastic Teccaps, pentru toate piulitele podelei

ii. Suruburi , piulite si saibe galvanizate termicGalvanized bolts, nuts, and washers

iii. Capetel suruburilor incapsulate in plastic, pentru toate imbinarile verticale si orizontale

iv. Banda de atansare Nitrile NBR Gasketing

v. Sika Fleax TS Plus ( urethane) Sealent

Accesorii:

1 –Balustrada perimetrala cu doua tevi si console - OSHA - HDG (CST Storage std.

construction)

i.   1 buc- Gura de acces si curatare 24”x46” ( 610mmx 1168mm) cu doua capace

ii. 1 buc – Ciuperca de ventilatie cu sita de 1/2"

iii. 1 buc - 24" (610mm) Trapa de acces, cu balamale,  rectangulara pe acoepris

iv. 1 buc  - 24" (610mm) Trapa Leterala ( pe cilindru) cu trapa cu balama

v. 1 buc – Placa de identificare produs

vi. 1 buc – placa tehnica impregnate cu asphalt , grosime 1/2"  - Protectie fund rezervor

vii. 1 buc - CST-Storage decal installed on top ring

viii. 1 buc – Indicator nivel

ix. 1 buc. – Scara acces vertical din Al, cu cinolina de protective si trapa ptr. Control acces

x. 1 buc Platforma de 36” patrati ( aprox: 1x1 m)

Materiale si servicii excluse din aceasta oferta:

- Toate echipamntele ce urmeaza a fi instalte pe rezervor de catre beneficiar: alarme, indicatoare de nivel, incalzitoare, echipamente de control, cablaje etc.

II. Selectarea si dimensionarea incalzitoarelor si a izolatiei termice nu face scopul acestei oferte .

III. Beneficiarul va specifica numarul, dimeniunea si pozitia conexiunilor ce urmeaza a fi montate , pentru a se asigura transferal de aer/gaze corect, datorat variantiilor de temperature si variantiilor nivelului de lichid. Acste conexiuni trebuie dotate cu ventile de presiune/vacuum, dimensionate in conformitate cu API 2000.

IV. Protectia la fulgere va fi asigurata de beneficiar.

V. Protectia catodica nu este inclusa, nefiind necesara pentru rezervoarele protejate cu  Trico Bond EP®

Shipping Weight 							  28.500 kgs

Livrarea se va face :		1 containere de 40’ si 1 container de 20’

Termen de Livrare:

Termenul de livrare este de aprox:

10-12 saptamnai de la lansare comenzii ferme si probarea desenelor de catre Beneficiar.

Termenul de executie/montaj: este de aproximativ 14 zile de la data inceperii lucrarilor  pe fundatie existentă.

Cu stima,

Ing. Szokoly Viktor

Director general