| BREVIAR DE CALCUL INSTALATII PSI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A. | Cod document : | A636.4PSI-BC |
| Cod proiect : | A 636.4PSI | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. R. Nita |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. A. Ionescu |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

- GENERALITATI

  - Caracteristici tehnice principale

| - - Produs depozitat | - titei |
| --- | --- |
| - - Temperatura de depozitare (maxima de proiectare) | - +60˚ |
| - - Temperatura de inflamabilitate | - < 55 °C |
| - - Clasa lichidului depozitat | - II |
| - - Diametrul interior rezervor | - 12,330 m |
| - - Inaltimea mantalei | - 7,37 m |
| - - Volumul rezervorului | - 1200 mc |
| - - Presiunea de depozitare (de lucru) | - atmosferica |
| - - Tipul instalatiei de stingere | - fixa |
| - - Tipul spumei folosite | - aeromecanica |
| - - Sursa de alimentare cu spuma | - statie centralizata de preparare |
| - - Presiunea necesara la sursa | - min.5 bar |

- 2. CALCULUL INSTALATIEI DE STINGERE CU SPUMA PENTRU REZERVORUL CU CAPACITATEA DE 1200m3         (conform P118/2-2013)

- Rezervorul este cilindric vertical cu capac fix.

- 2.1. Intensitatea de stingere    is [ l/min · m2]:

- is = qth x fc x fo x fH = 4 x 1,25 x 1 x 1 = 5 l / min · m2

- in care:

- qth (intensitatea de stingere nominala) = 4 l / min · m2

- fc (factor de corectie) = 1,25

- fo (factor de corectie) = 1 (Tt=60min)

- fH (factor de corectie) = 1 (montaj la o distanta <5m de suprafata de protejat)

- 2.2. Rezervorul proiectat de 1000 m3 este cilindric vertical cu capac fix.. In acest context protectia se va realiza pe suprafata. Suprafata de protejat :

- A = π×D24=π×12,3324=119,40m2

- 2.3. Debitul de solutie spumanta necesar stingerii

- qs= is x A = 5 x 119,40 = 597 l/min;

- 2.4. Timpul teoretic de functionare a instalatiei

- Tt = 60min

- 2.5. Numarul minim necesar de guri de spuma amplasate echidistant pe rezervor pentru diametrul proiectat de 12,33m, conform P118/2-2013, tabelul 24.7.

- n = 1

- 2.6 Alegerea tipului de  generator de spuma.

- Numarul alimentarilor existente pentru generatoare : 2buc

- Se verifica numarul de alimentari existente pe rezervor

- Debitul necesar pentru un generator se detrmina cu relatia :

- qg = qs/n = 597 /2 = 298,5/min

- Se aleg generatoare tip GSA400CF, cu debitul de solutie spumanta de 400 l/min.

- 2.7. Debitul de solutie spumanta necesar stingerii, aferent tipului de generatoare alese,

- qs= 400 l/min x 2 buc =  800 l/min;

- 2.8. Cantitatea de solutie spumanta necesara pentru durata de functionare de 60min

- Qs = qs · Tt = 800 x 60 = 48000 l (48 m3) ;

- 2.9. Cantitatea de spumant necesara pentru acoperirea timpului de functionare de 60 min :

- Cs = conc % x Qs = 0,06 x 48000 l = 2880 (2,88m3) ; rotunjit 3m3

- 2.10. Cantitatea de apa necesara pentru acoperirea timpului de functionare de 60 min :

- Capa = (1 - conc %) x Qs = (1 - 0,06) x 48000 l = 45120 (45,12m3) ; rotunjit 46m3

- 2.11 Diametrul conductei de alimentare a unui generator se determina pentru o viteza maxima a spumantului de v = 2 m/s

- - Debitul de solutie spumanta aferent unui generator de spuma [l/s]

- qg = 400/60 = 6,67 l/s

- - Diametrul necesar al conductei de alimentare a unui generator se calculeaza astfel:

- d = 4×qg×10−3π×2=4×6,67×10−3π×2=0,0652m;

- di = 65,20 mm

- - Se adopta teava DN80 cu dimensiuni :

- De x s = 88,9 x 5,6 (DN80)=>di = 77,7mm

3. CALCULUL INSTALATIEI DE STINGERE CU SPUMA PENTRU RAMPA CF   (conform P118/2-2013)

- Suprafata rampei ce ar putea fi afectata de un incendiu este S = 454,71m2

- 3.1. Intensitatea de stingere    is [ l/min · m2]:

- is = qth x fc x fo x fH = 4 x 1,1 x 2 x 1 = 8,8 l / min · m2

- in care:

- qth (intensitatea de stingere nominala) = 4 l / min · m2

- fc (factor de corectie) = 1,1

- fo (factor de corectie) = 2 (Tt=45min)

fH (factor de corectie) = 1 (montaj la o distanta <5m de suprafata de protejat)

- 3.2. Debitul de solutie spumanta necesar stingerii in cuva (se considera intreaga suprafata de protejat)

Literatura de specialitate precizeaza ca aria suprafetei pe care se poate intinde lichidul combustibil (A), se poate reduce in cazul rampelor cu suprafata mare la 1/2 - 1/3 din aria acestora.

Pentru calculul debitului necesar pentru stingere, s-a adoptat suprafata de 227,36mp.

- qs= is x A = 8,8 x 227,36 = 2000,77 l / min; rotunjit: 2001 l / min

- 3.3. Timpul teoretic de functionare a instalatiei

- Tt = 45min

- 3.4. Alegerea tunurilor (numar, debit).

qtun = qs / 2 = 2001 / 2 = 1000,5  l / min; rotunjit : 1001 l / min

Se aleg doua tunuri pentru apa si spuma cu debit maxim refulat de 3000 l / min, presiune maxima de lucru 16bar.

Tunurile se monteaza pe liniile de spuma existente in pozitiile din plan.

Calculul cantitatilor de apa si spuma se va realiza pentru debitul determinat la puctul 3.4.

- 3.5. Cantitate spumant consumata pentru un tun aferenta timpului de functionare de 45min si concentratie spumant de 6%  :

- Cspumany = conc% x qtun x  T = 0,06 x 1001 x 45 = 2702,7 l ; rotunjit : 2703 l

- 3.6. Interventia se realizeaza cu ambele tunuri de incendiu la Rampa CF astfel ca necesarul de spumant se dubleaza devenind 5406 l

- 3.7. Cantitate de apa de apa consumata pentru t = 45 min pentru un tun :

C = (1-conc%) x qtun x T = (1-0,.06) x 1001 x 45 = 42342,3 l

3.8.Cantitatea de apa necesara interventiei cu ambele tunuri se dubleaza devenind 84685 l

4. CONCLUZIE

Valorile determinate sunt prezentate, sintetizat in urmatoarele tabele:

| Suprafata de protejat [m3] | Debit min.de solutie [l/min] | Nr. tunuri [Buc] | Debit tun maxim [l/min] | Debit necesar pentru stingere [l/min] | Spumant [m3]/[%] | Apa [m3]/[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 227,36 | 2001 | 2 | 3000 | 2002 | 5,41 [6] | 85 [6] |

- Statia dispune de rezerva de apa de incendiu intangibila de 700m3 si rezerva de spumant stocata intr.-un vas de 5000 l.

- Pentru interventia cu ambele tunuri surplusul de 410 l se va asegura prin intermediul a doua recipiente de 200 l amplasate langa fiecare tun.

5. LEGISLATIE

Breviarul de calcul a fost intocmit in conformitate cu actele normative / standardele in vigoare:

P118/2-2013 – Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II-a – Instalatii de stingere;

SR EN 13565-2:2009 – Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme cu spuma.

Partea 2. Proiectare, constructie si intretinere

SR CEN/TS 14816:2009 - Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor

Sisteme cu apa pulverizata

Conceptie, instalare si intretinere