| MEMORIU TEHNIC INSTALATIE PSI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A | Cod document : | A636.4PSI-MT |
| Cod proiect : | A 636.4PSI | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. R. Nita |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. A. Ionescu |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

- GENERALITATI

1.1 Date generale

Denumire proiect: REABILITARE RAMPA DE INCARCARE  MARGHITA,
jud. BIHOR

Beneficiar investitor: CONPET S.A., Ploiesti

Amplasament: In incinta depozitului Rampei de incarcare titei Marghita.

Proiectant :  S.C. ELLIS’92  S.R.L. – Ploiesti, Prahova

Nr. proiect :  A636.4

1.2 Amplasare obiectiv:

Lucrarile proiectate, instalatia de spuma va deservi rezervorul de depozitare titei R1 nou, iar tunurile de incendiu ce se vor monta (2 bucati0 vor deservi rampa CF de incarcare titei .

1.3. Investitorul si beneficiarul lucrarii;

Investitorul si beneficiarul lucrarii este CONPET S.A. cu sediul in Municipiul Ploiesti, jud. Prahova.

1.4. Proiectantul lucrarii

Proiectantul lucrarii este S.C. ELLIS'92 S.R.L., Ploiesti, str. Rosiori, nr. 32, 100405,
tel / fax : 0244 - 407550.

##### Necesitate şi oportunitate

Avand in vedere faptul ca prin proiectul specialitatii de utilaj se prevede construirea unui rezervor nou de titei in locul celui existent R1, este necesar a se realiza instalatia de spuma aferenta.

Totodata pentru cresterea eficientei interventiei la rampa CF este necesar montarea a doua tunuri de incendiu cu racordare la conducta existenta de spuma.

DATE SPECIFICE DIN PUNCT DE VEDERE  PSI

Indicele de combustibilitate

- Pina la 0,1 – incombustibile

- Intre 0,1 si 0,5 – greu combustibile

- Intre 0,5 si 2,1 – greu inflamabile

- Peste 2,1 - combustibile

Coeficientul de înfoiere (k) este raportul dintre volumul de spumă şi volumul soluţiei spumante din care spuma a fost generată.

In raport de coeficientul de infoiere k se obtin urmatoarele spume:

- spuma de joasa infoiere, cu coeficientul de infoiere pina la 20;

- spuma de medie infoiere, la care coeficientul de infoiere este de 21 – 200;

- spuma de inalta infoiere, la care coeficientul de infoiere este mai mare de 201.

Spumantul ce se utilizeaza este cu concentratie 6% si are 7<=k<=20 pentru joasa infoiere si k = 25-40 pentru medie infoiere, existand in dotarea depozitului.

Din punct de vedere PSI pentru siguranta in exploatare se disting urmataorele lucrari :

- Intsalatie de spuma la rezervorul nou de titei R1, insemnand montaj deversor de spuma DN100, montaj generator si conducte aferente de alimentare, cu racordare la existent ;

- Montaj a doua tunuri de apa si spuma in vecinatatea rampei CF

##### Descrierea lucrarilor

Dotarea rezervorului cu instalatie de spuma presupune montarea a doua deversoare de spuma DN100 la partea superioara a acestuia la care se conecteaza generatoarele de spuma aeromecanica GSA400CF cu debit maxim de 400 l / min de solutie spumanta.

Generatoarele sunt alimentate fiecare de cate o conducta DN80 (88,9 x 5) sprijinita pe manta de suporti Sp1 si Sp2. Conductele se racordeaza la cele subterane existente.

Rezervorul nu va fi prevazut cu instalatie de racire cu apa pulverizata intrucat acesta va fi izolat termic.

Suplimentar se monteaza doua tunuri de incendiu de apa si spuma prevazute cu racorduri de aspiratie spumant. Tunurile sunt actionate manual, unghi de rotatie de 360. Tunurile au debitul maxim de 3000 l / min la o presiune maxima de 16 bar. Acestea se vor monta in locul ansamblurilor existente pentru liniile de furtun de spuma in pozitia de pe planul anexat. Conducta existenta de alimentare se va debita si se va monta o flansa cu gat PN16 pentru legatura tunului la linia de spuma.

NOTA

Flansa de legatura la linia de alimentare se va achizitiona numai dupa procurarea tunului.

Conductele de alimentare ale generatoarelor de spuma, se realizeaza din teava DN80 din otel carbon, calitate de material P235TR2, grupa 1.1 de material, conform SR EN 10216-1 :2002, sau echivalent cu caracteristici precizate in tabelul 1 :

Tabel l

| Limita de curgere (ReH sau Rp0,2) - Mpa - | Rezistenţa la tracţiune (Rm) - MPa - | Alungirea Amin - % - | Energia medie absorbită minimă, KV la temperatura de oC - J - |
| --- | --- | --- | --- |
| 235 (minim) | 360 (minim) | Longitudinal: 25 | Longitudinal: 40 (0oC), 28 (-10oC) |
|  |  | Transversal: 23 | Transversal: 27 (0oC) |

Pentru schimbarile de directie se folosesc coturi (CS90o) cu raza 3D si respectiv T-uri, cu dimensiuni conform SR EN 10253-2:2008, din otel carbon calitate de material P235TR2, grupa 1.1. de material, conform SR EN 10216-1:2002 cu caracteristici conform tabelului 1.

Flansele cu gat (FG) si flansele plate (FP) au suprafata de etansare tip B, PN16 si se realizeaza forjat din otel carbon calitate de material P280GH, grupa 1.2 de material, conform
SR EN 10222-2 cu dimensiuni conform SR EN 1092-1:2008, sau echivalent cu caracteristici precizate in tabelul 2.

Tabel 2

| Limita de curgere (ReH sau Rp0,2) - Mpa - | Rezistenţa la tracţiune (Rm) - MPa - | Alungirea Amin - % - | Energia medie absorbită minimă, KV la temperatura de oC - J - |
| --- | --- | --- | --- |
| 280 (minim) | 460 (minim) | Longitudinal: 23 | Longitudinal: 48 |
|  |  | Transversal: 21 | Transversal: 27 |

Prezentele cerinte au caracter de minim, utilizarea altor materiale inclusiv echivalente dupa alte standarde, cu caracteristici sub cele precizate nu sunt permise.

4.  Exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu spumă

Controlul, verificarea şi întreţinerea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu spumă se face zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial şi anual, după caz, şi constă în:

- controlul vizual al etanşeităţii instalaţiei (conducte, îmbinări, armături de închidere şi de serviciu);

- controlul modului de alimentare cu apă (presiune, debit);

- controlul calităţii apei;

- controlul calităţii şi cantităţii de spumant concentrat;

- verificarea pompelor pentru spumant;

- verificarea funcţionării generatoarelor de spumă;

- verificarea dispozitivelor de deversare a spumei asupra obiectivelor supuse protecţiei împotriva incendiului.

Eventualele defecţiuni constatate cu ocazia controlului şi verificării instalaţiei de stingere a incendiilor cu spumă se remediază imediat.

Până la remedierea defecţiunilor datorate neetanşeităţii instalaţiei, porţiunile de instalaţie defecte se scot din folosinţă, izolându-se.

Revizia instalaţiei de stingere a incendiilor cu spumă, se face periodic, de regulă o dată  pe an şi constă în:

- controlul etanşeităţii instalaţiei de alimentare cu apă şi al instalaţiei de alimentare cu spumă (conducte, îmbinări, armături de închidere etc.);

- verificarea gradului de corodare sau depunere, prin demontarea unor armături de pe traseu şi controlarea capetelor conductelor;

- verificarea modului de fixare al suporţilor conductelor şi armăturilor şi a gradului de uzură garniturilor aferente;

- verificarea modului de funcţionare al armăturilor de închidere (uşurinţă în manevrare, gradul de închidere şi deschidere, starea garniturilor).

În cazu1 blocării sau reducerii secţiunii de trecere din cauza depunerilor, armăturile se demontează şi se curăţă, iar pentru etanşare se folosesc garnituri noi;

- verificarea recipienţilor pentru spumanţi;

- verificarea funcţionării pompelor pentru spumanţi inclusiv a instalaţiei de alimentare cu energie electrică a motoarelor pompelor respective;

- verificarea generatoarelor de spumă şi a dozatoarelor, prin demontarea şi verificarea pieselor componente şi dacă este cazul, înlocuirea celor defecte;

- verificarea deversoarelor şi a celorlalte dispozitive de descărcare a spumei pe suprafeţele protejate împotriva incendiului.

Camerele de înspumare montate pe conductele de spumă ale rezervoarelor, trebuie să satisfacă următoarele condiţii:

- să permită măturarea spumei şi reducerea energiei cinetice a soluţiei de stingere, creând astfel condiţii prielnice pentru curgerea ei lină spre suprafaţa lichidului incendiat;

- să permită montarea şi verificarea periodică a dispozitivului de etanşare, care separă în mod normal reţeaua conductelor de spumă de spaţiul de vapori din rezervă;

- să asigure posibilitatea refulării spumei în exteriorul rezervorului în timpul încercărilor ce se efectuează la recepţia instalaţiei, la verificarea periodică a stării de funcţionare, la spălarea cu apă a conductelor de spumă etc.;

- să fie executate din materiale care să reziste la solicitările din timpul incendiului.

Se verifică dacă conductele de soluţie spumantă şi de spumant sunt protejate contra radiaţiei termice, degradărilor mecanice şi îngheţului.

Generatoarele fiecărui obiect alimentate din distribuitorul principal prin linii independente trebuie prevăzute cu robinete de acţionare normal închise; generatoarele unui obiect pot fi alimentate şi dintr-un distribuitor secundar amplasat în exteriorul cuvei de retenţie, cu robinetele normal deschise, legat de distribuitorul principal printr-o conductă şi un robinet de acţionare normal închis.

Conductele de soluţie spumantă alimentate de la un distribuitor secundar amplasat în interiorul cuvei de retenţie a rezervoarelor nu se prevăd cu robinete de secţionare.

Conductele trebuie să fie prevăzute cu pante de scurgere şi robinete de golire.

Instalaţiile din casa de preparare a soluţiei spumante şi reţelele de conducte trebuie să fie prevăzute cu legături şi robinete pentru spălare cu apă după utilizare.

Toate distribuitoarele principale de soluţie spumantă se prevăd cu conducte cu robinete manuale de închidere şi racorduri tip B pentru alimentarea ţevilor portabile generatoare de spumă sau a turnurilor de spumă mecanică.

Rezultatele constatărilor făcute cu ocazia reviziilor tehnice se trec într-un proces verbal (registru de evidenţă) pentru a se avea în vedere la efectuarea reparaţiilor curente şi capitale.

Pentru a evita defectarea armăturilor datorită depunerilor de impurităţi din apă, se recomandă curăţirea filtrelor montate pe conductele de alimentare cu apă, din amonte de dozatoare.

- Masuri generale de securitate si sanatate in munca

Pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca se vor avea in vedere urmatoarele :

Personalul de deservire al instalatiei de stingere cu spuma va fi instruit special urmarindu-se ca acesta sa cunoasca bine constructia instalatiei si utilajelor ce compun instalatia, posibilitatile de lucru ale acesteia precum si regulile de exploatare si intretinere.

Personalul de deservire va fi instruit periodic de catre seful sectorului.

Periodic si obligatoriu, dupa folosirea instalatiei toate utilajele aferente vor fi verificate si spalate cu apa. Se vor urmarii inclusiv instructiunile in acest sens furnizate de catre fabricant pentru fiecare echipament in parte (daca exista).

Daca se constata in urma controalelor imbatranirea garniturilor sau defectiuni la unele repere acestea se vor inlocui imediat cu unele noi.

Prezentele masuri nu sunt limitative putand fi completate si/sau dezvoltate potrivit necesitatilor de catre beneficiar.