| CONDITII TEHNICE MONTAJ CONDUCTE INSTALATIE PSI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar : | CONPET S.A | Cod document : | A636.4PSI-CTMC |
| Cod proiect : | A 636.4PSI | Faza : | DDE |
|  |  | Revizie: | Rev 0 |
| Denumire proiect: | REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI MARGHITA, JUD. BIHOR |  |  |

| Întocmit: | Ing. R. Nita |  |
| --- | --- | --- |
| Verificat: | Ing. A. Ionescu |  |
| Aprobat: | Ing. A. Ionescu |  |

- GENERALITĂŢI

Prezentele instrucţiuni reprezintă condiţiile minimale ce trebuie respectate în cadrul operaţiilor de montaj instalatie des spuma pe rezevorul nou R1.

Execuţia şi montarea conductei trebuie realizate numai de către firme specializate care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare de execuţie şi verificare. Acestea răspund de alegerea corectă a procedeelor tehnologice de calitate a produselor şi lucrărilor în conformitate cu prezentele condiţii tehnice.

- Toate lucrările privind montarea, instalarea şi verificarea conductelor trebuie să respecte următoarele:

- Standard SR EN 13480-1:2012 - Conducte industriale metalice, Partea 1 - Generalitaţi;

- Standard SR EN 13480-2:2012 - Conducte industriale metalice, Partea 2 - Materiale;

- Standard SR EN 13480-3:2012 - Conducte industriale metalice, Partea 3 - Proiectare şi calcul;

- Standard SR EN 13480-4:2012 - Conducte industriale metalice, Partea 4 - Execuţie şi instalare;

- Standard SR EN 13480-5:2012 - Conducte industriale metalice, Partea 5 - Inspecţie şi instalare;

- Ordonanta nr. 20 / 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor;

- Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune;

- Legea nr. 307 / 2006 - privind apărarea împotriva incendiilor

- Legea 449 / 2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora;

- Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002 privind produse şi servicii care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului;

- Legea 213 / 2009 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.

- CONDIŢII GENERALE

  - Condiţia de bază pe care trebuie să o satisfacă montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor este asigurarea funcţionării acestora fără defecţiuni şi fără pericol pe toată durata prevăzută pentru utilizarea lor în condiţiile tehnice prevăzute în documentaţia tehnică.

  - Utilizatorul răspunde de instalarea conductelor conform proiectelor de execuţie şi de exploatarea acestora în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice de însoţire. Utilizatorul va lua măsurile adecvate pentru reducerea riscurilor de producere a avariilor şi accidentelor în perioada instalării, exploatării şi verificării conductelor.

- MATERIALE

- La alegerea materialelor utilizate pentru confecţionarea conductelor s-au avut în vedere următoarele:

- natura fluidului;

- acţiunile corozive, abrazive ale fluidului vehiculat;

- valorile solicitărilor mecanice şi termice la care sunt supuse în exploatare normală conductele;

- sudabilitatea.

Aprovizionarea elementelor de conductă se va face în conformitate cu cerinţele din centralizatorul de materiale, specificaţiile de proiect şi fişele de calitate.

Elementele de conductă aprovizionate vor respecta cerinţele dimensionale de execuţie şi marcare menţionate în standardele şi normativele de produse în vigoare.

Materialele şi produsele trebuie să fie însoţite de certificate de calitate conform standardelor de stat, normelor interne departamentale şi de fabricaţie sau cerinţelor suplimentare ale proiectelor de execuţie.

Este interzisă utilizarea materialelor pentru care nu există certificate de calitate.

Utilizarea de materiale în afara celor specificate în proiect se va face numai cu acordul proiectantului care va stabili condiţiile de acceptare.

Beneficiarul are dreptul să urmărească şi să verifice execuţia semifabricatelor sau produselor la unităţile producătoare în toate fazele de lucru.

De asemenea beneficiarul poate:

- solicita toate documentele materialelor şi semifabricatelor puse în operă care sunt legate de calitatea lor;

- asista la toate încercările, verificările şi controalele interfazice sau finale;

- cere respectarea anumitor verificări sau încercări atunci când acestea sunt necesare, în scopul asigurării calităţii produsului finit.

In cazul când există dubii asupra calităţii unui material beneficiarul poate face încercările necesare pentru confirmare prin unităţi atestate în acest scop.

Materialele procurate din import destinate elementelor de conducte vor fi însoţite de certificate de calitate care să ateste corespondenţa cu cerinţele tehnice menţionate în proiectul de execuţie.

- PREFABRICAREA, MONTAREA, INSPECŢIA ŞI RECEPŢIA CONDUCTELOR

4.1. Faze pregătitoare

- Prefabricarea, montarea sau asamblarea conductelor se vor realiza pe baza procedeelor de lucru întocmite de executant, cu respectarea prezentelor prescripţii tehnice a procedeelor de execuţie şi a normativelor tehnice corespunzătoare la locul de montaj sau în atelier.

- Înainte de începerea execuţiei şi a asamblării conductelor întreprinderea de montaj va efectua următoarele operaţii pregătitoare:

- Identificarea conductelor de baza deservite si a punctelor (purjelor) de racordare pentru conectare;

- Determinarea liniilor colectoare de condens;

- Identificarea pozitiilor de monaj;

- Măsurători asupra elementelor de construcţie pentru a putea verifica posibilitatea respectării datelor din proiect (lungimi pante, unghiuri, cote de nivel etc.);

- Măsurători referitoare la amplasamentul utilajelor şi coordonatele reale ale racordurilor utilajelor.

- Fiecare element de conductă sau prefabricat de conductă va fi verificat înainte de montaj în ceea ce priveşte:

- Dimensiunile date în norma de produs sau proiect;

- Inscripţionarea calităţii materialului;

- Inscripţionarea referitoare la suduri;

- Defectele apărute ca urmare a transportului şi depozitării. Se va urmări în mod special calitatea suprafeţelor de etanşare ale flanşelor, inclusiv ale armăturilor;

- Corespondenţa cu documentaţia de calitate care le însoţeşte;

- Protecţia anticorozivă.

- Dimensiunile tronsoanelor prefabricate vor fi stabilite de către întreprinderea de montaj în conformitate cu gabaritul locului de muncă, a mijloacelor de transport etc. La trasarea şi tăierea tablelor sau ţevilor se va avea grijă ca marcajul calităţii să fie vizibil şi după terminarea montării conductei.

- Este interzisă montarea elementelor de conductă (coturi, flanşe, armături, ramificaţii etc.) care nu sunt prevăzute cu marcare de identificare a calităţii.

- Execuţia conductelor va respecta cerinţele SR EN 13480 1-5 si HG 584/2004,  iar montarea şi instalarea conductelor poate fi făcută numai de către unităţi autorizate în acest scop.

- Trasarea, tăierea, şanfrenarea

Toate elementele de conductă care implică operaţii de tăiere şi/sau şanfrenare vor fi mai întîi trasate.

Operaţiile de tăiere se vor executa prin aşchiere sau polizare.

Profilele şanfrenelor vor fi în conformitate cu tehnologia de sudare omologată.

La oţelurile aliate cu Nichel, aria rostului de sudură va trebui periată cu peria de sârmă din oţel inoxidabil, procedeu urmat de curăţire cu solvent. Ambele operaţii trebuie realizate imediat înainte de sudare.

  - Pregătirea pentru asamblare sau montaj

Toate elementele de conductă vor fi curăţate înainte de asamblare.

Suprafeţele de etanşare ale flanşelor vor fi curăţate de grăsimi sau murdărie fără a zgâria suprafaţa.

Armăturile vor fi supuse la probe hidraulice de presiune şi etanşare în conformitate cu prevederile standardelor sau normelor de referinţă. Supapele de siguranţă vor fi supuse unei încercări de verificare a presiunii de deschidere.

  - Asamblarea prin sudură a elementelor de conducte

- Pentru îmbinările sudate întreprinderea de montaj va folosi tehnologii de sudare elaborate pe baza procedeelor de sudare omologate. Sudurile se vor executa de sudori autorizaţi în conformitate cu prevederile SR EN 287-1:2011 si PT CR9-2010.

- Fişele de omologare (WPAR) vor fi eliberate de organele autorizate. Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare vor fi in conformitate cu SR EN ISO 15616-1:2003.

- Procedeele de sudare care vor fi utilizate vor corespunde prevederilor procedurilor de sudare conducte, omologate pe tipuri de suduri şi oţeluri.

- Toate îmbinările sudate trebuie să fie marcate de către sudorii care le-au executat astfel încât să permită identificarea fără echivoc a sudorilor executanţi.

- Toate sudurile, inclusiv sudurile de prindere temporare, trebuie executate de sudori sau operatori de sudare autorizaţi conform cu WPAR (fisa de omologare).

- Echipamentele de sudare trebuie să fie de capacitatea şi tipul adecvat pentru activitatea respectivă.

- Când conductele sunt sudate deasupra solului spaţiul de lucru în jurul conductei, la sudare, nu trebuie să fie mai mic de 0,4 m.

- Operaţia de sudare trebuie suspendată în timpul condiţiilor meteorologice care, în opinia executantului şi/sau clientului, pot afecta negativ calitatea sudurii.

- Capetele ţevii trebuie şanfrenate la dimensiunile specificate în WPS. Şanfrenarea trebuie executată prin prelucrare prin aşchiere, sau polizare.

- În timpul depunerii primului cordon de sudură rostul trebuie menţinut prin suduri de prindere dacă se specifică în WPS.

- Legăturile de împământare trebuie să aibă o secţiune care să elimine acumularea de curent şi trebuie fixate în condiţii de siguranţă pentru a evita arsurile.

- Atunci când se specifică în WPS şi când condiţiile meteorologice o impun ţeava trebuie preîncălzită  înainte de sudare în conformitate cu o procedură documentată.

- Zgura trebuie îndepărtată folosind scule de mână sau mecanic, înaintea depunerii unui nou strat de sudură.

- Dacă se precizează în proiect sudurile trebuie supuse unui tratament termic după sudare si sevor executa în concordanta cu WPAR (fişa de omologare).

- Condiţiile tehnice de livrare a produselor consumabile utilizate pentru sudarea părţilor sub presiune şi a ataşamentelor părţilor sub presiune trebuie să fie conform SR EN 12074:2001 şi
SR EN 13479:2005.

  - Execuţia, montarea conductelor

    - Ţevile laminate din oţeluri nealiate şi aliate vor corespunde în ceea ce priveşte verificarea calităţii, marcarea şi livrarea, prevederilor standardelor SR EN 10216-1:2014, 
SR EN 10204-2005.

    - La livrare ţevile trebuie să fie marcate şi însoţite de certificate de calitate emise de producător. Certificatul de inspecţie va fi tip 3.1 (conform SR EN 10204-2005).

    - Prezoanele, şuruburile şi piuliţele se vor executa din oţeluri conform
SR EN 10269:2014.

    - Armăturile necesare realizării montajului vor detine marcaj de conformitate
CE conform PED (97/23/EC).

    - Piesele din otel forjat se vor executa din marci de oteluri conform SR EN 10222-2:2002, si vor indeplini condiţiile tehnice de livrare conform SR EN 10222-1:2001.

    - Certificatele de omologare vor fi eliberate de organele autorizate.

    - Certificarea materialelor se va face conform SR EN 10204-2005.

    - Fiecare element de conductă sau subansamblu va fi verificat înainte de montaj privind dimensiunile, marcajul calităţii materialului, eventuale defecte apărute ca urmare a operaţiilor de manipulare-transport şi protecţie anticorozivă.

Suprafeţele de etanşare ale flanşelor vor fi verificate înaintea asamblării.

La îmbinările cu flanşe se va asigura paralelismul suprafeţelor de etanşare astfel încât să se poată realiza o strângere uniformă a garniturii.

Înaintea montării toate armăturile vor fi verificate şi testate pe standul de probă în conformitate cu SR ISO 5208:2015, şi prescripţiilor fabricantului. Montarea conductelor se va face în conformitate cu proiectele de montaj şi legături conducte.

Prezentele îmbinări cu flanşe se vor raliza in diagonala, incepand cu partea superioara, astfel încât:

- să realizeze eforturi uniforme în fiecare prezon

- să asigure etanşarea îmbinării

- să nu genereze eforturi excesive în ansamblul îmbinării

Curăţirea interioară a conductelor se va face înainte de încercarea de rezistenţă la presiune şi etanşeitate a conductelor.

  - Tratamentul termic al îmbinărilor sudate

Tratamentul termic al sudurilor va fi efectuat când este prevăzut în proiectele de execuţie şi în WPAR.

Temperatura, viteza de încălzire, timpul de menţinere şi modul de răcire vor fi în conformitate cu prevederile procedurii de sudare omologate.

Efectuarea tratamentului termic va fi consemnată în documente (buletine) de tratament termic şi diagrame.

  - Verificarea îmbinărilor sudate

    - Inspectiile si incercarile se vor efectua în conformitate cu SR EN 13480-5:2012.

    - Examinarile nedistructive ce se vor efectua sunt:

      - Examinarea vizuală (VT), se va face în proporţie de 100 % si se va efectua in conformitate cu SR EN ISO 17637:2011 criteriile de acceptare fiind cele precizate in 
SR EN ISO 6520-1:2007. Specificaţiile pentru procedurile (examinare vizuală) trebuie să definească cel puţin următoarele:

- utilizarea observării directe sau prin aparate;

- starea suprafeţei;

- metoda sau instrumentul folosit;

- cerinţe pentru iluminare;

- lista părţilor ce trebuie examinate;

- ordinea de efectuare a examinării;

- formatul raportului.

Nu se admit fisuri, cratere, crestaturi, scurgeri de metal, arsuri marginale, sudura asimetrica, lipsa de patrundere.

      - Examinarea cu lichide penetrante (PT), se va face astfel:

- 100% din numarul de suduri cap la cap pe toate diametrele ;

Metoda de examinare va fi conform SR EN ISO 3452-1:2013, nivel de acceptare 1 conform
SR EN ISO 23277:2015.

    - Examinările distructive se vor executa asupra epruvetelor prelevate din probele de verificare sau direct din îmbinările sudate. Examinarile distructive minime sunt:

- încercarea la tracţiune a îmbinărilor sudate (alungire, rupere, curgerea)

- încercarea la încovoiere prin şoc (rezilienta)

- măsurarea durităţii in materialul de baza si zona influentata termic si in sudura.

Prezentele încercari nu sunt limitative, în funcţie de fluidul de lucru se pot face şi alte încercări.

  - Încercarea de rezistenţă la presiune a conductelor

Întreprinderea de montaj va trebui să prezinte verificarea conductelor după montare înainte de începerea încercărilor de rezistenţă la pornire.

Încercarea de presiune la rece se va efectua cu apa, cu excepţia situaţiilor când există pericol de îngheţ sau greutatea apei conduce la soluţii neeconomice pentru sprijinirea conductei.

Temperatura maximă a lichidului de încercare nu va depăţi +500C, iar temperatura minimă va fi de +100C.

Valoarea presiunii de probă este cea indicată în proiectul de conducte.

- Vopsirea conductelor

Pregătirea conductelor în vederea vopsirii constă în curăţirea suprafeţei metalice exterioare de rugină, ţunder, grăsimi sau orice material care poate diminua aderenţa vopselei la suprafaţa metalului.

La operaţia de vopsire se va ţine seama de instrucţiunile fabricantului de vopsea.

Verificarea calităţii lucrărilor se va face pe fiecare element metalic în parte (utilaje, conductă, construcţie metalică) pe faze de lucru şi va urmări pregătirea suprafeţelor pentru vopsire.

- VERIFICĂRI TEHNICE ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII FUNCŢIONĂRII CONDUCTELOR

În vederea obţinerii acestei autorizaţii se vor face următoarele verificări:

- verificarea existenţei documentaţiei tehnice de însoţire a conductei;

- verificarea condiţiilor de instalare conform proiect;

- verificarea exterioară;

- încercarea de presiune hidraulică;

- reglarea sau verificarea reglării dispozitivelor de siguranţă.

- Încercarea de presiune hidraulică

- Încercarea de presiune hidraulică se efectuează numai dacă rezultatele verificărilor anterioare au fost corespunzătoare.

- Încercarea de presiune hidraulică nu este obligatorie dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

- încercarea de presiune hidraulică a fost executată de unitatea montatoare şi de la data efectuării acesteia nu au trecut mai mult de 24 luni iar conducta sub presiune a fost protejată (conservată) corespunzător astfel încât să fie exclusă posibilitatea ca mediul exterior să acţioneze asupra interiorului şi exteriorului acesteia;

- conducta nu a suferit deformaţii locale vizibile ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare;

- în timpul instalării nu au fost executate lucrări de sudare la conducte.

    - Încercarea de presiune hidraulică se execută cu apă sau cu alt lichid neutru la o presiune stabilită conform documentaţiei tehnice. Temperatura maximă a lichidului de încercare nu trebuie să depăşească +50C, iar temperatura minimă va fi de +100C.

    - Dacă temperatura mediului ambiant, în timpul încercării, este mai mică decât temperatura minimă admisibilă de lucru a conductei, presiunea în conductă se va mări până la cel mult 20 % din valoarea presiunii maxime admisibile de lucru, menţinându-se la această valoare un timp suficient pentru ca temperatura metalului conductei în orice punct să devină cel puţin egală cu temperatura minimă admisibilă de lucru  a conductei.

    - În acest scop fluidul de încercare va avea o anumită temperatură stabilită de unitatea care efectuează încercarea (montatoare, reparatoare sau deţinătoare, după caz), astfel încât să se evite apariţia unor şocuri termice periculoase în pereţii conductei. Se vor lua măsuri pentru evitarea pericolului de îngheţare a fluidului în conductă.

    - În timpul umplerii cu fluidul de încercare se vor lua măsuri pentru eliminarea completă a aerului, astfel încât să nu se producă pungi de aer în interiorul conductei.  Debitul de alimentare cu fluid va fi astfel stabilit încât evacuarea aerului să evite crearea unei presiuni periculoase în conductă în timpul umplerii.

- În timpul încercării de presiune hidraulică conducta va fi prevăzută cu un al doilea manometru de control, în afara manometrului de încercare. Clasa de precizie a manometrelor de control va avea valoarea cel mult 2,5. Manometrele vor fi astfel alese încât valoarea presiunii de încercare să se citească pe treimea mijlocie a scării gradate.

- Este interzisă executarea oricăror lucrări, în vederea înlăturării neetanşeităţii, în timp ce conducta se află sub presiune.

- Durata de menţinere a conductei la presiunea de încercare va fi stabilită prin documentaţia tehnică însă nu va fi mai mică de 10 minute. Aceasta va fi înscrisă în cartea conductei – partea de construcţie. Examinarea suprafeţelor conductei se va face numai după reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru.

- Încercarea de presiune hidraulică se consideră reuşită dacă nu se constată:

- micsorarea presiunii pe manometre

- deformări plastice vizibile, fisuri sau crăpături ale elementelor conductei;

- picături (lăcrimări) sau scurgeri pe la îmbinările sudate, în materialul de bază sau la îmbinările demontabile.

În cazul în care la încercările de presiune hidraulică se vor constata defecte care depăşesc criteriile de acceptare prevăzute, defectele se vor înlătura, după care încercările respective vor fi repetate.

În scopul obţinerii unor rezultate concludente, atmosfera exterioară instalaţiei va fi cât mai uscată posibil pentru a se evita condensarea vaporilor de apă.

- După efectuarea încercării de presiune hidraulică sunt interzise orice lucrări de sudare, deformări la rece sau la cald la elementele conductei care lucrează sub presiune. După finalizarea încercării conductele se vor goli de apă şi se vor usca cu aer.

- Încercarea de presiunea hidraulică se poate înlocui cu o încercare de presiune pneumatică efectuată cu aer sau alt gaz neutru, în cazuri justificate prin proiect, atunci când:

- există pericol de îngheţ;

- apa influenţează şi deteriorează conducta;

- apa dăunează ulterior procesului tehnologic;

- greutatea apei conduce la soluţii neeconomice de dimensionare a conductei.

- Valoarea presiunii de încercare va fi în conformitate cu documentaţia de proiectare.

- Exploatarea conductelor

Întreprinderea deţinătoare este obligată să ia toate măsurile în scopul funcţionării sistemelor de conducte în condiţii de siguranţă.

În acest sens, întreprinderea deţinătoare are următoarele obligaţii:

- să înregistreze cartea construcţiei odată cu recepţia preliminară sau finală a obiectivului de investiţie;

- să ţină la zi documentaţia tehnică a conductelor sub presiune după orice intervenţie care implică acest lucru;

- să asigure exploatarea normală a conductelor în concordanţă cu prevederile manualului de operare a instalaţiei precum şi luarea de măsuri în caz de avarii, întreruperi sau dereglări ale procesului tehnologic;

- să supună conductele verificărilor tehnice periodice planificate şi să ia măsurile necesare pentru remedierea eventualelor defecţiuni constatate;

- în timpul funcţionării personalul de deservire va supraveghea dispozitivele de siguranţă şi aparatura de măsură şi control luând măsuri de înlocuire a celor defecte;

- se interzice efectuarea oricăror lucrări la conducte în timpul în care acestea se află sub presiune;

- este interzisă modificarea presiunii de declanşare a dispozitivului de siguranţă;

- este interzisă utilizarea conductelor pentru vehicularea altor produse decât cele pentru care au fost proiectate;

Exploatarea conductelor va cuprinde, în principal, următoarele operaţii:

- asigurarea funcţionării conductelor la parametrii stabiliţi prin proiect;

- supravegherea funcţionării armăturilor (verificarea etanşeităţii presetupelor, a capacului, precum şi a posibilităţii de manevră) a stării izolaţiei, suporturilor, compensatorilor etc.; se verifică dacă nu sunt infiltraţii de gaze în canale sau cămine de vizitare.