4.BREVIAR DE CALCUL INSTALATII ELECTRICE

Denumire proiect : Modernizare centrala termica si retea termoficare – statia titei Baicoi

Obiect I                 : Modernizare centrala termica - Instalatii electrice

Beneficiar	: S.C. CONPET S.A. – Ploiesti

Amplasament      : Statia titei, Baicoi, jud. Prahova

Faza                      : S.F.

Proiect nr.             :  14.2 /2018

Proiectant             : SC BALTUR SIB SRL

Ing. Nicolae Hăuș

4.1.Calculul circuitului de iluminat

Calculul se realizeaza pentru circuitul de iluminat din CT:

4.1.1.Determinarea curentului nominal

In =  Pi/Uf*cosφ [A] unde;

Pi – puterea instalata pe circuitul respectiv; Pi = 1.1 kW,

Uf – tensiunea la care este alimentat circuitul; Uf =230 V, circuit monofazat

cosφ – factorul de putere ;cosφ =0.95 pentru iluminat cu surse fluorescente

In = 1,1*1000/230/0.95 = 5.03 [A]

4.1.2.Determinarea sectiunii conductorului

Ima≥In ; Ima – este intensitatea maxima admisibila; Ima=16.5A

n=2; n – este numarul conductoarelor active

In functie de cele 2 relatii se alege sectiunea astfel:

Ima≥In; 16.5≥5. [A]

n= 2

sf = 1.5 mmp

sf = sn =spe=1.5mmp

sf – sectiunea fazei ; sn – sectiunea conductorului neutru;

spe – sectiunea conductorului de protectie

Circuitul de iluminat se va realiza din cablu CYY-F 3x1.5 mmp

4.1.3.Alegerea tubului de protectie

s = 1.5mmp; n=3

Se alege tub de protectie PVC de 16 mm

4.1.4.Alegerea disjunctorului

Ind ≥In; Ind≥5,01[A]

Ind ≤Ima; Ind≤16.5[A]

Ind = 10 [A]

Plecarea circuitului de iluminat se echipeaza cu disjunctor de 10A.

4.2.Calculul circuitului de alimentare circuit de priza

4.2.1.Determinarea curentului nominal

In =  Pi/Uf*cosφ [A] unde;

Pi – puterea instalata pe circuitul respectiv; Pi = 2,0 kW, Cp1 – TEA-CT

Uf – tensiunea la care este alimentat circuitul; Uf =230 V, circuit monofazat

cosφ – factorul de putere ; cosφ =0.8 pentru circuitul de prize

In = 2000/230/0.8 = 10.87 [A]

4.2.2.Determinarea sectiunii conductorului

Ima≥In ; Ima – este intensitatea maxima admisibila; Ima = 23A

n=2; n – este numarul conductoarelor active

In functie de cele 2 relatii se alege sectiunea astfel:

Ima≥In; 23≥10.87

n= 2

sf = 2.5 mmp

sf = sn =spe = 2.5mmp

sf – sectiunea fazei ; sn – sectiunea conductorului neutru;

spe – sectiunea conductorului de protectie

Circuitul de prize se va realiza din cablu CYY-F 3x2.5 mmp

4.2.3.Alegerea tubului de protectie

s = 2.5mmp; n=3

Se alege tub de protectie PVC de 16mm

4.2.4.Alegerea disjunctorului

Ind ≥In/k; k = 0.8; k – coeficient de siguranta

Ind≥10.87[A]

Ind ≤Ima; Ind≤23[A]

Ind = 16 [A]

Plecarea circuitului de alimentare ventilator se echipeaza cu disjunctor cu protectie diferentiala la 30 mA de 16A.

4.3. Calculul de verificare a nivelului de iluminare

Iluminarea medie admisa pentru camera cazanelor  Emed=200 [lx]

Dimensiunile incaperii:

L=13.00 [m](lungimea);

l=9.10[m](latimea);

H=4.5 [m](inaltimea incaperii);

S=L*l=13.0*9.1=118.5 [m2];

-         Inaltimea planului util hu=0 m.

-         Inaltimea de atarnare ha pentru corpuri de iluminat

fluorescente:ha=1.0[m];

-Inaltimea libera se calculeaza:

h=H-(ha+hu);

h=4.5-(1.0+0)=3.50 [m];

Se stabilesc reflectantele plafonului si peretilor   ρt,ρρ ,in functie de destinatia incaperii.

Indicele incaperii se va calcula cu relatia :

I=(L*l)/h(L+l)    unde : L si l reprezinta  lungimea respectiv latimea incaperii.

I=(13.0*9.1)/3.5/(13.0+9.1)=1.52

Determinarea factorului de utilizare se face pe baza de tabele in functie de :

-tipul corpului de iluminat.

-indicele incaperii.

-reflectantele plafonului si peretilor ρt ρp.

-coeficient de reflexie pentru tavan ρt=0.45;

-coeficint de reflexie pentru pereti ρp=0.7;

-factorul de utilizare u se alege in functie de coeficientii de reflexive ρp, ρt, de indicele incaperii si de tipul corpului de iluminat ales rezulta

factorul de utilizare u=0.48

Se alege coeficientul de depreciere in functie de tipul si destinatia incaperii M.

-factorul de mentinere Mf = 0.8

Se calculeaza fluxul necesar pentru incaperea respectiva cu relatia:

Фnec=(Emed*S)/u*M = (200*118,5)/0,48/0.8 =61.718 [lm]

Corpul de iluminat ales FIPAD2x36

Фl=2x2700=5400 [lm].

avem Pt=2*40 = 80 [W].

Cunoscand tipul de lampa folosit se cunoaste fluxul luminos pe care acesta il emite  Фil  si astfel se determina numarul de lampi:

N=Фnec/Фil.=61718/5400 = 11.4 [buc]

a)    se calculeaza puterea necesara pentru corpul de iluminat din incapere:

Pnec=N*Pn= 12*80 = 960 W

Unde: N-numarul de lampi din incapere.

b)     se calculeaza fluxul luminos efectiv.

Фef=N*Фil   = 12x5400 = 64800 lm

Фil-reprezinta fluxul luminos al unei lampi.

c)    se calculeaza un flux specific pe unitatea de suprafata :

φ=Фef/S = 64800/118.5= 546.8 lm/m2

d) se calculeaza o putere specifica pe unitatea de suprafata

P=Pnec/s.

e)     se calculeaza iluminarea efectiva tinand seama de factorul de utilizare si de coeficientul de depreciere:

-iluminarea medie efectiva va fi :

Eef=u*Mf*Фef/S=0.48*0.8*546.8 = 210 [lx].

-abaterea : ε=[Emedad-Eef]/Emedad*100%.

ε=-5,0%.

valorile intre care trebuie sa se incadreze abaterea trebuie sa fie +10% si -5%.

4.4. Calculul rezistentei de dispersie a prizei de pamant

Priza de pamant a instalatiilor electrice din centrala termica este separata de instalatia de paratraznet (instalatie existenta) trebuie sa aiba o rezistenta de dispersie de maxim 4 ohm (conform art. 5.5.7.11 din normativul I07/2011 “Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor”).

E.1 Rezistenţa de dispersie a unui electrod vertical îngropat la adâncimea h se calculează cu relaţia:

rv= 0,366 ρl*(log2ld + 0,5*log 4h+l4h-l) [Ω]

in care:

- ρ = rezistivitatea solului [Ωcm];

- I = lungimea unui electrod [cm];

- d = diametrul electrodului [cm].

- h = este distanţa de la suprafaţa solului pana la mijlocul electrodului

Material electrod vertical:           	ţeava Ol-Zn

Diametru electrod vertical: 		d= 7,50 cm

Lungime electrod vertical: 		l= 250 cm

Distanţa de la partea superioară a electrodului la suprafata solului :q=50cm

Distanta pana la mijlocul electrodului:

h = q+1/2l =175 cm

Natura solului:			pamant

Rezistivitatea solului:  	ρ=2000 Ω*cm

Rezistenţa de dispersie a electrodului vertical rv:

rv=529.5 Ω

Rezistenţa prizei verticale multiple se calculează cu relaţia:

Rv = rv/nv*uv  [Ω]

- nv = numărul de electrozi verticali;

- uv = factorul de utilizare al prizei de pământ

Număr de electrozi verticali aleşi:	 	nv=12 buc

Modul de aşezare a electrozilor: 		bucla

Distanta dintre electrod: 			a=2.0 m

Factor de utilizare priză de pământ: 		uv= 0,6

Rezistenţa prizei verticale multiple Rv:

Rv=26.4 Ω

E.2  Rezistenţa unui electrod orizontal pozat la adâncimea h, se calculează cu relaţia:

rpq=0,366*ρllog2l2bq [Ω]

unde:

ρ = rezistivitatea solului [Ω.cm]:		 ρ =2000 [Ωcm]

l = lungimea electrodului [cm]:		 l =200 [cm]

b = lăţimea platbandei [cm]: 			 b =4 [cm]

q = distanta de la partea superioara a electrodului pana la suprafata solului

q = 50 [cm]

Rezistenta electrodului orizontal rpq:

rpq=9.52 Ω

Rezistenţa prizei orizontale multiple se calculează cu relaţia:

Rpq = rpq/(no*uo)  [Ω]

unde:

no = numărul prizelor orizontale:	 no = 13

uo = coeficientul de utilizare:		 uo = 0,6

Rezistenţa prizei orizontale multiple, Rpq:

Rpq  = 1.22Ω

1.3  Rezistenţa prizei de pământ complexă se calculează cu relaţia:

Rp =(Rv.Rpq)/(Rv+Rpq)    [Ω]

Rp=1.16 Ω < 4 Ω CORESPUNDE

4.5. Dimensionare coloana alimentare tablou TE-CT de la cofertul de bransament

Puterea totala instalata pe tablou:

P = 33.8       kW

ka  = 9.5                   coeficient de influenta a numarului de receptoare

kc  = 0.65                 coeficient de cerere

cosØc = 0.92            factor de putere

Un  = 400     V         tensiunea de alimentare

Curentul de calcul este:

IC = 0.68 x 53A = 36 A

Aleg intrerupator automat (disjunctor) 4P = 50 A

InfSTAS      = 50 A

Se alege din Normativ I7/2011

SSTAS       = 10 mm2

Se alege cablu tip CYABY 5x10 mmp

Verificarea la incalzire in regim de scurta durata:

Pierderi de tensiune in sarcina.

Jp = 5.3

cosØc = 0.92                               factorul de putere in sarcina :

mm2

ɣ= 57

conductivitatea materialului conductor :

m

L =   60      m                    lungimea maxima a circuitului

Caderea de tensiune in sarcina :

ΔUs  = 2.6 %     ΔUmax  = 3 %

intocmit,

ing.  Nicolae Haus