## Centralizator
PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE: CONPET SA Ploiesti
LUCRARE : “MODERNIZARE CENTRALA TERMICA STATIA DE TITEI CALARETI"
Ob.1- SALA CAZANE
CENTRALIZATOR ECHIPAMENTE SI DOTARI LA CENTRALA TERMICA DIN ZONA DE DEPOZIT TITETI - BARBATESTI
Nr. crt. | Denumire lista | Valoare fara TVA [lei] | Valoare cu TVA [lei]
1 | Echipamente de producere abur | 0 | 0
2 | Instalatii de electrice | 0 | 0
Total valoare echipamente si dotari [lei] |  | 0 | 0
data: | 01.04.2019 |  | proiectant,
SC BALTUR SIB SRL

## lista echip prod abur
PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE: CONPET SA Ploiesti |  |  |  |  | Formular F4
LUCRARE : “MODERNIZARE CENTRALA TERMICA STATIA DE TITEI CALARETI"
Statia titei Calareti, com. Tamadau Mare, F.N., jud. Calarasi
Ob.1: SALA CAZANELOR - inlocuire cazan de abur medie presiune
LISTELE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
DEVIZUL-OFERTA PENTRU PROCURARE
Nr. |  |  | Pret unitar | Pret total | Fisa tehnica
crt. | Denumire | Buc | lei fara TVA | lei fara TVA
1 | Cazan ignitubular de otel, monobloc, cu economizor, complet automatizat, de abur saturat: D= 1300 kg/h; Pmax= 12 bar; randament 95% ; functionind pe gaze naturale cu arzator modulant; echipat pentru regim de supraveghere la 24ore -S1-Sp-24/72 h | 1 |  |  | F.Th.1
2 | Cos gaze arse Φ 400 mm; H= 8 m; izolat 30mm executie conform desen EN | 1
3 | Degazor termochimic V=1,0 mc complet automatizat ptr reglaj de nivel ; reglaj temperatura ; dozator chimicale 3 l/h | 1 |  |  | F.Th.2
4 | Expandor purja (goliri) V=1mc ;Pn 0,5- automatizat pe temperatura evacuare. | 1 |  |  | F.Th.3
5 | Statie dedurizare duplex; automata;completa, D= 2.4 mc/h, V masa =25 l, cu filtru fin 50 um | 1 |  |  | F.Th.4
6 | Pompa dozatoare cu debit proportional, controlate de un debitmetru emitator de impulsuri sau de semnal in curent 0/4-20 mA, reglaj digital, Q= 10 l/h, la contrapresiune 1 bar | 1 |  |  | F.Th.5 | TPZ 603
7 | Pompa pentru ridicare presiune condensat (pompa inaintasa), in linie, cu rotorul imersat, Q= 2 mc/h, ΔP= 10 mCA, reglare electronica | 1 |  |  | F.Th.6 | Stratos-Z 30/1-12 GG 2090476
8 | Regulator (reductor) de presiune abur saturat D=1,5 t/h p1/p2=12/4bar | 1
9 | Supapa de siguranta ptr abur saturat Preglat=5 bar D=1,5 t/h, DN 80 mm | 1 |  |  |  | DN 80
Valoare totala fara TVA [lei]
Instalatii electrice de forta
1 | Tablou electric de forta pentru alimentare echipamente noi montate din centrala termica (TE 1) | 1 |  |  | Conform proiect 10.1 plansa IE-02
4 | Tablou electric si automatizare pentru cazan producere abur tehnologic | 1
5 | Tablou electric si automatizare pentru degazor | 1
Valoare totala lei fara TVA
data: 01.04.2019 |  |  | proiectant,
SC BALTUR SIB SRL