4.BREVIAR DE CALCUL INSTALATII ELECTRICE

Denumire proiect : Modernizare centrala termica– statia titei CALARETI

Obiect I                 : Modernizare centrala termica - Instalatii electrice

Beneficiar	: S.C. CONPET S.A. – Ploiesti

Amplasament      : Statia titei Calareti, com. Tamadau Mare, F.N., jud. Calarasi

Faza                      : PT-DE

Proiect nr.             :  10.1 /2019

Proiectant             : SC BALTUR SIB SRL

4.1.Calculul circuitului de alimentare circuit de forta – TE-cz

4.1.1.Determinarea curentului nominal

In =  Pi/√3Ul*cosφ [A] unde;

Pi – puterea instalata pe circuitul respectiv; Pi = 3,3 kW, Cp1 – TEA-CT

Ul – tensiunea la care este alimentat circuitul; Ul =400 V, circuit trifazat

cosφ – factorul de putere ; cosφ =0,90

In = 3300/400/1,732/0,90 = 5.2 [A]

4.1.2.Determinarea sectiunii conductorului

Ima≥In ; Ima – este intensitatea maxima admisibila; Ima = 18A

n=4; n – este numarul conductoarelor active

In functie de cele 2 relatii se alege sectiunea astfel:

Ima≥In; 18≥5.2

n= 5

sf = 2.5 mmp

sf = sn =spe = 2.5mmp

sf – sectiunea fazei ; sn – sectiunea conductorului neutru;

spe – sectiunea conductorului de protectie

Circuitul de forta se va realiza din cablu CYY-F 5x2.5 mmp

4.1.3.Alegerea tubului de protectie

s = 2.5mmp; n=5

Se alege tub de protectie PVC de 16mm

4.1.4.Alegerea disjunctorului

Ind ≥In/k; k = 0.8; k – coeficient de siguranta

Ind≥6.5[A]

Ind ≤Ima; Ind≤18[A]

Ind = 16 [A]

Plecarea circuitului de alimentare TE-cz se echipeaza cu disjunctor cu protectie magneto-termica de 16A.

4.2. Dimensionare coloana alimentare tablou TE-1 de la tabloul TE-CT

Puterea totala instalata pe tablou:

P = 11.4       kW

ka  = 9.5                   coeficient de influenta a numarului de receptoare

kc  = 0.65                 coeficient de cerere

cosØc = 0.90            factor de putere

Un  = 400     V         tensiunea de alimentare

Curentul de calcul este:

IC = 0.68 x 18,2 A = 12,5 A

Aleg intrerupator automat (disjunctor) 4P = 25 A

InfSTAS      = 31 A

Se alege din Normativ I7/2011

SSTAS       = 6 mm2

Se alege cablu tip CYY-F 5x6 mmp

Verificarea la incalzire in regim de scurta durata:

Pierderi de tensiune in sarcina.

Jp = 20

cosØc = 0.90                               factorul de putere in sarcina :

mm2

ɣ= 57

conductivitatea materialului conductor :

m

L =   20      m                    lungimea maxima a circuitului

Caderea de tensiune in sarcina :

ΔUs  = 0.28 %     ΔUmax  = 3 %

intocmit,

ing.  Nicolae Haus