## Cover page
Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
BREVIAR DE CALCUL Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Potlogi, jud. Dâmbovița FAZA: PT+DE
03
02
01 | EMIS PENTRU CONSTRUIRE |  |  |  | 03.2019 | CORCIU V. |  |  | HATEGAN I.
00 | PRIMA REVIZIE |  |  |  | 12.2018 | CORCIU V. |  |  | HATEGAN I.
Rev | Denumirea modificarii |  |  |  | Data | Intocmit |  |  | Verificat
RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. 107065, BERTEA, SAT BERTEA, 812 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE49 TEL.: +40 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro |  |  | CONPET S.A. 100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro |  | Nr. Contract |  | Nr.desen |  |  | Rev
[5 empty] | B.031.007 |  | ME-BCalc-213 |  |  | 01
Beneficiar CONPET SA | [7 empty] | Specialitate doc. |  |  | F
Instalatie STAȚIE DE POMPARE POTLOGI | [7 empty] | MECANIC |  |  | 4/3
Scara |  | Denumire document
- |  | BREVIAR DE CALCUL
pag 1/5

## Sheet1
Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
| 1) | Dimensionarea conductei sub actiunea presiunii interne conform SR EN 13480-3
|  | a) | Grosimea minimă a peretelui ţevii - datorita acţiunii presiunii interne se calculeaza cu
formula urmatoare:
49.55
if Do/Di ≤ 1,7
[5 empty] | e= | pc •Do | [9 empty] | [6.1-1]
2 • f • z+pc
sau
[5 empty] | e= | pc • Di | [9 empty] | [6.1-2]
2 • f • z-pc
|  |  |  | unde: |  |  | pc - Presiunea de proiectare, N/ mm2;
Do - Diametrul exterior al tevii, mm;
Di -diametrul interior al tevii, mm;
f -factor de stres minim admisibi, N/mm2;
[5 empty] | f = min |  |  | { | ReH | or | Rp0.2 | ; | Rm | }
[9 empty] | 1.5 |  | 1.5 |  | 2.4
|  |  |  | unde: |  |  | ReH - Limita de curgere la temperatura de proiectare, N/mm2;
Rp0,2 - Limita de curgere conventionala la temperatura de proiectare,
N/mm2
Rm - Rezistenta admisibila la temperatura ambianta ( 20°C), N/mm2;
z - factor de calitate al imbinarii sudate;
z = 0,85
[Tab.8.3-1 SR EN 13480-5]
|  | b) | Grosimea de perete proiectata
[5 empty] | eord ≥ e + co + c1 + c2 | [10 empty] | [4.3-3]
eord = er + ε
er = e + co + c1 + c2
|  |  |  | unde: |  |  | co - adaos de coroziune sau eroziune, mm
co = 3 mm
c1 - adaos pentru compensarea toleranţei negative a grosimii de ţeavă, mm
c1 - conform SR EN 10216-1 ÷5 si standardului de teava
c2 -adaos compensare pentru filetat sau caneluri , mm
ε - grosime aditionala (eord) , mm
er - grosime minimă necesară, cu adaosuri şi toleranţe , mm
eord - grosime teava finala pentru comanda, mm
| Contract nr. | [5 empty] | Denumire document | [7 empty] | Nr. Document | Rev
| B.031.007 | [5 empty] | BREVIAR DE CALCUL | [7 empty] | ME-BCalc-213 | 01
pag. 2/5

## Sheet2
Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
Dacă grosimea suplimentară este data in procente (x%), din grosimea
conductei:
[5 empty] | eord (e + co + c2) x 100 / (100 - x) | [10 empty] | [4.3-4]
|  | c) | grosime minimă a peretelui
[5 empty] | ea = e + ε | [10 empty] | [4.3-1] |  | 49.55
or
[5 empty] | ea = eord - co -c1 - c2 | [10 empty] | [4.3-2]
| 2) | Determinarea presiunii hidraulice de proba [conform SR EN 13480-5]
Valoarea presiunii de încercare nu trebuie să fie mai mică decat valoarea maxima determinata
prin urmatoarele formule:
[5 empty] | pA test = |  | 1.25 • PS • |  |  | ftest
[10 empty] | f | [5 empty] | [9.3.2-2]
sau:
[5 empty] | pB test = |  | 1.43 • PS
|  |  |  | pphADOPTED |  |  | ≥ | ( | pA test |  | ; | pB test |  | ) |  | [9.3.2-3]
|  |  |  | unde: |  | PS = pc = presiunea de proiectare, bar ;
ftest - Valoarea rezistentei admisibile la temperatura de testare, N/mm2;
f - Valoarea rezistentei admisibile la temperatura de proiectare (tmax), N/mm2;
Domeniul de temperatură pentru proba trebuie să fie între 10 ÷ 50 °C
| 3) | Valoarea tensiunii datorita testului de presiune [conform SR EN 13480-3]
|  | 3.1) Valoarea tensiunii datorita testului de presiune | [10 empty] | cu urmatoarea formula:
[5 empty] | feftest = |  | ptest •(Do-ea)
2 • z • ea
|  |  |  | unde: |  | ptest - Presiunea de proba hidraulica, N/ mm2;
Do - diametrul exterior al conductei, mm;
feftest - tensiunea datorata probei hidraulice, N/mm2;
z - factor de calitate al imbinarii sudate;
ea -grosimea minima de perete pentru condiţiile de testare, mm.
| Contract nr. | [5 empty] | Denumire document | [7 empty] | Nr. Document |  | Rev
| B.031.007 | [5 empty] | BREVIAR DE CALCUL | [7 empty] | ME-BCalc-213 |  | 01
pag. 3/5

## Sheet3
Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
ea = emin
3.2) Condiţiile de testare vor fi evaluate cu următoarea formulă:
49.55
|  |  |  | feftest ≤ |  | 0.95 x RteH |  |  |  | [5.2.1.2]
|  |  | unde: |  | feftest | - Valoarea tensiunii datorita testului de presiune (paragraful 3.1), N/mm2
[5 empty] | RteH | - Valoarea tensiunii maxime la temperatura de test, N/mm2;
Rezultatele pentru fiecare conducta sunt prezentate in pagina 5/5.
| Contract nr. | [5 empty] | Denumire document |  | Nr. Document. |  | Rev
| B.031.007 | [5 empty] | BREVIAR DE CALCUL |  | ME-BCalc-213 |  | 01
pag. 4/5

## Calculation1
Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
CARACTERISTICI TEHNICE CONDUCTE/ TECHNICAL PARAMETER OF PIPE | [7 empty] | CALCULUL DE DIMENSIONARE LA PRESIUNEA INTERIOARA / STRENGTH PIPE DIMENSIONING UNDER THE INTERNAL PRESSURE | [13 empty] | CALCULUL PRESIUNII DE INCERCARE HIDRAULICE / HYDRAULIC TEST PRESSURE CALCULATION | [10 empty] | CALCULUL DE VERIFICARE A TENSIUNII EFECTIVE IN TIMPUL PROBEI / ACTUAL STRESS DUE TO THE PRESSURE TEST
Nr.Crt. / Crt.No | CODIFICARE CONDUCTA / LINE CODE | MATERIAL | pc = PS | pc | DN /NPS | D0 | t =t max. operare/ max. operating temp. | t1 = t montaj = t amb.= t proba / erection-amb.-test temp. | Rp0,2t1 | t2 = tcalcul= TS / design temp. | Rp0,2t2 | Rm | f | z | e | c0 | c1 | c2 | er | eord |  | PSXDN | FLUID PROBA / TEST FLUID | ftest | ReHt1 | 0.95*ReHt1 | PtestA | PtestB | Ptest MAX | Ptest Pipe Class | Pph verificare |  | ptest verificat | e a | feftest | feftest ≤ 0.95•RteH
|  |  | [bar] | [N/mm2] | - | [mm] | [ºC] | [ºC] | [N/mm2] | [ºC] | [N/mm2] | [N/mm2] | [N/mm2] | - | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |  |  |  | [N/mm2] | [N/mm2] | [N/mm2] | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] |  | [N/mm2] | [mm] | [N/mm2]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1.01 | CNP-250-CRU-200-25OC3-ET | P275NL1 | 8 | 0.8 | 250 | 273 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 0.78831 | 3 | 0.5 | 0 | 4.2883 | 8.8 |  | 2000 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 10 | 11.44 | 11.44 | 12 | 12 |  | 1.2 | 5.3 | 35.6537 | Condiție verificată | 250 | 8.8 | 12.5
1.02 |  | P275NL1 | 8 | 0.8 | 50 | 60.3 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 0.17412 | 3 | 0.5 | 0 | 3.6741 | 5.6 |  | 400 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 10 | 11.44 | 11.44 | 12 | 12 |  | 1.2 | 2.1 | 19.563 | Condiție verificată | 200 | 8 | 12.5
2.01 | CNP-250/100-CRU-201-25OC3-ET | P275NL1 | 8 | 0.8 | 250 | 273 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 0.78831 | 3 | 0.5 | 0 | 4.2883 | 8.8 |  | 2000 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 10 | 11.44 | 11.44 | 12 | 12 |  | 1.2 | 5.3 | 35.6537 | Condiție verificată | 100 | 6.3 | 8.8
2.02 |  | P275NL1 | 8 | 0.8 | 100 | 114.3 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 0.33005 | 3 | 0.5 | 0 | 3.83 | 6.3 |  | 800 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 10 | 11.44 | 11.44 | 12 | 12 |  | 1.2 | 2.8 | 28.1092 | Condiție verificată | 80 | 5.6 | 8
2.03 |  | P275NL1 | 8 | 0.8 | 50 | 60.3 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 0.17412 | 3 | 0.5 | 0 | 3.6741 | 5.6 |  | 400 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 10 | 11.44 | 11.44 | 12 | 12 |  | 1.2 | 2.1 | 19.563 | Condiție verificată | 50 | 5.6 | 7.1
2.04 |  | P275NL1 | 8 | 0.8 | 25 | 33.7 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 0.097311 | 3 | 0.5 | 0 | 3.5973 | 5.6 |  | 200 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 10 | 11.44 | 11.44 | 12 | 12 |  | 1.2 | 2.1 | 10.6218 | Condiție verificată | 25 | 5.6 | 5.6
3.01 | CNP-200/80-CRU-202-63OC3-ET | P275NL1 | 25 | 2.5 | 200 | 219.1 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 1.965 | 3 | 0.5 | 0 | 5.465 | 12.5 |  | 5000 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 31.25 | 35.75 | 35.75 | 37.5 | 37.5 |  | 3.75 | 9 | 51.4951 | Condiție verificată
3.02 |  | P275NL1 | 25 | 2.5 | 80 | 88.9 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 0.79731 | 3 | 0.5 | 0 | 4.2973 | 8 |  | 2000 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 31.25 | 35.75 | 35.75 | 37.5 | 37.5 |  | 3.75 | 4.5 | 41.3725 | Condiție verificată
3.03 |  | P275NL1 | 25 | 2.5 | 50 | 60.3 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 0.54081 | 3 | 0.5 | 0 | 4.0408 | 7.1 |  | 1250 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 31.25 | 35.75 | 35.75 | 37.5 | 37.5 |  | 3.75 | 3.6 | 34.7426 | Condiție verificată
3.04 |  | P275NL1 | 25 | 2.5 | 25 | 33.7 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 0.30224 | 3 | 0.5 | 0 | 3.8022 | 5.6 |  | 625 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 31.25 | 35.75 | 35.75 | 37.5 | 37.5 |  | 3.75 | 2.1 | 33.1933 | Condiție verificată
4.01 | CNP-250/100-CRU-203-25OC3-ET | P275NL1 | 8 | 0.8 | 250 | 273 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 0.78831 | 3 | 0.5 | 0 | 4.2883 | 8.8 |  | 2000 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 10 | 11.44 | 11.44 | 12 | 12 |  | 1.2 | 5.3 | 35.6537 | Condiție verificată
4.02 |  | P275NL1 | 8 | 0.8 | 100 | 114.3 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 0.33005 | 3 | 0.5 | 0 | 3.83 | 6.3 |  | 800 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 10 | 11.44 | 11.44 | 12 | 12 |  | 1.2 | 2.8 | 28.1092 | Condiție verificată
4.03 |  | P275NL1 | 8 | 0.8 | 50 | 60.3 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 0.17412 | 3 | 0.5 | 0 | 3.6741 | 5.6 |  | 400 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 10 | 11.44 | 11.44 | 12 | 12 |  | 1.2 | 2.1 | 19.563 | Condiție verificată
4.04 |  | P275NL1 | 8 | 0.8 | 25 | 33.7 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 0.097311 | 3 | 0.5 | 0 | 3.5973 | 5.6 |  | 200 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 10 | 11.44 | 11.44 | 12 | 12 |  | 1.2 | 2.1 | 10.6218 | Condiție verificată
5.01 | CNP-200/80-CRU-204-63OC3-ET | P275NL1 | 25 | 2.5 | 200 | 219.1 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 1.965 | 3 | 0.5 | 0 | 5.465 | 12.5 |  | 5000 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 31.25 | 35.75 | 35.75 | 37.5 | 37.5 |  | 3.75 | 9 | 51.4951 | Condiție verificată
5.02 |  | P275NL1 | 25 | 2.5 | 80 | 88.9 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 0.79731 | 3 | 0.5 | 0 | 4.2973 | 8 |  | 2000 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 31.25 | 35.75 | 35.75 | 37.5 | 37.5 |  | 3.75 | 4.5 | 41.3725 | Condiție verificată
5.03 |  | P275NL1 | 25 | 2.5 | 50 | 60.3 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 0.54081 | 3 | 0.5 | 0 | 4.0408 | 7.1 |  | 1250 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 31.25 | 35.75 | 35.75 | 37.5 | 37.5 |  | 3.75 | 3.6 | 34.7426 | Condiție verificată
5.04 |  | P275NL1 | 25 | 2.5 | 25 | 33.7 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 0.30224 | 3 | 0.5 | 0 | 3.8022 | 5.6 |  | 625 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 31.25 | 35.75 | 35.75 | 37.5 | 37.5 |  | 3.75 | 2.1 | 33.1933 | Condiție verificată
6.01 | CNP-200-CRU-205-63OC3-ET | P275NL1 | 25 | 2.5 | 250 | 273 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 2.4484 | 3 | 0.5 | 0 | 5.9484 | 12.5 |  | 6250 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 31.25 | 35.75 | 35.75 | 37.5 | 37.5 |  | 3.75 | 9 | 64.7059 | Condiție verificată
6.02 |  | P275NL1 | 25 | 2.5 | 200 | 219.1 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 1.965 | 3 | 0.5 | 0 | 5.465 | 12.5 |  | 5000 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 31.25 | 35.75 | 35.75 | 37.5 | 37.5 |  | 3.75 | 9 | 51.4951 | Condiție verificată
6.03 |  | P275NL1 | 25 | 2.5 | 50 | 60.3 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 0.54081 | 3 | 0.5 | 0 | 4.0408 | 7.1 |  | 1250 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 31.25 | 35.75 | 35.75 | 37.5 | 37.5 |  | 3.75 | 3.6 | 34.7426 | Condiție verificată
7.01 | CNP-50-CRU-206-25OC3-VP | P275NL1 | 8 | 0.8 | 50 | 60.3 | 55 | 20 | 275 | 70 | 255 | 390 | 162.5 | 0.85 | 0.17412 | 3 | 0.5 | 0 | 3.6741 | 5.6 |  | 400 | W | 162.5 | 275 | 261.25 | 10 | 11.44 | 11.44 | 12 | 12 |  | 1.2 | 2.1 | 19.563 | Condiție verificată
Nr. Contract |  |  |  |  | Denumire document | [18 empty] | Nr. Document | [10 empty] | Rev.
B.031.007 |  |  |  |  | BREVIAR DE CALCUL | [18 empty] | ME-BCalc-213 | [10 empty] | 01
pag. 5/5

## VERIFICATION PAGE-DO NOT PRINT (hidden)
CARACTERISTICI TEHNICE CONDUCTE/ TECHNICAL PARAMETER OF PIPE | [7 empty] | CALCULUL DE DIMENSIONARE LA PRESIUNEA INTERIOARA / STRENGTH PIPE DIMENSIONING UNDER THE INTERNAL PRESSURE | [14 empty] | CALCULUL PRESIUNII DE INCERCARE HIDRAULICE / HYDRAULIC TEST PRESSURE CALCULATION | [10 empty] | CALCULUL DE VERIFICARE A TENSIUNII EFECTIVE IN TIMPUL PROBEI / ACTUAL STRESS DUE TO THE PRESSURE TEST
Nr. Crt./ Crt. No | CODIFICARE CONDUCTA / LINE CODE | MATERIAL | pc = PS | pc | DN | D0 | t =t max. operare/ max. operating temp. | t1 = t montaj = t amb.= t proba / erection-amb.-test temp. | Rp0,2t1 | t2 = tcalcul= TS / design temp. | Rp0,2t2 |  | Rm | f | z | e | c0 | c1 | c2 | er | eord |  | PSXDN | FLUID PROBA / TEST FLUID | ftest | ReHt1 | 0.95*ReHt1 | PtestA | PtestB | Ptest MAX |  | PphADOP. |  | ptest ADOPT | e a | feftest | feftest ≤ 0.95•RteH
|  |  | [bar] | [N/mm2] | - | [mm] | [ºC] | [ºC] | [N/mm2I] | [ºC] | [N/mm2I] |  | [N/mm2I] | [N/mm2] | - | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |  |  |  | [N/mm2] | [N/mm2I] | [N/mm2] | [bar] | [bar] | [bar] |  | [bar] |  | [N/mm2] | [mm] | [N/mm2I]
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | #REF! | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |  | 3.1 | -33 | -0.12525 | Condition Checked
|  |  | #REF! | #REF! | 32 | 42.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | 80 | 88.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!