CAIET DE SARCINI MECANIC

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Potlogi - jud. Dâmbovița

FAZA: PT+DE

CUPRINS

1.	GENERALITĂŢI	5

1.1.	NECESITATEA PROIECTULUI	5

1.2.	OBIECTUL PROIECTULUI	5

2.	DEFINIȚII	6

3.	DOCUMENTE DE REFERINță CARE STAU LA BAZA ELABORăRII CAIETULUI DE SARCINI	7

3.1.	Documentele care stau la baza elaborării caietului de sarcini	7

3.2.	LISTA STANDARDELOR, NORMATIVELOR șI INSTALAțIILOR DE UTILIZARE CURENTă	7

4.	EXECUTAREA CONDUCTELOR TEHNOLOGICE	13

4.1.	APROVIZIONAREA	13

4.2.	CONTROLUL MATERIALELOR	14

4.3.	MANIPULAREA MATERIALELOR	14

4.3.1.	Pregătirea elementelor  de conductă	15

4.3.1.1.	Debitarea elementelor  de conductă	15

4.3.1.2.	Fasonarea elementelor  de conductă	15

4.4.	SUDAREA CONDUCTELOR	16

4.4.1.	Generalități	16

4.4.2.	Depozitarea și manipularea  materialelor  de adaos	16

4.4.3.	Calificarea  procedurilor de sudură	16

4.4.4.	CAlificarea sudorilor	17

4.4.5.	Pregătirea îmbinărilor  pentru sudură	18

4.4.6.	Controlul  sudurilor	20

4.5.	REMEDIEREA DEFECTELOR DE suduRă	22

4.6.	ASAMBLAREA și MONTAREA ELEMENTELOR DE CONDUCTă	22

5.	CURățAREA CONDUCTELOR	24

5.1.	GENERALITățI	24

5.2.	CURățAREA	24

6.	îNCERCAREA  CONDUCTELOR	25

6.1.	GENERALITățI	25

7.	MONTAJUL  POMPELOR	26

7.1.	RECEPțIA,  DEPOZITAREA  șI MANIPULAREA  MATERIALELOR	26

7.2.	PREGăTIREA  șI EXECUțIA  FUNDAțIILOR	27

7.3.	ALINIEREA  (FăRă CONDUCTE)	28

7.4.	ALINIEREA FINALă (CU CONDUCTELE MONTATE)	29

7.5.	VERIFICăRI șI îNCERCăRI	30

8.	PROTECțIA ANTICOROZIVă EXTERIOARă	30

9.	RăSPUNDERILE ANTREPRIZEI DE MONTAJ	30

10.	PUNEREA îN FUNCțIUNE	31

11.	Marcarea	31

12.	Ambalare,  Transport,  Depozitare	32

13.	RECEPțIE șI DEPOZITARE ARMăTURI	33

13.1.	Pregătirea  robinetelor  pentru  montaj	33

13.2.	Instrucțiuni  generale  de  montaj	33

14.	Suporți	34

14.1.	Generalități	34

14.2.	Documente  aplicabile	34

14.3.	Caracteristici  principale  dimensionale  și  funcționale	34

14.4.	Materiale	34

14.5.	Condiții  de  execuție	34

14.6.	Acoperiri  de  protecție	35

14.7.	Controale,  probe  și  verificări	35

14.8.	CondiȚii de livrare,  ambalare,  transport  și  depozitare	35

14.9.	CondiȚii  de  montaj	35

14.10.	Instrucțiuni  de  SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ	36

14.11.	Instrucțiuni  de  prevenirea  și  stingerea incendiilor	36

15.	RECEPțIE, DEPOZITARE, MANIPULARE	36

16.	CURățARE șI VOPSIRE, CONSERVARE	36

16.1.	Izolarea termică a conductelor și armăturilor	37

17.	SăNăTATEA șI SECURITATEA îN MUNCă	37

18.	PROTECțIA șI SIGURANțA LA INCENDII	38

- GENERALITĂŢI

  - NECESITATEA PROIECTULUI

În prezent, datorită vechimii utilajelor şi a instalaţiilor tehnologice din această locaţie, uzate moral, cât şi fizic, precum şi necesității corelării parametrilor de pompare cu producţiile de ţiţei obţinute, se impune adaptarea sistemului actual de pompare din punct de vedere al eficienţei economice prin înlocuirea utilajelor, instalaţiilor tehnologice şi a altor obiecte aferente sistemelor de pompare a ţiţeiului Potlogi, județul Dâmboviţa.

  - OBIECTUL PROIECTULUI

Modernizarea sistemului de pompare a ţiţeiului din staţia de pompare Potlogi constă în principal în înlocuirea agregatelor de pompare, a conductelor de legatură, respectând cerințele din Minuta din data de 17.08.2017 când s-au stabilit datele de bază pentru proiectare.

Pentru modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare Potlogi s-a prevăzut:

- un skid de pompare pentru evacuarea țițeiului din stație format din:

  - 2 pompe cu cavități progresive;

  - 2 filtre tip basket;

  - conducte tehnologice de legătură între utilaje;

- sistem conducte scurgeri.

- fundații și platforme betonate pentru colectarea apelor pluviale și a scurgerilor accidentale;

- instalaţii de automatizare;

- instalații electrice de forță și iluminat exterior;

- relocarea în aproprierea skidului de pompare a modulului campus tip C pentru operator (container operator) în care va fi instalat tabloul de automatizări;

- achiziția și instalarea unui post de transformare în anvelopă de beton (PTAB);

- refacerea cuvelor de beton ale claviaturii şi a gării de godevil;

- demolarea barăcii metalice existente.

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare Potlogi cuprinde următoarele lucrări:

- înlocuirea pompelor vechi cu piston tip OST 2 PN 400, duplex 2 PN 400 cu 2 pompe noi cu cavități progresive, una activă, cealaltă de rezervă care individual satisfac parametrii actuali de pompare;

- montarea în circuitul de aspiraţie a 2 filtre tip basket pentru fiecare pompă în scopul filtrării suspensiilor solide;

- montaj 2 convertizoare de frecvenţă care să deservească fiecare pompă pentru un regim optim de funcționare;

- montaj echipamente electrice și automatizări;

- însoţitori termici pentru menţinerea ţiţeiului la temperatura de minim 15˚ C, corespunzătoare cerinţelor din caietul de sarcini;

- s-au prevăzut conducte pentru scurgeri către bazinul decantor, prevăzut în cuva pompelor.

Pompele au prevăzute colectoare de aspiraţie şi de refulare comune.

Pompele cu cavități progresive sunt acţionate fiecare de cate un motor electric, reductor, cuplaj elastic și prezintă următoarele avantaje:

- Randament constant de-a lungul curbei caracteristice presiune-debit, deoarece nu creează presiune, ci împing lichidul contra presiunii din linia de refulare;

- Viteza relativ joasă a lichidului în interiorul setului rotor-stator (de 2-3 ori mai mică, decât în pompele centrifugale cu gabarit similar), contribuie la creşterea durabilităţii elementelor de uzură, datorită faptului că intensitatea uzurii prin hidroabrazivitate este proporţională cu valoarea vitezei la cub;

- Distribuţia lichidelor este asigurată automat, datorită raporturilor fundamentale dintre parametrii geometrici ai suprafețelor elicoidale;

- Pomparea uniformă (practic fără pulsaţii), proporțională cu turaţia;

- Schimbarea continuă a poziţiei liniilor de etanşare şi combinarea frecării la rostogolire cu cea la alunecare, ceea ce conduce la diminuarea uzurii;

- Gabarit redus, montaj simplu;

- Datorită vibraţiilor scăzute, amplasarea pe poziție necesită pregătiri minime de lucrări civile.

- DEFINIȚII

Definițiile de mai jos, aplicabile conductelor, au fost date din necesitatea convenirii unui limbaj comun unic în ceea ce privește activitatea de proiectare și montaj a acestora.

Montaj: Ansamblul activităților desfășurate pe șantier (prefabricare, asamblare) în urma cărora un circuit este considerat instalat la locul de funcționare.

Observație: Circuitul astfel instalat se supune în continuare altor lucrări de construcții-montaj (vopsire, izolare, curățire mecanică, curățare chimică, etc.), verificărilor constructive de ansamblu, după care se predă grupei PIF pentru începerea probelor de funcționare în gol.

Suport: Element metalic sau un grup de elemente metalice structurale care transmite sarcinile de la învelișul sub presiune la partea de construcții.

Material: Materialele folosite, de regulă, la realizarea elementelor de conductă.

Fiting: Element de conductă, cum ar fi: cot, teu, reducție, capac, mufă, etc.

Circuit: Parte dintr-un sistem de conducte dezvoltată între anumite limite.

Observație: Întinderea unui circuit se stabilește de către proiectant, având drept criteriu reprezentarea convenabilă a schemei sale izometrice în cadrul unei planșe. Circuitul poate conține porțiuni cu diametre diferite.

Spălarea: Operația prin care se produce curgerea apei printr-un sistem, cu viteză adecvată pentru a aduce în suspensie și a antrena contaminațiile existente.

Asamblare: Amplasarea și îmbinarea a două sau mai multe elemente de conducte sau subansambluri la locul lor de funcționare, realizată prin organe de asamblare demontabile, sudare, lipire, filetare, etc., precum și atașarea lor la suporți în conformitate cu proiectul.

Prefabricare: Ansamblul operațiilor de tăiere, îndoire, filetare, sudare, aliniere, etc., executate asupra elementelor de conducte în fazele anterioare celei de asamblare. În urma acestor operații se obțin în general subansambluri gata de asamblare.

Sistem de conductă: O  conductă cu una sau mai multe ramificații sau un grup de două sau mai multe conducte care au același fluid, au o pereche unică de parametri de calcul și care funcționează în condiții similare de proces tehnologic, implicând aceleași adaosuri la stabilirea grosimii de perete. Conductele sunt compuse din elemente de conductă (vezi definiția).

Element de conductă: Parte a conductei cum ar fi: țevi, armături, flanșe (inclusiv garnituri și organe de asamblare), dispozitive de protecție la suprapresiune (supape de siguranță), fitinguri (piese fasonate), compensatoare de dilatare, alte părți aflate sub presiunea mediului de lucru, precum și suporții.

- DOCUMENTE DE REFERINță CARE STAU LA BAZA ELABORăRII CAIETULUI DE SARCINI

  - Documentele care stau la baza elaborării caietului de sarcini

• Datele de proiectare conform cerințelor din Minuta din data de 17.08.2017 ;

• Schema de conducte şi automatizări nr. doc. B.031.007-PS-PID-202;

• Plan amplasare conducte nr. doc. B.031.007-ME-LP-210;

• Plan legături conducte nr. doc. B.031.007-ME-PP-211.

  - LISTA STANDARDELOR, NORMATIVELOR șI INSTALAțIILOR DE UTILIZARE CURENTă

SR EN 13480-1	Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalități;

SR EN 13480-2	Conducte industriale metalice. Partea  2: Materiale;

SR EN 13480-3	Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare și calcul;

SR EN 13480-4	Conducte industriale metalice. Partea 4: Fabricație și instalare;

SR EN 13480-5	Conducte industriale metalice. Partea 5: lnspecție și încercări;

SR EN 13480-6 	Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerințe suplimentare pentru conductele îngropate;

SR CEN/TR 13480-7 	Conducte industriale metalice. Partea 7: Ghid pentru procedurilor de evaluare a conformității;

SR EN 13445-3 	Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare;

SR EN 17636	Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografica. Partea1: Tehnici care utilizeaza radiatii X sau gama cu film;

SR EN 1759-1 	Flanșe și îmbinarea lor. Flanșe rotunde pentru țevi, robinete, racorduri și accesorii desemnate prin clasă. Partea 1: Flanșe de oțel, NPS 1/2 pâna la 24;

SR EN 1759-3 	Flanșe și îmbinarea lor. Flanșe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri și accesorii desemnate prin clasă. Partea 3: Flanșe de aliaje de cupru;

SR EN 1759-4 	Flanșe și îmbinarea lor. Flanșe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri și accesorii desemnate prin clasă. Partea 4: Flanșe de aliaje de aluminiu;

STAS 8121/1 	Elemente filetate pentru asamblarea flanșelor. Condiții tehnice generale de calitate;

STAS 8121/2 	Elemente filetate pentru asamblarea flanșelor. Prezoane. Dimensiuni;

STAS 8121/3 	Elemente filetate pentru asamblarea flanșelor. Piulițe hexagonale. Dimensiuni;

DIN 2501 		Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiuni;

SR ISO 7005-1	Flanșe pentru conducte. Partea 1: Flanșe din oțel pentru sisteme de conducte industriale și uz general;

SR ISO 7005-2	Flanșe metalice. Partea 2: Flanșe din fontă;

SR EN 1092-1	Flanșe și îmbinarea lor. Flanșe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri și accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanșe  de oțel;

SR EN 1514-1	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin PN. Partea 1: Garnituri plate nemetalice, cu sau fară inserții;

SR EN 1514-2	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin PN. Partea 2: Garnituri spirale pentru utilizări cu flanșe din oțel;

SR EN 1514-3	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin PN. Partea 3: Garnituri nemetalice cu înveliș PTFE;

SR EN 1514-4	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin PN. Partea 4: Garnituri metalice ondulate, plate sau zimțate și garnituri metalo-plastice pentru flanșe de oțel;

SR EN 1514-6  	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin PN. Partea 6: Garnituri metalice striate acoperite pentru flanșe de oțel;

SR EN 1514-7 	Flanșe și îmbinarea lor. Garnituri pentru flanșe desemnate prin PN. Partea 7: Garnituri metalo-plastice acoperite pentru utilizare cu flanșe de oțel;

SR EN 1514-8	Flanșe și îmbinarea lor. Garnituri pentru flanșe desemnate prin PN. Partea 8: Garnituri de etanșare polimerice sub formă de inel O pentru flanse cu canale;

SR EN 12560-1	Flanșe și îmbinarile lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin Class. Partea 1: Garnituri plate nemetalice, cu sau fară inserție;

SR EN 12560-2	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin Class. Partea 2: Garnituri spirale pentru utilizare cu flanșe de oțel;

SR EN 12560-3 	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin Class. Partea 3: Garnituri nemetalice cu înveliș PTFE;

SR EN 12560-4	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin Class. Partea 4: Garnituri metalice ondulate, plate zimțate și garnituri metalo-plastice pentru utilizare cu flanșe de oțel;

SR EN 12560-5 	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin Class. Partea 5: Garnituri inelare metalice pentru utilizarea cu flanșe de oțel;

SR EN 12560-6	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin Class. Partea 6: Garnituri metalice striate pentru utilizarea cu flanșe de oțel;

SR EN 12560-7	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin Class. Partea 7: Garnituri metalo-plastice acoperite pentru utilizarea cu flanșe de oțel;

SR EN ISO 3183:2013	Industriile petrolului si gazelor naturale. Tevi de otel pentru sistemele de transport prin conducte;

SR EN 10216-1	Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 1: Țevi de oțel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă;

SR EN 10216-2	Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 2: Țevi de oțel nealiat  și aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată;

SR EN 10216-3 	Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 3: Țevi de oțel aliat cu granulație fină;

SR EN 10216-4	Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 4: Țevi de oțel nealiat și aliat, cu caracteristici precizate la temperatură scăzută;

SR EN 10216-5 	Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 5: Țevi de oțel inoxidabil;

SR EN 10217-1 	Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 1: Țevi de oțel nealiat, cu caracteristici precizate la  temperatură ambiantă;

SR EN 10217-2 	Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare.  Partea 2: Țevi sudate electric de oțel nealiat și aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată;

SR EN 10217-3 	Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare.  Partea 3: Țevi de oțel aliat cu granulație fină;

SR EN 10217-4 	Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 4: Țevi sudate electric de oțel nealiat, cu caracteristici precizate la  temperatură scazută;

SR EN 10217-5 	Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare.  Partea 5: Țevi sudate sub strat de flux, de oțel nealiat și aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată;

SR EN 10217-6 	Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 6: Țevi sudate sub strat de flux de oțel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scazută;

SR EN 10217-7 	Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare.  Partea 7: Țevi de oțel inoxidabil;

SR EN 10028-1 	Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Cerințe generale;

SR EN 10028-2 	Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oțeluri nealiat și aliate cu caracteristici precizate la temperatură ridicată;

SR EN 10028-3 	Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oțeluri sudabile cu granulație fină, normalizate;

SR EN 10028-4 	Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oțeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scazută;

SR EN 10028-5	Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oțeluri sudabile cu granulație fină, laminate termomecanic;

SR EN 10028-6 	Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 6: Oțeluri sudabile cu granulație fină călite și revenite;

SR EN 10028-7 	Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 7: Oțeluri inoxidabile;

SR EN 10222-1 	Piese forjate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Cerințe generale pentru piesele obținute prin forjare liberă;

SR EN 10222-3 	Piese forjate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oțeluri cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură ridicată;

SR EN 10222-4 	Piese forjate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oțeluri sudabile cu granulație fină, cu limită de curgere ridicată;

SR EN 10222-5 	Piese forjate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oțeluri inoxidabile martensitice, austenitice și austenito-feritice;

SR EN 10213-1+A1 	Piese turnate din oțel utilizate sub sub presiune;

SR EN 10204 	Produse metalice. Tipuri de documente de inspecție;

SR EN 10253-2	Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 2: Oțeluri nealiate și oțeluri aliate feritice cu condiții de inspecție specifică;

SR EN 10253-4	Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 4: Oțel inoxidabil austenitic și austenito-feritic (duplex) cu condiţii inspecţie specifică;

SR EN 10269	Oţeluri și aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată și / sau scăzută;

SR EN ISO 898-1	Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare executate din oțel carbon și oţel aliat. Partea 1: Şuruburi parţial și complet filetate şi prezoane de clase de calitate specificate. Filete cu pas grosolan şi filete cu pas fin;

SR EN 1515-1 	Flanșe și îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 1: Alegerea prezoanelor şi piuliţelor;

SR EN 1515-2	Flanșe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 2: Clasificarea materialelor pentru prezoane şi piuliţe pentru flanşele de oţel, desemnate prin PN;

SR EN 1983 	Robinetărie industrială. Robinete cu sferă de oțel;

SR EN 1984	Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de oţel;

SR EN 12266-1	Robinetărie industrială. Încercările aparatelor de robinetărie metalice. Partea 1: Încercări la presiune, proceduri de încercare şi criterii de acceptare. Cerinţe obligatorii;

SR EN 12266-2	Robinetărie industrială. Încercările aparatelor de robinetărie metalice. Partea 2: Încercări, proceduri de încercare şi criterii de acceptare. Cerinţe suplimentare;

SR EN 13709	Robinetărie industrială. Robinete de închidere şi reţinere cu ventil de oţel;

SR EN 14141	Robinetărie pentru transportul gazulelor naturale prin conducte. Cerințeși criterii de performanță;

SR EN 14341	Robinetărie industrială. Robinete de reţinere de oţel;

SR ISO 7121	Robinete cu sferă, de oțel pentru aplicaţii industriale generale;

SR EN ISO 17292	Robinete metalice cu sferă pentru industriile petrolului, petrochimiei și industriile conexe;

ASME B31.3	Proces conducte;

ASME B16.48	Bare fine de oţel;

API 6D/SR ISO 14313 Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Robinete pentru conducte;

API 600/SR EN ISO 10434 Ventile de închidere asamblate cu buloane de capac pentru industriile petrolului, petrochimiei și industriilor conexe;

API 602/SR EN ISO 15761 Robinete cu sertar, robinete cu supapă şi robinete de reţinere, de oţel, cu dimensiunile DN 100 sau mai mici, pentru industriile petrolului şi gazelor naturale;

API 607/SR EN ISO 10497 Încercări ale aparatelor de robinetărie. Caracteristici ale încercării la foc;

MSS-SP-97	Fitinguri derivaţie din oțel carbon forjat - prize sudate, filetate și terminate prin îmbinare.

NORMATIVE DEPARTAMENTALE, INSTRUCȚIUNI ŞI STANDARDE GENERALE

- Legea nr. 123/2012 Legea energiei electrice și a gazelor naturale;

- Ordinul nr. 22/2013	Regulament pentru atestarea verificatorilor  de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale;

- NTE 003/04/00 Normativ pentru construcția liniilor aeriene, de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V;

- PE 106-03 Normativ pentru proiectarea şi executarea liniilor electrice aeriene de joasă tensiune;

- Ordonanţa nr.95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării  lucrărilor de construcții;

- Hotărârea Guvernului nr. 272/94 pentru aprobarea regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții;

- Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora, modificata prin Hotărârea Guvernului nr. 373/2017;

- Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

- Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor.

ACTE  NORMATIVE  DE SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ  ȘI P.S.I.

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;

- Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 privind norme metodologice de aplicare a prevederilor L. 319 / 2006;

- P118/99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;

- Ordinul  nr.136/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul și turnarea betoanelor și pentru executarea lucrărilor de beton armat și precomprimat;

- Ordinul nr. 719/97	privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare și cu mijloace nemecanizate și depozitarea materialelor;

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

- EXECUTAREA CONDUCTELOR TEHNOLOGICE

  - APROVIZIONAREA

La aprovizionarea elementelor de conducte ce urmează a fi incluse în construcție trebuie făcută recepția acestor elemente. Recepția constă în controlul vizual, pentru a se asigura că nu s-au adus deteriorări mecanice în timpul transportului sau manipulării. De asemena se vor verifica documentele de însoțire și certificatele de calitate pentru a se constata dacă materialele corespund cu cerințele din proiect.

Materialele prevăzute pentru fabricarea pieselor fasonate trebuie să fie conform calităților indicate în specificațiile de materiale, respectiv în centralizatorul de materiale.

Materialele trebuie să fie de producție recentă, fără defecte neadmise de standarde, pete de rugină, incluziuni, zgură, etc. Toate materialele utilizate trebuie să fie însoțite de certificate de calitate, emise de întreprinderea care le-a produs, în conformitate cu cerințele standardalelor sau normelor specifice pentru materialele respective. În cazul în care lipsesc unele date din certificatele respective sau certificatele nu mai există, întreprinderea executantă a pieselor fasonate trebuie să completeze datele lipsă sau să emită alte certificate de calitate, efectuând o parte sau toate analizele chimice și încercările corespunzătoare materialelor respective.

  - CONTROLUL MATERIALELOR

Înainte de utilizare toate țevile trebuie să fie curățate la interior şi exterior, atât cât este necesar unui bun control.

De asemenea, trebuie controlată vizual țeava pentru a se detecta defectele care pot dăuna rezistenței şi etanșeității. Se va acorda o mare atenție stării generale, aspectelor interioare şi exterioare, îndoirilor, îngenuncherilor, turtirilor, gradului de ciupitură prin mici coroziuni sau alte defecte de suprafață precum: corodare, crăpături, dăltuiri şi crearea de șanțuri, lovituri şi arsuri de arc electric.

Crestăturile sau exfolierile la capetele conductelor nu se vor repara. Capătul deteriorat va fi tăiat şi reşanfrenat. Bucăţile de ţeavă deformate sau turtite vor fi îndepartate.

Flanşele trebuie să aibă suprafaţa de etanşare protejată şi să nu prezinte zgȃriteturi ale acesteia.

Robinetele vor avea suprafețele flanșelor protejate împotriva loviturilor. Se va verifica suprafața de etanșare a elementului de închidere. Ca regulă generală, toate elementele componente ale unei conducte vor fi supuse următoarelor verificări obligatorii :

- verificarea certificatelor de calitate;

- conformitatea cu dimensiunile necesare;

- conformitatea  cu grosimile de perete necesare;

- conformitatea tipurilor de flanșe cu cele necesare;

- conformitatea tipurilor de robinete cu cei necesari;

- conformitatea tipurilor de garnituri cu cele necesare;

- conformitatea tipurilor de prezoane cu cele necesare (lungime, diametru şi material).

Prezentele condiții tehnice trebuie să fie îndeplinite de materiale, procesele tehnologice de fabricație, calitatea execuției, starea de curățenie, inspecția, testarea, marcarea, protecția chimică, manipularea, depozitarea, ambalarea, expedierea și asigurarea  condițiilor corespunzătoare pentru transportul pieselor fasonate din oțel carbon.

Fitingurile folosite sunt în general de următoarele tipuri: coturi, reducții, teuri, capace, nipluri, mufe, weldoleți, etc.

Fitingurile de mai sus se procură, funcție de diametrul de racordare, în varianta destinată sudării de colț sau sudării cap la cap.

Materialele sunt cele indicate de proiectant și în general sunt din același material sau unul compatibil cu țeava.

  - MANIPULAREA MATERIALELOR

lnstrucțiunile includ condițiile minime ce vor fi respectate la manipularea elementelor de conducte, a fitingurilor şi armăturilor ce se vor monta pe acestea.

La manipularea elementelor de conductă, fitingurilor şi armăturilor, se va avea grijă să nu se provoace deteriorări ale acestora.

Materialele nu vor fi lăsate să cadă şi să lovească obiecte care ar putea să le deformeze sau deterioreze, manipularea lor făcându-se cu ajutorul unor echipamente adecvate.

    - Pregătirea elementelor  de conductă

      - Debitarea elementelor  de conductă

La debitarea țevilor sau elementelor de conductă se va avea grijă ca marcajele privind identificarea şi calitatea materialului să fie vizibile şi după debitare. Când după debitare ar rezulta tronsoane fără marcaje, acestea vor fi marcate similar cu marcajul făcut de executant. Reproducerea marcajelor se va face de către persoane desemnate de societatea ce execută confecția.

Tăierea şi pregătirea elementelor de conducta pentru sudare se poate executa prin:

- procedee mecanice (așchiere, polizare, etc.);

- procedee termice.

După tăierea termică, muchiile rezultate se vor pregăti în conformitate cu tehnologia de sudare. Geometria și dimensiunile rosturilor pentru sudare vor fi în conformitate cu tehnologia de sudare.

Abaterea la alinierea suprafețelor cilindrice exterioare și interioare a capetelor elementelor  ce se asamblează pentru sudare, vor fi în  conformitate cu tehnologia de sudare şi a prevederilor din SR EN 13480-4.

      - Fasonarea elementelor  de conductă

Elementele de conductă pot fi fasonate la cald sau la rece în conformitate cu tehnologia executantului. Temperatura la care se fac aceste prelucrări și  tratamentul termic vor și în funcție de proprietățile  și  dimensiunile materialului.

Fasonarea se va face în  limitele dimensiunilor din proiect și nu va afecta proprietățile fizico-mecanice sau anticorozive ale materialului (valoarea durității după tratament trebuie să se încadreze în limitele prescrise pentru materialul utilizat).

Țevile pot fi îndoite conform SR EN 13480-4, în funcție de caracteristicile materialului utilizat, astfel ca după îndoire să nu rezulte fisuri, umflături sau alte defecte. Aplatizarea exprimată ca diferența dintre diametrul maxim și minim în orice secțiune nu va depăși 8% din diametrul exterior, pentru curbele supuse la presiune interioară şi 3% din diametrul exterior, pentru curbele supuse la presiune exterioară.

Țevile cu Dn<40 se pot îndoi la raze de curbură Rc=3+50n, în funcție de caracteristicile materialului și posibilitățile de execuție ale executantului.

  - SUDAREA CONDUCTELOR

    - Generalități

Aceste instrucțiuni se referă la sudarea cu gaz şi cu arc electric a îmbinărilor cap la cap şi de colţ folosite la construcţia elementelor de conductă de produse petroliere şi gaze.

    - Depozitarea și manipularea  materialelor  de adaos

Materialele de adaos se vor depozita şi manipula în conformitate cu o specificaţie de depozitare și manipulare emisă de firmă executantă a lucrărilor astfel ca să se evite deteriorarea lor şi a ambalajelor acestora și  în conformitate cu indicațiile  fabricantului.

    - Calificarea  procedurilor de sudură

Înaintea sudării elementelor de conductă va trebui să se stabilească o procedură de sudură detaliată, care va fi certificată de un laborator specializat, pentru a demonstra că sudurile au proprietățile mecanice corespunzătoare. Calitatea sudurii se va determina prin teste distructive. Rezultatele testelor fiecărei proceduri de sudură vor trebui înregistrate. Înregistrările vor indica rezultatele complete ale probei. Este indicat să se folosească formulare tipizate.

Pe toată durata construirii conductei se vor respecta parametrii înscriși în aceste formulare. Procedura de sudură va trebui să includă următoarele elemente:

- Domeniul  de sudură  pe care-I acoperă  (diametru,  grosime  de perete);

- Caracteristicile procedurii de sudură:

  - material de bază conductă;

  - standardele materialului de bază;

  - calitatea materialului de bază;

  - furnizorul materialului de bază;

  - numărul seriei materialului  de bază;

  - schițe cu tipul de îmbinare, geometria prelucrării capetelor şi numărul de straturi;

  - tipul de sudură, oxigaz, electric, manual automat, etc.;

  - poziția de sudură pentru fiecare strat la sudare automată;

  - electrod unic sau multiplu;

  - frecvența oscilațiilor;

  - la sudura oxigaz;

  - debitul de gaz;

  - sudor sau operator;

  - material de umplere.

La elaborarea WPS se aplică următoarele principii conform prescripției tehnice PT CR9-2013:

a) autorizarea se efectuează cu procedeul care se utilizează în producție;

b) metalele de adaos trebuie să fie compatibile cu materialul de bază, procedeul şi poziția de sudare;

c) prelucrarea marginilor tablelor și/sau țevilor pentru probă trebuie să fie aceeași sau asemănătoare cu cea din producție;

d) dimensiunile probei trebuie să fie cele specificate în tabelele și figurile din prescripţia tehnică PT CR9-2013;

e) echipamentul de sudare trebuie să fie similar cu cel din producție;

f) sudarea trebuie efectuată în pozițiile şi la unghiurile racordurilor utilizate în producție;

g) combinația dintre metalul de bază, metalul de adaos şi materialele auxiliare trebuie să corespundă cu condițiile utilizate în producție;

h) sudura trebuie acceptată conform capitolului 8;

i) timpul de sudare pentru probă trebuie să corespundă timpului de lucru în producție, în condiții medii;

j) proba trebuie să prezinte cel puțin un punct de oprire şi altul de reluare a sudării la rădăcină şi la ultima trecere şi acestea trebuie identificate pe lungimea de examinat;

k) preîncălzirea sau tratamentul termic prealabil cuprinse în WPS sunt obligatorii pentru probă;

I) tratamentul termic după sudare cuprinse în WPS este obligatoriu pentru probă;

m) proba trebuie marcată;

n) sudorului i se permite să elimine în timpul sudării probelor defecte minore, cu excepția celor de pe suprafața ultimului strat, prin polizare, scobire sau alte metode utilizate în producție: trebuie obținut acceptul examinatorului.

Rezultatele testului mecanic de calificare a procedurii cu specificarea laboratorului care I-a facut. Se vor întocmi proceduri de sudură pentru fiecare combinație de grupuri după cum urmează:

•   Grupul de diametre  exterioare - sub DN50;

•   Grupul de diametre  exterioare  intre DN50 pana la DN200;

•   Grupul grosimii  de perete - sub 5,6 mm;

•   Grupul grosimii  de perete - între 5,6 mm până la 11,0 mm.

    - CAlificarea sudorilor

Pentru stabilirea îndemânării sudorilor ce urrnează a suda elemente de conductă, folosind un procedeu de sudură calificat, se face o calificare și o evidență a sudorilor. Va trebui să se țină o evidență a probelor fiecărui sudor, se va folosi un formular similar cu cel de la calificarea procedurii de sudură, se va elabora o listă a sudorilor calificați cu numărul de identificare (poanson) al fiecărui sudor şi a procedeelor prin care s-au calificat, ce va fi transmisă clientului spre aprobare /avizare.

Sudurile vor fi efectuate de sudori autorizați în conformitate cu prevederile PT CR9-2013 și SR EN ISO 9606-1:2017. Fiecare sudură va fi marcată de sudorul autorizat care a efectuat-o.

    - Pregătirea îmbinărilor  pentru sudură

Sudarea conductelor va trebui facută de sudori calificați pe baza unei proceduri calificate. Suprafețele de sudat vor trebui să fie netede, uniforme, lipsite de muchii, exfolieri, rotunjiri, coji, zgură, unsoare, vopsea sau alte materiale care ar putea influența negativ sudura. Dimensiunea normală a suprafețelor ce urmează a fi sudate şi trebuie să fie curate, este de cel puțin 20 mm lățime de la muchia rostului, zgura și rugina trebuind îndepărtate de pe suprafața ce intra în contact cu metalul depus.

În cazul în care metalul de adaos urmeaza sa fie depus pe o suprafata sudata anterior, zgura provenită din sudare trebuie îndepărtată printr-un procedeu corespunzător.

Tipul îmbinării, geometria capetelor pentru sudură vor fi conform celor din procedura aprobată.

Alinierea

Alinierea la capetele frontale ale țevilor se va face conform cerințelor din SR EN 13480-4. Alinierea și fixarea elementelor de conductă ce urmează a fi sudate se va face prin:

•	puncte de sudură la rădăcină. Acestea pot fi înglobate în cusătură, cu excepția celor fisurate sau nepătrunse ce vor fi înlăturate:

• 	dispozitive speciale de centraj;

•	puncte sudate în şanfren, ce se vor înlătura prin polizare după aplicarea primului strat de sudură (rădăcină).

Se interzice alinierea elementelor de conductă în vederea sudării prin folosirea de dispozitive sudate în afara şanfrenului (călăreţi).

Şanfrenul

Capetele ţevilor vor fi şanfrenate în fabrică sau atelier (prin prelucrare mecanică)

conform precizărilor din schemele izometrice și tehnologia de sudură omologată.

Alinierea capetelor elementelor ce urmează să fie asamblate se va face astfel încât decalajul să nu depașească 1,5 mm. Dacă elementele au grosimi de perete diferite, cea cu grosime mai mare se va prelucra la interior astfel încât să se respecte condiția de aliniere.

Condiţii meteorologice la efectuarea sudurilor

Sudura nu va trebui făcută atunci când calitatea îrnbinarii poate fi  influențată de condițiile meteorologice ca:

•   umiditatea aerului,

•   vȃnt puternic,

•   ploaie sau alte condiţii nefavorabile.

Lucrările de sudare se vor executa numai la o temperatură a mediului ambiant de cel puțin 5°C. Se admite sudarea şi la o temperatură sub 5°C, cu condiția ca acest lucru să fie permis prin tehnologia de sudare. În acest caz, se vor prevede măsuri speciale pe timpul sudării, în funcție de calitatea materialului, forma şi dimensiunile elementelor de conductă.

Curăţarea cordoanelor de sudură

Zgura va trebui îndepartată de pe fiecare strat de sudură. Curațarea se poate face manual sau cu unelte mecanizate.

Când se folosește sudură automată şi semiautomată se vor îndepărta prin polizare:

•   acumularea poroasă de la suprafață;

•   începuturile de cordoane şi punctele înalte.

Straturile de umplere şi finisare

Numărul de straturi de sudură se va stabili prin procedura de sudură aprobată. Numărul de straturi va trebui să fie astfel ales încât sudarea terrninată să aibă o secțiune uniformă în jurul întregii circumferințe a țevii în nici  un punct suprafața coroanei nu va fi sub suprafața exterioară a țevii şi nu se va ridica peste aceasta cu mai mult de 1,5 mm. Nu vor trebui  începute două cordoane din același loc.

Cordonul final va trebui periat şi curățat în întregime. Suprafața secțiunii cordonului final va fi mai mare decât suprafața şanfrenului cu 3, 15 mm.  Nu este permisă polizarea ulitimului strat de sudură.

Identificarea sudurilor

Fiecare sudor va trebui să îşi marcheze sudura cu un poanson. Un reprezentant al compartimentului de control al calității va întocmi un raport periodic cu situația sudurilor.

Acest raport va fi întocmit pe un formular tipizat care va conţine, cel puțin următoarele:

  - numărul de suduri;

  - data executării sudurii;

  - poziția materială a sudurii pe conductă;

  - numele sudorului;

  - numărul poansonului sudorului;

  - numărul sudurii defecte;

  - data executării reparației;

  - numele sudorului care a executat reparația.

Preîncălzirea şi detensionarea

Procedura de sudură va trebui să specifice, dacă este necesar, procedeele de preîncălzire și detensionare care vor fi luate în considerație când materialele sau condițiile meteorologice o impun.

Preîncălzirea se poate face prin orice mijloace tehnice cu condiția ca ele să asigure:

  - o încălzire uniformă a metalului de bază fără variații bruște de temperatură;

  - menținerea temperaturii necesare înainte și pe toată durata tăierii sau sudării;

  - posibilitatea verificării temperaturii metalului de bază.

    - Controlul  sudurilor

Sudurile se vor verifica vizual și prin metode nedistructive în conformitate cu prevederile SR EN 13480 - 5/2017. Proporția de verificare va fi conform precizărilor din planul de legături conducte și schemele izometrice.

Condiţiile tehnice ale tuturor metodelor de verificare nedistructivă care se vor utiliza vor fi prezentate beneficiarului pentru aprobare înainte de începerea sudării.

Personalul care execută verificarea sudurilor va fi atestat pentru metoda folosită în conformitate cu: SR EN ISO 17637:2017 pentru examinarea vizuală, şi SR EN ISO 9712:2013 pentru celelalte metode. Atribuțiile şi responsabilitățile personalului care execută verificarea sudurilor sunt definite în SR EN ISO 9712:2013 .

Metoda folosită pentru verificarea sudurilor va fi prezentată beneficiarului. Metoda folosita va trebui să indice defecte care se pot evalua şi interpreta precis.

Examinarea cu radiații penetrante se va executa în conformitate cu prevederile PT CR13. Specificațiile pentru procedurile de examinare vizuală trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele:

  - utilizarea observării directe sau prin aparate;

  - starea suprafeței;

  - metoda sau instrumentul folosit pentru pregătirea suprafeței;

  - cerințe pentru iluminare, inclusiv instrumentele sau echipamentul;

  - lista componentelor care trebuie examinate;

  - ordinea de efectuare a examinării, unde este posibil;

  - datele ce trebuie documentate;

  - formatul raportului inclusiv formularele care se utilizează.

Examinarea cu raze X trebuie facuta conform SR EN ISO 17636-1:2013 - tehnici de radiografiere. Radiografia cu raze gamma se poate folosi numai cu acordul clientului. Criterii de acceptare conform SR EN ISO 10675-1:2017.

Specificatiile procedurilor radiografice trebuie să definească, acolo unde este relevant, cel puțin următoarele:

  - diametrul ţevii și grosimea de perete;

  - sursa de radiație;

  - dotare (categoria echipamentului în funcție de tensiune, echipament interior sau exterior);

  - relațiile geometrice (mărimea spotului de focalizare a sursei, distanța de focalizare a filmului, distanța film-obiectiv, unghiul de radiație în funcție de sudură și de film);

  - penumbra sau neclaritatea geometrică Ug;

  - tipul filmului (marca fabricii,  simbolizarea și dimensiunile);

  - ecrane de intensificare (asezate în față și/sau în spate, grosimea materialului, filtre);

  - condiții de expunere (tensiune, curent și durată);

  - prelucrare (durata/temperatura developării, baia de stopare, fixarea, spălarea, uscarea, prelucrarea manuală sau automată);

  - sensibilitatea indicatorilor de calitate a imaginii (IOI) exprimată în procente de grosime de perete pentru indicatorii amplasați de partea sursei, respectiv a filmului;

  - densitatea;

  - distanța de suprapunere a filmului;

  - referința la WPS actuală;

  - temperatura sudurilor în timpul examinării;

  - durata de păstrare a arhivelor;

  - intensitatea inițială a sursei.

Radiografia trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

  - numele proiectului, numărul proiectului și numărul de identificare al conductei;

  - numărul sudurii;

  - dacă radiografia este a unei suduri de reparație, suduri de înlocuire  sau  o repetare a radiografiei;

  - reperul (reperele) care indică poziția radiografiei față de sudură.

Pentru a se asigura acoperirea întregii circumferințe a sudurii, trebuie efectuat un număr sufiecient de expuneri ale filmului. Suprapunerile filmului nu trebuie să fie mai mici de 40 mm.

Prin acord cu clientul, se pot folosi ecrane fluorometalice de intensificare cu grosimea maxima de 0.02 mm, așezate în față sau în spate.

Densitatea în cazul utilizării izotopilor radioactivi nu trebuie să fie mai mică de 2,5. Densităţile trebuie măsurate la distanțe egale.

Toate radiografiile trebuie analizate după uscare.

Radiografiile trebuie depozitate în cutii corespunzătoare în ordinea numerotării sudurii. Radiografiile sudurilor respinse, sudurilor de reparație și cele repetate trebuie depozitate împreună.

Sudurile trebuie radiografiate din nou dacă imaginile începuturilor sau sfârșiturilor sudurii sunt ascunse pe radiografie, de exemplu de cablul dispozitivului pentru detectarea cutării țevii.

Îmbinările sudate care nu îndeplinesc aceste criterii vor fi îndepărtate sau refăcute, după care vor fi reinspectate.

Verificarea sudurilor se va face înaintea probelor de rezistență şi etanşeitate. Calitatea sudurilor verificate prin control nedistructiv va fi garantată de constructor/laborator autorizat prin certificate de conformitate, care vor fi incluse în cartea tehnică a construcției. Beneficiarul, prin reprezentanții desemnați, poate efectua prin sondaj încercări nedistructive ale îmbinărilor sudate prin aceleași metode utilizate de constructor.

Acceptarea defectelor se va face în conformitate cu SR EN 5817:2015 îmbinările sudate care nu îndeplinesc aceste criterii vor fi îndepartate sau refăcute, după care vor fi reinspectate.

Beneficiarul poate respinge orice sudură care nu pare să întrunească criteriile de acceptabilitate stabilite de SR EN ISO 10675-1:2017 daca, în opinia sa, adâncimea imperfecțiunii este dăunatoare sudurii.

Remedierea defectelor se va face prin modalitatea stabilită de procedura de sudură aprobată. Defectele remediate vor fi controlate 100% prin metoda utilizată inițial.

Toate sudurile de cuplare la instalații existente se vor examina nedistructiv utilizând metoda optimă în funcție de tipul sudurii.

Calitatea sudurilor inspectate prin teste nedistructive va fi garantată de constructor/laborator autorizat prin certificate de conformare, care vor fi incluse în cartea tehnică a construcției.

  - REMEDIEREA DEFECTELOR DE suduRă

Orice defect depistat în urma verificărilor şi care nu se va încadra în limitele admise va fi îndepartat şi remediat.

Modul şi conditiile de remediere vor fi stabilite prin procedura de sudură.

Remedierea se va executa pe cât  posibil prin  același  procedeu ce a  fost folosit la realizarea sudurilor respective, respectându-se aceleași cerințe de preîncalzire şi tratament dacă este cazul.

Toate defectele remediate vor fi supuse unei examinări nedistructive prin metoda de examinare utilizată inițial.

  - ASAMBLAREA și MONTAREA ELEMENTELOR DE CONDUCTă

Asamblarea elementelor de conductă se poate face fie în atelier, fie la locul de montaj, în conformitate cu desenele din documentație.

Înainte de începerea asamblării conductelor, executantul va efectua o serie de operații, după:

  - identificarea traseelor pe care vor fi montate conductele;

  - măsuratori asupra elementelor de constructie, pentru verificarea  posibilității respectării datelor din proiect  (lungimi, pante, unghiuri, cote de nivel);

  - măsuratori referitoare la amplasamentul utilajelor (în plan şi pe verticală) şi coordonatele reale ale racordurilor utilajelor la care se montează conductele.

Fiecare  element  de conductă  va fi verificat  înainte  de montaj  privind:

  - dimensiunile  date în proiect;

  - inscripționarea   calității  materialului;

  - inscripționări  referitoare  la suduri;

  - lipsa defectelor apărute ca urmare a transportului şi depozitării. Se va urmări în mod  special  calitatea suprafețelor de etanșare ale flanșelor, inclusiv cele ale armăturilor;

  - corespondența fizică cu documentația de calitate care le însoțește;

  - curățarea şi protecția anticorozivă.

Dimensiunile tronsoanelor prefabricate  (în cazul în care nu sunt stabilite în proiect) vor  fi  stabilite   de  către   executant   în  conformitate    cu  gabaritul   locului   de  muncă,   a mijloacelor  de transport,  etc.

La îmbinările cu flanșe  se va asigura  paralelismul   suprafețelor   de  etanșare,   astfel încât  să se poată  realiza o strângere uniformă  a garniturii.

Șuruburile şi prezoanele  vor fi stranse  astfel încât:

  - să se realizeze  eforturi  uniforme  în fiecare  șurub sau prezon;

  - să se asigure  etanșeitatea  îmbinării;

  - să nu se genereze  eforturi excesive  în ansamblul  îmbinării.

Lungimea șuruburilor sau prezoanelor va fi astfel încât să asigure înșurubarea completă   a  piuliței  (după  înșurubare,    partea  filetată  să  rămână  în  afara   piuliței   cu  3-4 spire).

La îmbinările filetate se va asigura o înșurubare  corectă  care să asigure  rezistența mecanică  necesară  și etanșeitate.

Realizarea  alinierii  tronsoanelor   de conductă  în vederea  asamblării  la poziție  nu se va face forțat  prin deformarea  lor elastică, acest  lucru fiind permis numai  conductelor montate  cu pretensionare la rece.

Pretensionarea conductelor se va face în conformitate cu cerințele din proiect  dacă este cazul şi se vor lua măsuri pentru împiedicarea deplasărilor  şi  rotirea  capetelor la care se face  îmbinarea   finală.  La pretensionare   se va ține  seama  şi de temperatura mediului ambiant  în timpul  montajului.

Nu se admite montajul armăturilor tehnologice fără a fi verificate în prealabil la presiune  pe bancul de probă.

De asemenea, supapele de siguranță se vor verifica la presiunea de reglare prescrisă de producător.

În cazul în care este necesară schimbarea sau modificarea reglării supapei de siguranță aceasta se va face conform  prevederilor ISCIR, după care supapele vor fi resigilate  numai în  prezența  organului  autorizat.

După terminarea demontării şi  asamblării conductelor, acestea se vor verifica vizual,   urmărindu-se  în  mod special  următoarele:

  - dacă dimensiunile şi configurația traseului sunt în conformitate cu cerințele proiectului;

  - dacă dimensiunile suporților sunt conform proiectului;

  - dacă sunt montate toate  șuruburile  și  prezoanele  îmbinărilor cu flanșe;

  - dacă sunt montate  toate garniturile;

  - dacă sunt rnontati toți suporții;

  - dacă sunt respectate cerințele îmbinărilor cu flanșe enumerate mai sus.

- CURățAREA CONDUCTELOR

  - GENERALITățI

Curățarea interioară a conductelor se va face înainte de încercarea de rezistență la presiune şi etanșeitate  în scopul îndepărtarii impurităților.

  - CURățAREA

Metodele și procedeele de curățare se vor alege în funcție de materialul și diametrul conductelor, de existența procesului  tehnologic și de posibilitățile de aplicare.

Procedeele  uzuale de curatire  sunt:

  - curațare mecanică;

  - suflare cu aer sau abur;

  - spalare cu apă.

Curățarea mecanică se poate realiza prin sablare, periere, cu lanțuri, etc. Operația de curățare mecanică va fi urmată de suflări cu aer sau abur pentru îndepărtarea particulelor ce au rezultat din curățarea anterioară (dacă  prin proiect  nu  se specifică  alte prevederi),  curățarea  de obicei  se realizează  prin suflare  cu aer.

Spălarea  cu apă se va face realizând  în conductă  o viteză maximă de 1 m/sec.

La toate  aceste  operații  parametrii  de presiune și temperatură nu vor depăși  pe cei de lucru.

- îNCERCAREA  CONDUCTELOR

  - GENERALITățI

Înaintea intrării în exploatare, conductele sau sistemele de conductă  vor fi încercate la presiune în scopul verificării rezistenței și etanșeității, precum și a evidențierii unor eventuale defecte care nu au putut fi observate la verificările anterioare. Încercările la presiune se pot face şi pe sisteme  de conducte, iar acolo unde este  posibil  sistemele  vor include  şi utilaje.

La alegerea  sistemului  (conducte şi utilaje)  supus  probelor  la presiune  se  va ține seama de valorile presiunilor de încercare aferente fiecăruia din elementele componente ale acestuia.

Modificarea valorii presiunii de încercare la conductele şi utilajele incluse  în sistem, față de cele prescrise  prin proiect, se va face numai cu acordul  proiectantului.

Încercarea de rezistență la presiune pentru tronsonul de conductă nou confecționat se va face în atelier. Durata probei, fluidul de probă, temperatura și presiunea vor fi cele precizate în proiect.

În timpul probei de rezistență la presiune NU trebuie să se constate:

- neetanșeități (lăcrimări) pe la îmbinările sudate;

- deformări permanente ale elementelor de conductă;

- orice alte defecte vizibile.

După terminarea încercării, fluidul de probă va fi îndepărtat din componente, care vor fi imediat protejate după uscare, pentru a evita coroziunea. Fluidul folosit pentru încercarea la presiunea hidrostatică va fi apă curată (dacă în proiect nu este precizat alt fluid).

Probele de presiune și etanșeitate se vor face conform tehnologiilor și procedurilor firmei contractante care execută lucrarea.

Toate operațiile de fabricație se vor desfășura cu respectarea strictă a cerințelor din documentele tehnice și se vor încadra în practica unei fabricații de bună calitate.

Se atrage atenția în mod special asupra următoarelor operații care necesită un grad crescut de atenție pentru evitarea greșelilor  și a repetării acestor operații:

  - aducerea valorii diametrului interior al țevilor destinate sudării cap la cap la valoarea de calibrare prescrisă pentru alinierea în vederea sudării;

  - sudarea ștuțurilor pentru ramificații sau pentru instrumentație pe țevile circuitului;

  - controale nedistructive.

Executantul va asigura că acestea au fost supuse în fabricare controalelor de calitate și încercărilor stipulate în documentația lor de execuție. Controlul calității de montaj pe durata execuției acestora se va asigura de către executant.

- MONTAJUL  POMPELOR

  - RECEPțIA,  DEPOZITAREA  șI MANIPULAREA  MATERIALELOR

Echipamentele  vor  fi  verificate  dacă  sunt  complet  curate,   uscate  în  vederea expedierii. Componentele separate sau desfăcute  vor fi  verificate.  Piesele de  schimb transportate împreună cu echipamentele principale vor fi verificate,  daca sunt ambalate individual. Toate coletele sunt verificate în vederea existenței etichetelor cu instrucțiunile de manipulare și nr. de identificare.  De asemenea, vor fi prevăzute și acele instrucțiuni de manipulare speciale.

Echipamentele vor fi protejate în timpul transportului împotriva intemperiilor, deteriorării mecanice și a coroziunii atmosferice, precum și în cazul în care acestea se depozitează în aer liber pentru cel puțin 12 luni, înainte de a fi instalate.

Racordurile  echipamentelor  vor  fi  verificate  în  vederea  existenței  dopurilor  sau plăcilor rezistente la șoc ( confecționate din plastic sau carcase de metal cu garnituri de cauciuc si cel puțin patru șuruburi cu diametru nominal ).

Aerisirile și scurgerile vor fi verificate în vederea izolării cu dopuri rezistente confecționate  din  material corespunzător.  Dispozitivele de  instrumentație pot fi  livrate, demontate și ambalate împreună cu echipamentele.

Sacii cu substanțe chimice de uscare (silicagel) vor fi îndepărtați înainte de montare.

Suprafețele  finisate  și  prelucrate  din   oțeluri  feritice  care  sunt  expuse,   inclusiv buloanele pe care a fost aplicat un strat cu inhibitor împotriva ruginii,  vor fi curățate.

Lagărele și ansamblurile de etanșare mecanică vor fi verificate în vederea protejării împotriva ruginii și prevenirea pătrunderii mizeriei sau umezelii.

Echipamentele care conțin uleiuri izolante, antigeluri sau alte lichide, vor fi verificate pentru identificare și marcare la deschidere care să indice natura conținutului, precum și măsuri de precauție în timpul transportului și depozitării.

Reconservarea în vederea  depozitării  pe  termen  lung  la  locație  se  va  face  în conformitate cu instrucțiunile furnizorului. lnstrucțiunile furnizorului privind  depozitarea pe termen lung trebuie să fie incluse în fiecare colet care conține un echipament.

Furnizorul va pregăti și elabora toate documentele și rapoartele  privind inspecția coletelor. În fiecare colet trebuie inclusă câte o copie a manualului tehnic privind instalarea, exploatarea și mentenanța echipamentelor.

Livrările vor fi verificate prin intermediul unui Aviz de Expediție care cuprinde date despre colete, containere și greutatea transportului. Avizul de Expediție va menționa toate tipurile și cantitățile de materiale periculoase și trebuie să includă toate documentele solicitate de autorități și agențiile de transport.  Lista de coletaj (packing list) va identifica toate articolele incluse și va fi aplicată pe exteriorul și interiorul tuturor coletelor , cutiilor sau skid-urilor.

În vederea inspecției finale,  echipamentele, materialele vor fi descărcate în zona de

depozitare alocată sau în aria  de depozitare a materialelor sau direct  la locație.

Fișele tehnice  ale furnizorului și Cartea Tehnică privind instalarea  și exploatarea echipamentelor vor fi folosite ca mijloace de informare în cazul  cerințelor speciale,  inclusiv din punctual de vedere al  măsurilor de precauție care trebuie luate în timpul  descărcării  și manipulării.

Descărcarea, verificarea recepției pe șantier și manipularea ulterioară se vor efectua conform prevederilor proiectului sau Procedurii privind Recepția Materialelor și Procedurii de management al neconformității.

Se vor depune toate eforturile în vederea minimizării operației de manipulare a pompelor înainte de instalare, prin alocarea unor arii de depozitare a materialelor la fiecare locatie și respectarea datei de livrare conform planului de instalare curent.

Echipamentele  vor  fi  ridicate  conform  prevederilor menționate  în  Procedura de Ridicare a Echipamentelor emisă  de Furnizor, si  se vor prinde in  punctele de ridicare indicate   de  acesta.   Se  vor  folosi  chingile  de  ridicare  și se  va  asigura  ca  în  timpul procesului de ridicare acestea vor agăța doar punctele de ridicare, nu și tevile auxiliare  și dispozitivele etc.

În momentul recepției  echipamentelor, daca sunt descoperite  defecte  înainte  de instalarea acestora, se va elabora un Raport de Constatare a Defectelor INCR (Raport de Neconformitate) care va fi inmanat sau raportat in conformitate cu Procedura de Recepție și lnspecție a Materialelor.

lnstalarea echipamentelor se va face în conformitate cu schițele tehnice de referință. Se vor folosi nivelmetrul sau furtunul de apă pentru verificarea elevației, iar Teodolitul și Stația Totală se vor folosi la verificarea verticalității și toleranțelor la nivel etc.

  - PREGăTIREA  șI EXECUțIA  FUNDAțIILOR

Ridicarea și așezarea pompelor pe fundație se va face de către echipa responsabilă cu operațiile de ridicare sub supravegherea unui inginer echipamente rotație desemnat sau supervizor, în conformitate cu procedura de ridicare standard.

Pompele care nu  au elemente de  protecție prevăzute,  vor fi  protejate împotriva deteriorărilor.  Se va asigura un mijloc de protecție corespunzător,  cum ar fi balustradele sau un acoperiș confecționat din materiale de schelărie și foi de  tablă galvanizată și/sau alte mijloace asemănătoare.

Fundațiile vor fi pregătite și inspectate/verificate conform schițelor tehnice relevante și specificației, iar locația, elevația și orientarea bolțurilor de ancorare se va face conform schițelor. Nivelul bailagărelor,  liniile de  referință privind  elevația  și  axele  vor fi verificate și marcate clar cu  vopsea sau cu un  marker permanent, înainte de instalarea echipamentelor pe fundație.

lnstalarea echipamentelor trebuie să se facă conform prevederilor privind  montarea plăcilor  suport și  a penelor de fixare.  Se  vor respecta instrucțiunile   furnizorului,   se  vor consemna detaliile privitoare la această operație  înainte  de  predarea fundației  pentru instalarea echipamentelor.

Se va asigura  că fundația  este  întărită,   iar activitățile  de  pregătire  ale  mortarului  de subturnare sunt  finalizate. Se recomandă ca departamentul QC să analizeze mortarul utilizat   la  operația   de  subturnare   și  elevația   plăcilor de  aliniere instalate,  înainte  de predarea  fundației  pentru  instalare.

Pe  fundație   nu  se  va  monta  nici  un  echipament   dacă  nu  există   nota  de  predare aprobată  de Contractor și Companie.

Toate pompele montate pe  fundație vor fi aliniate în poziția corespunzătoare, iar elevația și orizontalitatea  să se încadreze în  limita toleranțelor din specificația de construcție  și/ sau instrucțiunile furnizorului.

Fundația se va executa conform Memoriului de lucrări construcții, Caietului de sarcini lucrări construcții și Planurilor detalii lucrări de construcții.

  - ALINIEREA  (FăRă CONDUCTE)

Se asigură că lucrările de finisare cu mortar aferente fundației sunt corect realizate și încheiate înainte de efectuarea alinierii primare.

Cuplele vor fi depozitate în condiții corespunzătoare având în vedere efectuarea alinierii preliminare sau finale a cuplajelor dintre unitatea de antrenare și echipamentul antrenat.

Distanța dintre cuple și paralelismul liniilor centrale ale arborilor se va măsura cu comparatoare calibrate, în patru puncte la intervale de 90° și se va regla prin introducerea unor bailagăre din oțel inoxidabil sub picioarele sau plăcile suport ale motorului unității de antrenare și/sau reductorului/amplificatorului de viteză.

Paralelismul liniilor de centru ale arborilor va fi 0.1 mm (paralelism suprafata exterioara). Paralelismul suprafetelor cuplelor va fi 0.1 mm (fata unghiulara). Corectarea alinierii se va realiza in scopul indeplinirii cerintelor de toleranta, prin introducerea bailagarelor din otel inoxidabil. Dimensiunea bailagarelor din otel inoxidabil trebuie sa fie de cel putin 150 mm in latime si 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 mm în grosime, iar dacă suporții sau saniile echipamentului sunt mai mici de 150 mm lățime, dimensiunea bailagărelor trebuie să fie egală cu lățimea şeilor.

În timpul reglării alinierii echipamentului se vor folosi instrumente corespunzătoare numai cu protecție din plastic sau cauciuc.

Rezultatele operației de pre-aliniere vor fi consemnate în rapoartele de inspecție, făcându-se referire la metoda de aliniere 'metoda inversă' sau 'metoda radială și axială'. Se vor folosi formularele atașate în ,,Manualul de supervizare a Lucrărilor mecanice". lnstalarea  conductelor la echipamentele rotative se va  face  numai  după alinierea preliminară. Se va evita introducerea de tensiuni în urma instalării conductelor pe racorduri.

Șuruburile vor fi lăsate nestrânse.

  - ALINIEREA FINALă (CU CONDUCTELE MONTATE)

După conectarea conductelor  la racordurile  de  aspirație și  refulare,  se vor finaliza lucrările aferente conductelor, cum ar fi montarea elementelor de sprijin permanente și proba de presiune hidrostatică, se va reverifica alinierea echipamentelor comparativ cu rezultatele verificării furnizorului în atelier (în caz contrar, există riscul de a nu avea o aliniere potrivită).

Se va verifica tensiunea pe care o generează conductele pe racordurile de evacuare și aspirație ale echipamentelor, în acest  sens  se  vor  monta  pe  arbore,   la  90°,  două comparatoare și se vor decupla conductele de aspirație și refulare de  la racordurile de aspirație și refulare.

Contractorul se va asigura că tensiunile induse pe racordurile echipamentului (forțele și momentele aplicabile) specificate în API Std 610, nu sunt depășite.

Conform inspecției vizuale, se verifica paralelismul, distanta si centrarea dintre flansele conductelor  si  flansele  echipamentului.  În  cazul  constatării  abaterilor  de  la  toleranta specificată,  acestea se vor corecta.

După alinierea conductelor și/sau corectarea abaterilor de la coaxialitate,  conductele de aspirație și evacuare se vor conecta la racordurile echipamentului.

Se va efectua o verificare finală, la rece, a alinierii  echipamentului cu ajutorul unui comparator calibrat.

Deviațiile înregistrate la alinierea echipamentului rezultate în  urma conectării conductelor, se vor corecta după cum urmează.

Valoarea deviațiilor  de 0.2 mm sau mai  puțin,  se poate ajusta prin introducerea sau scoaterea bailagărelor sub piciorul sau şaua unității de antrenare și/sau  reductorului,  fără corectarea alinierii  conductelor.

Valoarea deviațiilor mai mari de 0.2 mm se poate reduce prin corectarea conductelor de aspirație și refulare și prin reajustarea elementelor de sprijin ale conductelor. Se vor decupla conductele  de aspirație și/sau evacuare și reface în vederea corectării alinierii echipamentului. Se va efectua verificarea finală pentru a se stabili următoarele:

- Rotirea manuală  sau cu dispozitivul de rotire  a cuplajului  pe direcția indicată de săgeata marcată trebuie să se facă ușor;

- Se asigură că există suficient lubrifiant;

- Direcția de rotire a unității de antrenare (motorului) trebuie să fie aceeași cu cea indicată de săgeata marcată.

După verificarea instrumentală și  testul  'de  mers în  gol'  la  unitatea  de  acționare, echipamentul  se va conecta și roti din nou, fie manual, fie cu dispozitivul de rotire. Dacă echipamentul este prevăzut cu un dispozitiv de protecție, cum ar fi un sistem de decuplare a turbinei, acesta trebuie să fie probat înainte de conectare. Se va verifica montarea protecției cuplajului.

Echipamentul va fi predat echipei care se ocupă de testare, în vederea pregătirii pentru operațiile de testare.  Se va asigura existența cerințelor ulterioare de mentenanță și  păstrare.

Toate consemnările se vor înscrie în registrul operațiilor de  mentenanță și  păstrare. lnspecțiile  pentru  verificarea  ,,piciorului  moale"  se vor realiza prin deșurubarea  pe rând a bolțurilor de prindere pe postament, prin poziționarea unui comparator cu cadran pe partea superioară a piciorului  care sa înregistreze toate mișcările și tensiunile prezente.  Dacă în urma acestui procedeu s-au  obținut  rezultate corespunzătoare (sub 0,5  mm),  buloanele se vor înșuruba  la loc. Toate rezultatele inspecției  vor fi înregistrate în  rapoartele de tipul celor atașate la manualul Supervizării Calității  în Șantier.

  - VERIFICăRI șI îNCERCăRI

lnspecția și testarea pompelor se va face conform Cărții tehnice a agregatului.

- PROTECțIA ANTICOROZIVă EXTERIOARă

Se va executa conform specificației B 031.007-ME-ST-209 și a planurilor izometrice.

Protejarea temporară pe timpul transportului și depozitării împotriva coroziunii pieselor fasonate se va face după cum urmează:

- toate suprafețele exterioare și interioare, inclusiv rosturile de sudură de la capete se vor proteja temporar cu una din substanțele de protecție conform standardelor in vigoare.

- protecția anticorozivă definitivă (grunduirea și vopsirea) pieselor fasonate se face pe șantier, conform proiectului de execuție.

- RăSPUNDERILE ANTREPRIZEI DE MONTAJ

Antrepriza de montaj va fi răspunzătoare pentru conformitatea producției sale cu cerințele precizate în prezentul caiet de sarcini.

Aprobarea de către beneficiar a unor desene, specificații, procedeuri, încercări, etc., nu scutește antrepriza de montaj de răspunderile sale. Nu se admite nici o modificare de la acest caiet de sarcini sau de la documentele de contract – fără aprobarea scrisă anterioară a beneficiarului.

Antrepriza de montaj va fi răspunzatoare de informarea subcontractanților asupra cerințelor tehnice acoperite de acest Caiet de sarcini.

Beneficiarul va avea dreptul să aprobe documentația tehnică emisă de oricare subcontractant.

Antrepriza de montaj va păstra întreaga responsabilitate în raport cu beneficiarul asupra furniturii sau activității unor terțe organizații cu care acesta este în relație contractuală.

Antrepriza de montaj va verifica toate dimensiunile (inclusiv pregătirea capetelor de sudură) la interferența dintre componentele procurate de ea și componentelor puse la dispoziție de beneficiar (echipamente, robinete, etc.)

Antrepriza de montaj este responsabilă de sudurile efectuate, de stabilirea tehnologiei de sudare, fișe tehnologice de obținere a autorizării sudorilor.

Elementele AMC intercalate în circuitele tehnologice (indicatoarele de curgere, elemente de masură, debit, rotametre, etc.) sunt considerate accesorii ale sistemului de conducte și se montează de către antrepriza de montaj mecanic. Elementele AMC se pun la dispoziție de către beneficiar.

Schemele izometrice ale circuitelor se vor identifica prin codul din schema tehnologică cu automatizări aprobate.

- PUNEREA îN FUNCțIUNE

Documentația de tip DE - montaj conducte acoperă toate activitățile ce se depun până în momentul terminării probelor mecanice și activitățile de finisare a sistemelor de conductă (vopsire, izolare, curățire chimică, etc.) după care are loc transferarea sistemului de conducte către grupa de punere în funcțiune (PIF), în vederea începerii probelor de funcționare în gol.

Se vor avea în vedere:

- Verificarea stării elementelor de conductă în raport cu prescripțiile de conservare și instrucțiunile furnizorilor;

- Starea stratului de vopsea în raport cu prescripțiile proiectului;

- Starea izolației termice în raport cu prescripțiile proiectului;

- Verificarea posibilității și usurinței de acces la elementele de conductă care se manevrează, controlează și întrețin;

- Verificarea montării și poziției suporților;

- Proba de demontare și remontare a elementelor de conductă asupra cărora se execută operații de întreținere curentă;

- Verificările finale efectuate se încheie cu redactarea unor documente care vor menționa lipsa oricăror neconformități și se va aviza punerea în funcțiune a agregatelor.

- Marcarea

Fiecare piesă fasonată va fi marcată prin vopsire cu vopsea albă pe o față laterală ușor vizibilă.

Marcajul va cuprinde:

- marca fabricii;

- materialul;

- diametrul exterior;

- grosimea peretelui;

- alte cerințe ale beneficiarului.

Marcajul CE, dacă este cazul, trebuie însoțit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea.

- Ambalare,  Transport,  Depozitare

Întreprinderea executantă va prevedea și asigura ambalajul necesar asamblării pieselor fasonate.

Ambalajul trebuie să fie corespunzător, astfel încât să asigure manipularea, transportul și depozitarea în siguranță a produselor și pentru menținerea în stare perfectă a pieselor o perioadă de cel puțin 6 luni de la data livrării de beneficiar.

Piesele fasonate cu diametrul nominal ≤ 300 mm se vor ambala în lăzi de lemn căptușite cu folii de polietilenă cu plăci PAL între straturile de piese.

Piesele fasonate cu diametrul nominal > 300 mm se vor astupa la capete cu dopuri din material plastic, fixate cu bandă adezivă și se vor acoperi cu folii din polietilenă în timpul transportului și depozitării.

Lăzile vor fi inscripționate vizibil și durabil.

Conținutul inscripției va fi:

- denumirea producătorului;

- marcajul;

- calitatea materialului;

- certificat de calitate;

- presiunea de încercare în bar.

Perioada de depozitare pe șantier se consideraă a fi de maxim 6 luni. La expirarea acestui termen se verifică starea de conservare și dacă este necesar protecția se reface.

Șuruburile, piulițele, șaibele necesare pentru flanșe se vor ambala în lădițe de lemn. Pe lădițe vor exista etichete pe care este inscripționat conținutul și denumirea.

Garniturile de etanșare se vor ambala în cutii corespunzătore din lemn, căptușite la interior, care să asigure integritatea acestora pe timpul transportului și depozitării. Garniturile trebuie depozitate astfel încât să nu existe pericolul pătrunderii umezelii.

Suprafețele exterioare ale armăturilor se protejează cu un strat de vopsea rezistentă la temperatura de lucru a armăturii.

Se permite aplicarea unei pelicule protectoare anticorozive la interiorul armăturilor, cu condiția ca această peliculă să nu fie solubilă în fluidul de lucru.

Armăturile se livrează cu organul de obturare în stare “inchis”, cu excepția cazurilor în care constructiv acest lucru nu este posibil.

Suprafețele de etanșare ale flanșelor‚ cât și orificiile armăturilor, trebuie acoperite sau astupate cu mijloace adecvate, bine fixate, pentru a feri aceste suprafețe  de deteriorări și a împiedica pătrunderea impurităților.

- RECEPțIE șI DEPOZITARE ARMăTURI

La primirea robinetelor, beneficiarul va verifica existența documentelor - de însoțire (stabilite prin contract, care atestă conformitatea produsului cu prevederile și reglementările contractuale - buletine de încercări, existența contraflanșelor organelor de asamblare, marcare - conform contract).

Toate robinetele vor fi examinate în vederea depistării oricăror deteriorări apărute pe timpul transportutui. Orice deteriorare va fi analizată, înregistrată și adusă la cunoștința  producătorulul pentru remediere.

Depozitarea se face în încăperi acoperite, cu luarea tuturor măsurilor pentru evitarea contaminării cu impurități și a umezelii.

  - Pregătirea  robinetelor  pentru  montaj

Se îndepărtează capacele care protejează racordurile de legatură și se verifică starea de curățenie a racordurilor și  a interiorului accesibil al robinetului. Se suflă cu jet de aer comprimat.

Manipularea robinetelor grele se face cu instalații de ridicat.

Montarea și sudarea robinetetor la conductă se face cu sertarul în poziție complet închis, pentru a împiedica torsionarea capaculul robinetului pe timpul operației de sudare și a elimina posibilitatea de apariție a neetanșeității la închiderea pe scaune.

  - Instrucțiuni  generale  de  montaj

Montarea robinetelor se face conform schemelor izometrice și a vederilor în plan. Se va urmări asigurarea unui spațiu suficient pentru executarea manevrelor închis - deschis, precum și pentru demontarea în vederea efectuării lucrărilor de remediere, recondiționare.

Robinetele se vor monta conform izometricei.

Racordarea la conducte a robinetelor prevăzute cu flanșe se realizează prin strângerea uniformă și gradată a piuliței  diametral opuse și în cruce.

Dupa montarea robinetului în sistem, înainte de începerea probelor, se va verifica dacă robinetul este cu sertarul în poziție complet deschis și sigilat în această poziție astfel ca la curgerea fluidului de probă prin robinet să se spele suprafețele de etanșare ale sertarelor și scaunelor, eliminând orice urmă de particule (stropi de sudură, rugină, etc.) rămase în urma montajului și care ar putea deteriora suprafețele de etanșare la închiderea obturatorului.

- Suporți

  - Generalități

Prezenta lucrare reprezintă documentul de definire a condițiilor tehnice de execuție, ambalaj, transport, montaj, protecție anticorozivă pentru suporturile aferente circuitelor de conducte.

  - Documente  aplicabile

Desene de detaliu și plan de amplasare B 031.007-ME-DD-218 și B 031.007-ME-DD-217.

  - Caracteristici  principale  dimensionale  și  funcționale

Suporții pentru conducte prezentați în desene sunt de tipul: alunecător, ghidat.

Suporții permit mișcarea conductei cu condiția ca forța orizontală (axială) din conductă în punctele respective să învingă forța de frecare ce apare din alunecare (µ=0,3).

Materialele de ungere vor fi corespunzătoare pentru temperatura metalului în punctul de contact cu elementul mobil (placa).

În general, suporturile sunt compuse din două subansamble principale:

- elementul care suportă sarcina și o transmite la construcția portantă;

- elementul care solidarizează conducta pe suport și care poate fi asamblat fie prin sudură, fie prin șuruburi.

  - Materiale

Pentru suporturile conductelor prin care circulă fluid cu temperatura până la 55ºC se utilizează oțel carbon conform SR EN 10163-3:2005 sau din oțel carbon de calitate conform SR EN 10164:2005.

La execuția suporturilor se vor admite numai materiale garantate de furnizori prin certificate de calitate în ceea ce privește compoziția chimică, caracteristicile mecanice și încercările.

  - Condiții  de  execuție

Tehnologia de execuție a suporților se va stabili de întreprinderea executantă în concordanță cu catalogul de suporți și prezentul caiet de sarcini.

Laminatele care intră în componența suporților vor fi pregătite în prealabil, îndreptate și curățate  înainte de a fi prelucrate și îmbinate.

Suprafețele care trebuie sudate se curăță de rugină, zgură, ulei, vopsea, etc.

  - Acoperiri  de  protecție

Suprafețele suporturilor se vor pregăti printr-un procedeu mecanic conform STAS 10166/1-77 la gradul de curățare minim 3.

Suporturile nu se vor vopsi la executant și se vor proteja pentru o durată îndelungată de depozitare (mai mare de 6 luni) cu un agent protector corespunzător.

Suprafețele prelucrate și vopsite ale suporților (suprafețe de glisare, rulare, etc.) se vor acoperi cu unsoare consistentă care se va înlătura la montaj.

  - Controale,  probe  și  verificări

După terminarea ansamblului de suport se va executa o revizie generală a acestuia, având următoarele obiective:

- aspectul general;

- aspectul tuturor cordoanelor de sudură (verificarea vizuală);

- starea suprafeței de glisare sau de rulare trebuie să corespundă gradului de prelucrare sau tratament prevăzut în proiect;

- dimensiunile să se încadreze în abaterile admise.

  - CondiȚii de livrare,  ambalare,  transport  și  depozitare

Ambalarea suporturilor se va face în următoarele variante:

- ambalarea în ambalaje individuale cuprinzând câte un suport sau mai multe suporturi de același tip de dimensiune;

- gruparea suporților pe tipuri de repere intreschimbabile și ambalate separat, pe tip și  dimensiuni.

Livrarea se face pe baza listei de coletaj întocmită de executant.

Ambalajul se poate tipiza funcție de gabaritul suportului. Se recomandă expedierea în ambalaje de lemn pentru evitarea deformațiilor.

Depozitarea suporților se va face astfel încât ansamblul sau diverse părți ale acestuia să nu se deformeze, să nu deterioreze grundul anticoroziv aplicat, să nu se degradeze.

  - CondiȚii  de  montaj

Tehnologia de montare a suporților de conducte se va stabili de întreprinderea de montaj, ținând seama de indicațille și recomandările corespunzătore din documentația tehnologică de montaj a conductelor.

La montarea suporților mobili, construcția portantă nu trebuie să permită ca placa metalică înglobată să faca sageata, indiferent de poziția plăcii de ghidare.

Sudurile de montaj pe șantier între placa de bază a suportului și elementul metalic al construcției portante se va face numai după asigurarea unui contact corect între suport și conductă și alinierea acestora pentru poziția corectă de funcționare.

  - Instrucțiuni  de  SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Întreprinderea executantă va întocmi instrucțiuni de protecție a muncii adecvate lucrărilor la fiecare loc de muncă, pe baza actelor normative în vigoare.

Instrucțiunile vor fi afișate la loc vizibil la fiecare loc de muncă, iar muncitorii vor fi instruiți și verificați periodic.

În instrucțiunile elaborate se vor menține următoarele capitole:

- enunțarea măsurilor ce se prevăd pentru evitarea accidentelor ce pot apărea la fiecare loc de muncă, inclusiv dispozitivele și echipamentele de protecție necesare;

- indicarea titlurilor principalelor prescripții care au fost respectate la întocmirea măsurilor.

- Toate sculele și utilajele vor fi prevăzute cu dispozitive de protecție.

  - Instrucțiuni  de  prevenirea  și  stingerea incendiilor

Întreprinderea executantă va întocmi instrucțiuni de prevenirea și stingerea incendiilor specifice fiecărui loc de muncă și care cuprinde următoarele capitole;

- enunțarea pericolelor de incendiu sau explozie ce pot apărea în locurile de muncă;

- enunțarea măsurilor prevăzute pentru evitarea pericolelor de incendiu sau explozie;

- enunțarea mijloacelor fixe de stins incendiu.

- RECEPțIE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Recepția, depozitarea, manipularea, se vor executa cu respectarea cerințelor normativelor în vigoare, SR EN 13480-4. La recepția componentei se va urmări, de asemenea, existența tuturor documentelor de însoțire a certificatelor de calitate, certificatelor de materiale, încercări, evidența abaterilor și/sau a derogărilor de la proiect, concordanța caracteristicilor tehnice declarate ale produsului livrat cu prevederile din documentele de proiectare.

- CURățARE șI VOPSIRE, CONSERVARE

Se va ține cont ca pentru a atinge în final, (înaintea punerii în funcțiune), nivelul de curățare propus, este necesar să se înceapă cu asigurarea unei calități corespunzătoare a elementelor procurate, apoi să se continue cu asigurarea unor condiții de conservare și depozitare adecvate înaintea instalării, menținerea curățeniei în timpul montajului, astfel încât să se execute în final o simplă operație de spălare.

Suprafețele metalice ale țevilor și fitingurilor vor fi curățate cu peria de sârmă până la luciu metalic înainte de grunduire, pentru a îndepărta rugina și mizeria.

În cazul în care după curățire rămân pe conducte urme de grăsime, conductele se spală cu benzină de extracție și se sterg după uscare.

În perioada de depozitare în șantier, transportul la locul de instalare nu se face mai devreme decât este necesar. Înaintea începerii operațiilor de instalare, dacă nu este cerut altfel, stratul de conservant se îndepărtează, constantându-se starea suprafeței.

Îndepărtarea se va face cu solvenți aprobați și cârpe de ștergere sau prin spălarea cavităților cu solvenți nepericuloși pentru componenta respectivă.

Toate orificiile vor fi permanent acoperite, în timpul instalării, până când vor fi îndepărtate pentru pentru operațiunile ulterioare care interesează aceste orificii.

În timpul asamblării, fixării în vederea sudării, toate contaminările suprafețelor interioare și exterioare ale țevilor, cauzate de stropi de sudură și/sau zgură vor fi îndepărtate mecanic.

În timpul instalării se va prefera curățirea locală a zonelor contaminate pe măsura evoluției montajului în locul unei operații generale de curățire la terminarea montajului.

Toate operațiile privind curățarea, vopsirea, conservarea vor respecta indicațiile din specificația B.031.007-ME-ST-209.

  - Izolarea termică a conductelor și armăturilor

Izolarea termică a conductelor și armăturilor trebuie începută numai după terminarea lucrărilor de protecție anticorozivă, curățire și proba hidraulică la rece (de etanșeitate).

Izolarea termică a conductelor și armăturilor se face conform specificatiei B.031.007-ME-ST-209.

- SăNăTATEA șI SECURITATEA îN MUNCă

Pentru evitarea accidentelor de muncă în timpul uzinării produselor, respectarea normelor de protecție a muncii este obligatorie.

Verificarea stării de funcționare a utilajelor înainte de începerea lucrului, precum și purtarea echipamentului de protecție pentru lucrătorii ce participă la procesul de producție este obligatorie.

Periodic, conducătorul procesului de protecție va organiza instructaje și verificarea cunoștintelor din punct de vedere al protecției muncii.

Toate manevrele țevilor calde se vor face păzindu-se fața și mâinile de scânteile care sar de pe suprafața țevii. În acest sens se vor utiliza clești cu mânere izolate.

Răcirea cu apă a țevilor se face de la distanță cu o tijă lungă și cu furtun numai dacă este nevoie.

S-au considerat și prevăzut măsuri de protecție a muncii impuse de capitolele aplicabile ale normativelor de protecție a muncii enumerate mai jos, ce urmează a fi respectate și la lucrările de montaj.

- Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă;

- Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 ;

- Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă ;

- Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă ;

- Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare și mobile – actualizată ;

- Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor.

- Măsurile de protecție a muncii prevăzute în proiect sunt următoarele:

- împrejmuirea și interzicerea accesului persoanelor străine în perimetrul de lucru ;

- tăblițe avertizoare la locurile periculoase ;

- instruirea personalului tehnic și pregătirea materială a operațiilor ;

- menținerea liberă a căilor de acces, a platformelor, a scărilor ;

- existența și întreținerea balustradelor ;

- iluminarea și ventilarea corespunzătoare a locurilor de muncă ;

- dotări de protecție a muncii ;

- apărători la sticlele de nivel și la cuplele motoarelor ;

- marcarea și inscripționarea utilajelor, conductelor și armăturilor prin vopsire ;

- legarea la pamânt a instalațiilor electrice.

- PROTECțIA șI SIGURANțA LA INCENDII

Actele normative care cuprind prevederi de proiectare și execuție a instalațiilor din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor, care sunt în vigoare și vor trebui respectate, sunt următoarele :

- P118-99 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor ;

- NDPSI-MICh - Norme departamentale de prevenire și stingere a incendiilor din ramura industriei chimice și petrochimice ;

- NGPSI - Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor;

- Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor ;

- Legea 481/2004 privind protecția civilă;

- Ordin 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență;

- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Pentru executarea lucrării, unitatea de execuţie şi unitatea beneficiară trebuie să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor pentru evitarea unor accidente nedorite.

În acest scop se vor întocmi permise de lucru. Acestea constituie documente care atestă realizarea măsurilor de prevenire necesare efectuării, în condiţii de securitate, a unor operaţii ce pot provoca incendii sau explozii, iar întocmirea şi aplicarea acestor documente sunt obligatorii în toate unităţile industriei chimice şi petrochimice.

Aplicarea permiselor de lucru implică stabilirea în prealabil în fiecare loc de muncă a unor măsuri organizatorice corespunzătoare privind executarea obligatorie a operaţiilor şi măsurilor prevăzute, controlul executării măsurilor şi operaţiilor respective, respectarea strictă a tuturor măsurilor de prevenire stabilite prin formular, precum şi răspunderea întregului personal angrenat în executarea operaţiilor respective, asigurarea unei supravegheri tehnice şi a unei bune coordonări, asigurarea disciplinei corespunzătoare.

Măsurile cuprinse în permis au drept scop diminuarea posibilităţilor de producere a unui început de incendiu sau explozie, dar ele nu epuizează măsurile care pot şi trebuie să fie luate pentru prevenirea pericolelor în funcţie de specificul lucrării.

În timpul operaţiilor de reparaţii se vor efectua determinări privind conţinutul de gaze inflamabile, repetate la intervale de timp ce se vor stabili de comun acord cu beneficiarul, pentru a nu se crea condiţii care să prezinte risc. Aceste determinări vor fi stabilite în planul de acţiune pentru fiecare lucrare în funcţie de natura operaţiilor ce se vor executa.

La executarea operaţiilor cuprinse în permise se vor utiliza, în mod obligatoriu, semne avertizoare şi indicatoare prevăzute de reglementările în vigoare.

Permisul îşi pierde valabilitatea după semnarea pentru recepţia lucrării prin care se certifică faptul că lucrarea a fost terminată. Orice remediere ulterioară se va efectua numai pe baza unui nou permis de lucru.

Pentru lucru cu foc se întocmeşte, în mod obligatoriu, permis de lucru cu foc. Permisul se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul rămâne la cel care îl emite, iar celălalt se înmânează şefului formaţiei care execută lucrarea, după ce s-a verificat realizarea măsurilor cuprinse în permis şi după ce acesta a fost semnat de către toţi factorii de răspundere.

Permisul de lucru cu foc va fi păstrat în permanenţă la locul de muncă, respectiv pentru a putea fi prezentat la cererea organelor de control.

Permisele de lucru cu foc vor fi păstrate în evidenţa atât a sectorului de activitate care le-a emis, cât şi a sectorului care a executat lucrarea. Lucrarea nu va fi considerată ca terminată dacă pe permisul de lucru nu a fost consemnată recepţia lucrării din punct de vedere al măsurilor PSI.

Locul pentru executarea lucrării cu foc va fi astfel pregătit încât să fie exclusă posibilitatea generării unui incendiu sau unei explozii, luându-se toate măsurile de prevenire specifice condiţiilor locale.

Se va da atenţie deosebită realizării următoarelor măsuri:

- curăţarea locului de orice produse sau materiale care s-ar putea aprinde în cursul lucrului cu foc;

- acoperirea gurilor de canalizare cu un strat de nisip în grosime minimă de 50 mm, umezit cu apă;

- curăţarea canalelor de conducte şi a căminelor învecinate locului unde se va lucra cu foc, de produse combustibile;

- se vor acoperi cu nisip umezit cu apă suprafeţele de pământ contaminate cu produse combustibile;

- se vor efectua analize cu explozimetrul asupra conţinutului de gaze inflamabile din interiorul rezervoarelor sau a conductelor;

- se vor izola prin închiderea robinetelor de secţionare şi blindare, toate conductele care au legătură cu echipamentele şi reţelele la care se lucrează;

- toate conductele şi rezervoarele la care se lucrează se vor goli, dămfui, curăţa, spăla cu apă sau purja cu gaz inert după care se vor aerisi corespunzător. După aerisire în mod obligatoriu se va efectua analiza cu explozimetrul şi se va elibera buletin de analiză;

- pentru protecţia rezervoarelor învecinate se vor asigura în mod obligatoriu perdele de protecţie cu abur;

- se vor aduce la faţa locului utilaje sau materiale de intervenţie împotriva incendiilor, iar personalul din punctul de lucru va fi instruit cu privire la funcţionarea acestora.

Aceste operaţii de pregătire a terenului pentru lucru cu foc se vor executa pe o rază de minim 10 m de la punctul unde se va lucra cu foc. Înainte de începerea lucrului cu foc, semnatarul autorizat al permisului de lucru cu foc va controla obligatoriu realizarea măsurilor prevăzute în permis.