## Pag 1
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
FIŞA TEHNICĂ PENTRU SUPAPE DE SIGURANȚĂ
Modernizare sistem de pompare din stația de pompare a țițeiului Potlogi-jud. Dâmbovița
FAZA: PT + DE
04
03
02
| 01 |  | Emis pentru construire |  |  |  | 03.2019 | Corciu V. |  |  | Scurtu M.
| 00 |  | Prima revizie |  |  |  | 12.2018 | Corciu V. |  |  | Scurtu M.
| Rev |  | Denumirea modificarii |  |  |  | Data | Intocmit |  |  | Verificat
| RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. 107065, BERTEA, SAT BERTEA, 812 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE49 TEL.: +40 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro |  |  |  | CONPET S.A. 100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro |  | Nr. Proiect |  | Nr.document |  |  | Rev
[7 empty] | B.031.007 |  | ME-DAS-203 |  |  | 01
| Beneficiar CONPET SA | [8 empty] | Specialitate doc. |  |  | F
| Instalatie STAȚIE DE POMPARE POTLOGI | [8 empty] | MECANIC |  |  | 4
| Scara |  |  | Denumire document
| - |  |  | Fişa Tehnică pentru Supape de siguranță
Pag. 1/3

## PSV
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
Nr. Crt. | FISA TEHNICA SUPAPA DE SIGURANTA
1 | Simbol în instalație cf. Nr. Crt. Regulament | [8 empty] | CNP-PSV-200A,R
2 | Cantitate (buc.) | [8 empty] | 2
3 | Grupa de fluid (cf. PED) : | [8 empty] | 1
4 | Funcție |  | Siguranță |  |  |  | Descărcare
5 | Prescripții |  | PT C7 / 2010-ISCIR |  |  |  | API 520
6 | Tipul | Acționare directă cu arc |  |  |  |  | Pilot
7 |  | Deschidere bruscă |  |  |  |  | Proporțională
8 |  | Construcție etanșă |  |  |  |  | Neetanșă
9 |  | Carcasă deschisă |  |  |  |  | Carcasă închisă
10 |  | Convențională |  |  |  |  | Echilibrată
11 | Racorduri | Cf. / Acc. EN | Cf. / Acc. ASME
12 |  | Conexiune cu flansa | [5 empty] | PN intrare / PN evacuare, (barg) |  | 63/25
13 | [7 empty] | DN intrare / DN evacuare, (mm) |  | 80/100
14 |  | Etanșare (Simbol și standard) |  | Intrare | [5 empty] | SR EN 1514-1
15 |  |  |  | Evacuare | [5 empty] | SR EN 1514-1
16 |  | Filet intrare / Filet evacuare | [7 empty] | -
17 |  | Capete pentru sudare dimensiuni (mm) | [6 empty] | Intrare | -
[9 empty] | Evacuare | -
18 | Material | Corp și carcasă | Oțel carbon |  |  |  | Oțel inox
|  |  | Alte materiale | [6 empty] | -
19 |  | Piese interioare | Oțel carbon |  |  |  | Oțel inox
|  |  | Alte materiale | [6 empty] | -
20 |  | Arc | Oțel de arc / Oțel inox
21 |  |  | Alte materiale | [6 empty] | -
22 |  | Disc | [7 empty] | SS
23 |  | Piston | [7 empty] | OC
24 |  | Burduf DA / NU
25 |  | Pârghie | [7 empty] | -
26 | Fluid | Nume fluid | [7 empty] | Țiței
27 |  | Starea fizică | [7 empty] | Lichidă
28 |  | Densitate la deschidere (kg/m3) | [7 empty] | 900
29 |  | Vâscozitatea dinamică (cP) | [7 empty] | 154.4
30 |  | Greutate moleculară (kg/kmol) | [7 empty] | -
31 |  | Inflamabil |  |  | Explozibil
32 |  | Toxic |  |  | Letal
33 |  | Coroziv |  |  | Caustic |  |  |  |  | - | -
34 |  | Coroziune fisurantă | [7 empty] | -
35 | Parametrii | Temperatura de descărcare maximă (°C) | [7 empty] | 55
36 |  | Presiune max. de operare (barg) | [7 empty] | 22
38 |  | Presiune de setare, Ps, (barg) | [7 empty] | 27
39 |  | Contrapresiune totală, (barg) (2) | [7 empty] | 6.6
40 |  | Suprapresiune admisă R0, (%) | [7 empty] | 10
43 |  | Debitul max. (kg/h) | [7 empty] | 103500
44 | Secțiunea minimă de scurgere, A, (mm2) |  |  |  |  | Calculată |  |  |  | 783.6
45 | [5 empty] | Aleasă (Cf.catalog API 526) |  |  |  | 830.3
47 | Simbol tip (Conform Catalog) | [8 empty] | J(3"x4")
48 | Observații : - Supapele vor avea marcaj CE (Modul de evaluare H / H1) și certificat de inspecție tip 3.1 (SR EN 10204). - Supapele se montează pe conductele de refulare ale pompelor.
49
Nr. Contract | [6 empty] | Nr. Document |  |  |  |  | Rev
B.031.007 | [6 empty] | ME-DAS-203 |  |  |  |  | 01
Pag. 2/3
X
X
X
X
x
X
x
x
X
X
X
x
x

## NOTE 1
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
LEGENDA | Da |  | Nu
PSV - Supapa de Siguranta
PS - Presiunea de Setare
NOTE:
1.Supapa din prezenta Fisa Tehnica va fi achizitionate cu o placuta de identificare din inox, stantata cu minim urmatoarele informatii conform PED 2014/68/EU: - marcajul CE; - numarul de identificare complet al PSV-ului cf. cu Fisa Tehnica; - numele producatorului; - tip sau model si seria; - categoria PED si modulul; - dimensiunile pentru intrare / evacuare , clasa de presiune si suprafetele de etansare; - materialele corpului si interioarelor; - materialul burdufului, cand este cazul; - indicarea orificiului cu aria in mm2; - presiunea de setare in barg. Toate placutele de identificare vor fi fixate pe supape cu suruburi din inox sau nituri.
2. Producatorul va include in pachetul de documente urmatoarele: - specificatia tehnica cu informatiile complete; - desenul general de ansamblu cu indicarea dimensiunilor, a greutatilor, etc; - lista componente; - Declaratie de conformitate cf. cu PED 2014/68/EU; - raportul testelor PSV-ului; - raportul testului de Presiune de Setare; - certificate de inspectie a calitatii materialelor in cf. cu SR EN 10204 in limba romana; la cerere certificatele vor fi elaborate si in engleza; - tip 3.1 pentru corp, capac si imbinarile filetate; - tip 3.1 pentru interioare. - manualul de operare; - manualul de intretinere - in limba romana; - manual de instalare - in limba romana.
Nr. Contract |  |  | Nr. Document | Rev
B.031.007 |  |  | ME-DAS-203 | 01
Pag. 3/3
x