## LCd
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
Nr. Crt. | Revizie | Unitate | Denumire conducta | Traseu conductă |  | Desen numar: |  | Parametrii de operare |  |  |  | Parametrii de proiectare |  |  | Clasa conducta | Material conducta | Diametru nominal | Grosime perete conducta | (4) |  |  |  |  | Conditii testare | [6 empty] | Grupa Fluid | 2014/68/EU (PED) Categorie | 2014/68/EU (PED) Modul |  |  | Test
[20 empty] | (3) | (4) | (4) |  | (5) | (6) | 7) | (8) | (9) | (10) | Presiune vapori la temp. max de operare. [bar] |  |  |  | (11) | (12) | Test Fluid | Nr. | (13)
|  |  | Conform PID | [15 empty] | Protectia anticoroziva | Cerinte acoperire | Insotire izolatie | Grosime izolatie [mm] | Temp. insotitor [°C] | PWHT | Test duritate | Test nedistructiv | NDT | Pres. | Test Fluid |  |  |  |  | Clasificare Fluid | Cerinte curatare |  |  | Protectia conductei / Observatii
[6 empty] | Nr. PID | Nr. IZOMETRIE | Fluid | Faza | Temp | Press. | Temp. Min | TS | PS
|  |  | Denumire conducta | De La | La |  |  |  | (1) | [°C] (2) | [bar] (2) | [°C] (2) | [°C] (2) | [bar] (2) |  |  | [mm] | [mm] | [5 empty] | Conditii testare (6): %; Conditii testare (8): %; Conditii testare (9): [barg]
0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40
1 | 01 | CNP | CNP-250-CRU-200-25OC3-ET | TIE-IN 001 | CNP-250/100-CRU-201-25OC3-ET, CNP-250/100-CRU-203-25OC3-ET | PS-PID-202 | ME-ISO-220 | TITEI | L | 25÷55 | 6.6 | -29 | 70 | 8 | 25OC3 | P275NL1 | 250 | 8.8 |  | - | DA | 50 | 15 | NU |  | VT, RT, LP | 100%, 10%, 10% | 12 | APA | <0.5 | 1 | SEP | - | T, R:45, S:53-45 | A, B, T | APA
01 | 01 | CNP | CNP-250/100-CRU-201-25OC3-ET | CNP-250-CRU-200-25OC3-ET, CNP-PSV-200A | CNP-P-200A, CNP-50-CRU-206-25OC3-VP | PS-PID-202 | ME-ISO-221 | TITEI | L | 25÷55 | 6.6 | -29 | 70 | 8 | 25OC3 | P275NL1 | 250/100 | 8.5/ 6.3 |  | - | DA | 60/ 40 | 15 | NU |  | VT, RT, LP | 100%, 10%, 10% | 12 | APA | <0.5 | 1 | SEP | - | T, R:45, S:53-45 | A, B, T | APA
3 | 01 | CNP | CNP-250/80-CRU-202-63OC3-ET | CNP-P-200A | CNP-200-CRU-205-63OC3-ET, CNP-PSV-200A, CNP-50-CRU-206-25OC3-VP | PS-PID-202 | ME-ISO-222 | TITEI | L | 25÷55 | 22 | -29 | 70 | 25 | 63OC3 | P275NL1 | 200/80 | 12.5/ 8.0 |  | - | DA | 50 | 15 | NU |  | VT, RT, LP | 100%, 10%, 10% | 38 | APA | <0.5 | 1 | II | A2 | T, R:45, S:53-45 | A, B, T | APA |  | CNP-PSV-200A
4 | 01 | CNP | CNP-250/100-CRU-203-25OC3-ET | CNP-250-CRU-200-25OC3-ET, CNP-PSV-200R | CNP-P-200R, CNP-50-CRU-206-25OC3-VP | PS-PID-202 | ME-ISO-223 | TITEI | L | 25÷55 | 6.6 | -29 | 70 | 8 | 25OC3 | P275NL1 | 250/100 | 8.5/ 6.3 |  | - | DA | 60/ 40 | 15 | NU |  | VT, RT, LP | 100%, 10%, 10% | 12 | APA | <0.5 | 1 | SEP | - | T, R:45, S:53-45 | A, B, T | APA
5 | 01 | CNP | CNP-200/80-CRU-204-63OC3-ET | CNP-P-200R | CNP-200-CRU-205-63OC3-ET, CNP-PSV-200R, CNP-50-CRU-206-25OC3-VP | PS-PID-202 | ME-ISO-224 | TITEI | L | 25÷55 | 22 | -29 | 70 | 25 | 63OC3 | P275NL1 | 200/80 | 12.5/ 8.0 |  | - | DA | 50 | 15 | NU |  | VT, RT, LP | 100%, 10%, 10% | 38 | APA | <0.5 | 1 | II | A2 | T, R:45, S:53-45 | A, B, T | APA |  | CNP-PSV-200R
6 | 01 | CNP | CNP-200-CRU-205-63OC3-ET | CNP-200/80-CRU-202-63OC3-ET, CNP-200/80-CRU-204-63OC3-ET | TIE-IN 002,003, CNP-50-CRU-206-25OC3-VP | PS-PID-202 | ME-ISO-225 | TITEI | L | 25÷55 | 22 | -29 | 70 | 25 | 63OC3 | P275NL1 | 200 | 12.5 |  | - | DA | 50 | 15 | NU |  | VT, RT, LP | 100%, 10%, 10% | 38 | APA | <0.5 | 1 | II | A2 | T, R:45, S:53-45 | A, B, T | APA
7 | 01 | CNP | CNP-50-CRU-206-25OC3-VP | CNP-F-200A, CNP-F-200R, CNP-P-200A, CNP-P-200R, CNP-250-CRU-200-25OC3-ET, CNP-200/80-CRU-202-63OC3-ET, CNP-200/80-CRU-204-63OC3-ET, CNP-200-CRU-205-63OC3-ET | BAZIN DECANTOR | PS-PID-202 | ME-ISO-226 | TITEI | L | 25÷55 | 6.6 | -29 | 70 | 8 | 25OC3 | P275NL1 | 50 | 5.6 |  | - | NU | - | - | NU |  | VT, RT, LP | 100%, 10%, 10% | 12 | APA | <0.5 | 1 | SEP | - | T, R:45, S:53-45 | A, B, T | APA
Nr. Contract |  |  |  | De La 5: Denumire document; % 28: Nr. Document; [barg] 37: Rev.
#REF! |  |  |  | De La 5: #REF!; % 28: #REF!; [barg] 37: #REF!
Pag. 3/10
Note on AO7: (SV … = safety valve no. SOP-… = shut-off press. of pump)

## NAME PLATE 1
NR.CRT
1
[5 empty] | Nr. Organism certificat: |  | CONPET S.A.
100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3
|  | SIMBOL CONDUCTÃ |  |  | CNP-250-CRU-200-25OC3-ET |  |  |  |  | ANUL FABRICATIEI
|  | NR PROIECT |  | PRES.MAX. |  | TEMP. ADM. |  |  | TRATAMENT |  | DIAMETRUL
|  | FABRICATIE |  | ADM. |  | MAX |  | MIN | TERMIC |  | NOMINAL
|  |  |  | barg |  | ˚C |  | ˚C | FINAL |  | DN
|  |  |  | 8 |  | 70 |  | -29 | NU |  | 250
|  | PRES. DE ÎNCERCARE |  |  |  | DATA |  | PRES.SETARE SUPAPÃ SIG. (barg) |  |  | CATEGORIE |  | MODUL
|  | barg | 12 |  |  |  |  | - |  |  | SEP |  | -
|  | FLUID | TITEI |  |  | DE LA//LA |  | TIE-IN 001 // CNP-250/100-CRU-201-25OC3-ET, CNP-250/100-CRU-203-25OC3-ET |  |  | GRUPA FLUID |  | 1
|  | ATENŢIE |  | MEDIU | T, R:45, S:53-45 |  |  |  | STANDARD DE REFERINŢÃ : |  |  | SR EN 13480 / PED 2014/68/EU
NOTA: 1. Acest desen nu este la scara. El contine datele necesare completarii placii de timbru. 2. In casuta "DATA" se va trece data din Procesul Verbal al Probei de Presiune.
Pag. 1/7

## NAME PLATE 2
NR.CRT
2
[5 empty] | Nr. Organism certificat: |  | CONPET S.A.
100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3
|  | SIMBOL CONDUCTÃ |  |  | #N/A |  |  |  |  | ANUL FABRICATIEI
|  | NR PROIECT |  | PRES.MAX. |  | TEMP. ADM. |  |  | TRATAMENT |  | DIAMETRUL
|  | FABRICATIE |  | ADM. |  | MAX |  | MIN | TERMIC |  | NOMINAL
|  |  |  | barg |  | ˚C |  | ˚C | FINAL |  | DN
|  |  |  | #N/A |  | 70 |  | -29 | NU |  | #N/A
|  | PRES. DE ÎNCERCARE |  |  |  | DATA |  | PRES.SETARE SUPAPÃ SIG. (barg) |  |  | CATEGORIE |  | MODUL
|  | barg | #N/A |  |  |  |  | - |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | FLUID | TITEI |  |  | DE LA//LA |  | #N/A |  |  | GRUPA FLUID |  | #N/A
|  | ATENŢIE |  | MEDIU | #N/A |  |  |  | STANDARD DE REFERINŢÃ : |  |  | SR EN 13480 / PED 2014/68/EU
NOTA: 1. Acest desen nu este la scara. El contine datele necesare completarii placii de timbru. 2. In casuta "DATA" se va trece data din Procesul Verbal al Probei de Presiune.
Pag. 2/7

## NAME PLATE 3
NR.CRT
3
[5 empty] | Nr. Organism certificat: |  | CONPET S.A.
100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3
|  | SIMBOL CONDUCTÃ |  |  | CNP-250/80-CRU-202-63OC3-ET |  |  |  |  | ANUL FABRICATIEI
|  | NR PROIECT |  | PRES.MAX. |  | TEMP. ADM. |  |  | TRATAMENT |  | DIAMETRUL
|  | FABRICATIE |  | ADM. |  | MAX |  | MIN | TERMIC |  | NOMINAL
|  |  |  | barg |  | ˚C |  | ˚C | FINAL |  | DN
|  |  |  | 25 |  | 70 |  | -29 | NU |  | 200/80
|  | PRES. DE ÎNCERCARE |  |  |  | DATA |  | PRES.SETARE SUPAPÃ SIG. (barg) |  |  | CATEGORIE |  | MODUL
|  | barg | 38 |  |  |  |  | 24 |  |  | II |  | A2
|  | FLUID | TITEI |  |  | DE LA//LA |  | CNP-P-200A // CNP-200-CRU-205-63OC3-ET, CNP-PSV-200A, CNP-50-CRU-206-25OC3-VP |  |  | GRUPA FLUID |  | 1
|  | ATENŢIE |  | MEDIU | T, R:45, S:53-45 |  |  |  | STANDARD DE REFERINŢÃ : |  |  | SR EN 13480 / PED 2014/68/EU
NOTA: 1. Acest desen nu este la scara. El contine datele necesare completarii placii de timbru. 2. In casuta "DATA" se va trece data din Procesul Verbal al Probei de Presiune.
Pag. 3/7

## NAME PLATE 4
NR.CRT
4
[5 empty] | Nr. Organism certificat: |  | CONPET S.A.
100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3
|  | SIMBOL CONDUCTÃ |  |  | CNP-250/100-CRU-203-25OC3-ET |  |  |  |  | ANUL FABRICATIEI
|  | NR PROIECT |  | PRES.MAX. |  | TEMP. ADM. |  |  | TRATAMENT |  | DIAMETRUL
|  | FABRICATIE |  | ADM. |  | MAX |  | MIN | TERMIC |  | NOMINAL
|  |  |  | barg |  | ˚C |  | ˚C | FINAL |  | DN
|  |  |  | 8 |  | 70 |  | -29 | NU |  | 250/100
|  | PRES. DE ÎNCERCARE |  |  |  | DATA |  | PRES.SETARE SUPAPÃ SIG. (barg) |  |  | CATEGORIE |  | MODUL
|  | barg | 12 |  |  |  |  | - |  |  | SEP |  | -
|  | FLUID | TITEI |  |  | DE LA//LA |  | CNP-250-CRU-200-25OC3-ET, CNP-PSV-200R // CNP-P-200R, CNP-50-CRU-206-25OC3-VP |  |  | GRUPA FLUID |  | 1
|  | ATENŢIE |  | MEDIU | T, R:45, S:53-45 |  |  |  | STANDARD DE REFERINŢÃ : |  |  | SR EN 13480 / PED 2014/68/EU
NOTA: 1. Acest desen nu este la scara. El contine datele necesare completarii placii de timbru. 2. In casuta "DATA" se va trece data din Procesul Verbal al Probei de Presiune.
Pag.4/7

## NAME PLATE 5
NR.CRT
5
[5 empty] | Nr. Organism certificat: |  | CONPET S.A.
100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3
|  | SIMBOL CONDUCTÃ |  |  | CNP-200/80-CRU-204-63OC3-ET |  |  |  |  | ANUL FABRICATIEI
|  | NR PROIECT |  | PRES.MAX. |  | TEMP. ADM. |  |  | TRATAMENT |  | DIAMETRUL
|  | FABRICATIE |  | ADM. |  | MAX |  | MIN | TERMIC |  | NOMINAL
|  |  |  | barg |  | ˚C |  | ˚C | FINAL |  | DN
|  |  |  | 25 |  | 70 |  | -29 | NU |  | 200/80
|  | PRES. DE ÎNCERCARE |  |  |  | DATA |  | PRES.SETARE SUPAPÃ SIG. (barg) |  |  | CATEGORIE |  | MODUL
|  | barg | 38 |  |  |  |  | 24 |  |  | II |  | A2
|  | FLUID | TITEI |  |  | DE LA//LA |  | CNP-P-200R // CNP-200-CRU-205-63OC3-ET, CNP-PSV-200R, CNP-50-CRU-206-25OC3-VP |  |  | GRUPA FLUID |  | 1
|  | ATENŢIE |  | MEDIU | T, R:45, S:53-45 |  |  |  | STANDARD DE REFERINŢÃ : |  |  | SR EN 13480 / PED 2014/68/EU
NOTA: 1. Acest desen nu este la scara. El contine datele necesare completarii placii de timbru. 2. In casuta "DATA" se va trece data din Procesul Verbal al Probei de Presiune.
Pag. 5/7

## NAME PLATE 6
NR.CRT
6
[5 empty] | Nr. Organism certificat: |  | CONPET S.A.
100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3
|  | SIMBOL CONDUCTÃ |  |  | CNP-200-CRU-205-63OC3-ET |  |  |  |  | ANUL FABRICATIEI
|  | NR PROIECT |  | PRES.MAX. |  | TEMP. ADM. |  |  | TRATAMENT |  | DIAMETRUL
|  | FABRICATIE |  | ADM. |  | MAX |  | MIN | TERMIC |  | NOMINAL
|  |  |  | barg |  | ˚C |  | ˚C | FINAL |  | DN
|  |  |  | 25 |  | 70 |  | -29 | NU |  | 200
|  | PRES. DE ÎNCERCARE |  |  |  | DATA |  | PRES.SETARE SUPAPÃ SIG. (barg) |  |  | CATEGORIE |  | MODUL
|  | barg | 38 |  |  |  |  | - |  |  | II |  | A2
|  | FLUID | TITEI |  |  | DE LA//LA |  | CNP-200/80-CRU-202-63OC3-ET, CNP-200/80-CRU-204-63OC3-ET // TIE-IN 002,003, CNP-50-CRU-206-25OC3-VP |  |  | GRUPA FLUID |  | 1
|  | ATENŢIE |  | MEDIU | T, R:45, S:53-45 |  |  |  | STANDARD DE REFERINŢÃ : |  |  | SR EN 13480 / PED 2014/68/EU
NOTA: 1. Acest desen nu este la scara. El contine datele necesare completarii placii de timbru. 2. In casuta "DATA" se va trece data din Procesul Verbal al Probei de Presiune.
Pag. 6/7

## NAME PLATE 7
NR.CRT
7
[5 empty] | Nr. Organism certificat: |  | CONPET S.A.
100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3
|  | SIMBOL CONDUCTÃ |  |  | CNP-50-CRU-206-25OC3-VP |  |  |  |  | ANUL FABRICATIEI
|  | NR PROIECT |  | PRES.MAX. |  | TEMP. ADM. |  |  | TRATAMENT |  | DIAMETRUL
|  | FABRICATIE |  | ADM. |  | MAX |  | MIN | TERMIC |  | NOMINAL
|  |  |  | barg |  | ˚C |  | ˚C | FINAL |  | DN
|  |  |  | 8 |  | 70 |  | -29 | NU |  | 50
|  | PRES. DE ÎNCERCARE |  |  |  | DATA |  | PRES.SETARE SUPAPÃ SIG. (barg) |  |  | CATEGORIE |  | MODUL
|  | barg | 12 |  |  |  |  | - |  |  | SEP |  | -
|  | FLUID | TITEI |  |  | DE LA//LA |  | CNP-F-200A, CNP-F-200R, CNP-P-200A, CNP-P-200R, CNP-250-CRU-200-25OC3-ET, CNP-200/80-CRU-202-63OC3-ET, CNP-200/80-CRU-204-63OC3-ET, CNP-200-CRU-205-63OC3-ET // BAZIN DECANTOR |  |  | GRUPA FLUID |  | 1
|  | ATENŢIE |  | MEDIU | T, R:45, S:53-45 |  |  |  | STANDARD DE REFERINŢÃ : |  |  | SR EN 13480 / PED 2014/68/EU
NOTA: 1. Acest desen nu este la scara. El contine datele necesare completarii placii de timbru. 2. In casuta "DATA" se va trece data din Procesul Verbal al Probei de Presiune.
Pag. 7/7