## Cover
Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
LISTĂ CONDUCTE Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Potlogi - jud. Dâmbovița FAZA: PT+DE
03
02
01 | EMIS PENTRU CONSTRUIRE |  |  |  | 03.2019 | CORCIU V. |  |  | SCURTU M.
00 | PRIMA REVIZIE |  |  |  | 12.2018 | CORCIU V. |  |  | SCURTU M.
Rev | Denumirea modificarii |  |  |  | Data | Intocmit |  |  | Verificat
RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. 107065, BERTEA, SAT BERTEA, 812 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE49 TEL.: +40 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro |  |  | CONPET S.A. 100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro |  | Nr. Contract |  | Nr.desen |  |  | Rev
[5 empty] | B.031.007 |  | ME-LCd-212 |  |  | 01
Beneficiar CONPET SA | [7 empty] | Specialitate doc. |  |  | F
Instalatie STAȚIE DE POMPARE POTLOGI | [7 empty] | MECANIC |  |  | 4/3
Scara |  | Denumire document
- |  | LISTĂ CONDUCTE
pag. 1/3

## Note
Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
|  | (1) | Faza fluid
L = LICHID ; V = VAPORI / GAZ L/V = FAZĂ MIXTĂ
|  | (2) | DACA LINIA ARE MAI MULTI PARAMETRII DE OPERARE (P1/P2;T1/T2) ACESTIA VOR FI SPECIFICATI
FV - Full vacuum
|  | (3) | Pasivizare chimica, daca este cazul( ex: zincare, nitrurare, fosfatare, etc)
|  | (4) | CONFORM NORMELOR IN VIGOARE
|  | (5) | TRATAMENT TERMIC POST SUDARE
DA *: se va face în conformitate cu normele si procedurile companiei de montaj
|  | (6) | Încercarea de duritate
DA* daca este necesar
|  | (7) | Incercari nedistructive
RT - examinarea radiografica
PT - Examinarea cu lichide penetrante
MT - examinarea cu particule magnetice
UT - Examinarea cu ultrasunete
|  | (8) | Procent incercari nedistructive
|  | (9) | Valoare presiune de proba
|  | (10) | Fluid presiune proba (W=apa, Ae=Aer, N=Azot)
|  | (11) | Clasificare fluide periculoase conform HG 1408-2008
F=INFLAMABIL
F+= EXTREM DE INFLAMABIL
Xn=DĂUNĂTOR
Xi=IRITANT
C=COROZIV
T=TOXIC
T+= EXTREM DE TOXIC
N= PERICULOS PENTRU MEDIU
Carc.Cat.=CARCINOGENIC
Muta.Cat.= MUTAGENIC
R45= Poate cauza cancer; R46=POATE CAUZA MODIFICĂRI genetice ereditare;R11= extremely flammable
|  | (12) | Cerinte curatire a conductei
(A=suflare, B=Decapare, D=Damfuire, S=Spalare, T=Uscare)
|  | (13) | PROTECŢIA conductei - Supapa de siguranta / Denumire supapa de siguranta
| Contract nr. |  |  | Denumire document |  | Nr. Document | Rev
| B.031.007 |  |  | LISTĂ CONDUCTE |  | ME-LCd-212 | 01
pag. 2/3

## LCd
Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
Nr. Crt. | Revizie | Unitate | Denumire conductă conform PID | Traseu conductă |  | Desen număr |  | Parametrii de operare |  |  |  | Parametrii de proiectare |  |  | Clasa conducta | Material conducta | Diametru nominal | Grosime perete conducta | (4) |  |  |  |  | Conditii testare | [6 empty] | Grupa Fluid | 2014/68/EU (PED) Categorie | 2014/68/EU (PED) Modul |  |  | Test
[20 empty] | (3) | (4) | (4) |  | (5) | (6) | 7) | (8) | (9) | (10) | Presiune vapori la temp. max de operare. [barg] |  |  |  | (11) | (12) | Test Fluid | Nr. | (13)
[19 empty] | Protectia anticoroziva | Cerinte acoperire | Insotire izolatie | Grosime izolatie [mm] | Temp. insotitor [°C] | PWHT | Test duritate | Test nedistructiv | NDT | Pres. | Test Fluid |  |  |  |  | Clasificare Fluid | Cerinte curatare |  |  | Protectia conductei / Observatii
[6 empty] | Nr. PID | Nr. IZOMETRIE | Fluid | Faza | Temp | Press. | Temp. Min | TS | PS
|  |  |  | De La | La |  |  |  | (1) | [°C] (2) | [barg] (2) | [°C] (2) | [°C] (2) | [barg] (2) |  |  | [mm] | [mm] | [5 empty] | Conditii testare (6): %; Conditii testare (8): %; Conditii testare (9): [barg]
0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40
1 | 01 | CNP | CNP-250-CRU-200-25OC3-ET | TIE-IN 001 | CNP-250/100-CRU-201-25OC3-ET, CNP-250/100-CRU-203-25OC3-ET, CNP-50-CRU-206-25OC3-VP | PS-PID-202 | ME-ISO-220 | TITEI | L | 25÷55 | 6.6 | -29 | 70 | 8 | 25OC3 | P275NL1 | 250 | 8.8 |  | - | DA | 60 | 15 | NU |  | VT, RT, LP | 100%, 10%, 10% | 12 | APA | <0.5 | 1 | SEP | - | T, R:45, S:53-45 | A, B, T | APA
2 | 01 | CNP | CNP-250/100-CRU-201-25OC3-ET | CNP-250-CRU-200-25OC3-ET, CNP-PSV-200A | CNP-P-200A, CNP-50-CRU-206-25OC3-VP | PS-PID-202 | ME-ISO-221 | TITEI | L | 25÷55 | 6.6 | -29 | 70 | 8 | 25OC3 | P275NL1 | 250/100 | 8.5/ 6.3 |  | - | DA | 60/ 40 | 15 | NU |  |  |  | 12 | APA | <0.5 | 1 | SEP | - | T, R:45, S:53-45 |  | APA
3 | 01 | CNP | CNP-200/80-CRU-202-63OC3-ET | CNP-P-200A | CNP-200-CRU-205-63OC3-ET, CNP-PSV-200A, CNP-50-CRU-206-25OC3-VP | PS-PID-202 | ME-ISO-222 | TITEI | L | 25÷55 | 22 | -29 | 70 | 25 | 63OC3 | P275NL1 | 200/80 | 12.5/ 8.0 |  | - | DA | 50 | 15 | NU |  |  |  | 38 | APA | <0.5 | 1 | II | A2 | T, R:45, S:53-45 |  | APA |  | CNP-PSV-200A
4 | 01 | CNP | CNP-250/100-CRU-203-25OC3-ET | CNP-250-CRU-200-25OC3-ET, CNP-PSV-200R | CNP-P-200R, CNP-50-CRU-206-25OC3-VP | PS-PID-202 | ME-ISO-223 | TITEI | L | 25÷55 | 6.6 | -29 | 70 | 8 | 25OC3 | P275NL1 | 250/100 | 8.5/ 6.3 |  | - | DA | 60/ 40 | 15 | NU |  |  |  | 12 | APA | <0.5 | 1 | SEP | - | T, R:45, S:53-45 |  | APA
5 | 01 | CNP | CNP-200/80-CRU-204-63OC3-ET | CNP-P-200R | CNP-200-CRU-205-63OC3-ET, CNP-PSV-200R, CNP-50-CRU-206-25OC3-VP | PS-PID-202 | ME-ISO-224 | TITEI | L | 25÷55 | 22 | -29 | 70 | 25 | 63OC3 | P275NL1 | 200/80 | 12.5/ 8.0 |  | - | DA | 50 | 15 | NU |  |  |  | 38 | APA | <0.5 | 1 | II | A2 | T, R:45, S:53-45 |  | APA |  | CNP-PSV-200R
6 | 01 | CNP | CNP-200-CRU-205-63OC3-ET | CNP-200/80-CRU-202-63OC3-ET, CNP-200/80-CRU-204-63OC3-ET | TIE-IN 002,003, CNP-50-CRU-206-25OC3-VP | PS-PID-202 | ME-ISO-225 | TITEI | L | 25÷55 | 22 | -29 | 70 | 25 | 63OC3 | P275NL1 | 200 | 12.5 |  | - | DA | 50 | 15 | NU |  |  |  | 38 | APA | <0.5 | 1 | II | A2 | T, R:45, S:53-45 |  | APA
7 | 01 | CNP | CNP-50-CRU-206-25OC3-VP | CNP-F-200A CNP-F-200R, CNP-P-200A, CNP-P-200R, CNP-250-CRU-200-25OC3-ET, CNP-200/80-CRU-202-63OC3-ET, CNP-200/80-CRU-204-63OC3-ET, CNP-200-CRU-205-63OC3-ET | BAZIN DECANTOR | PS-PID-202 | ME-ISO-226 | TITEI | L | 25÷55 | 6.6 | -29 | 70 | 8 | 25OC3 | P275NL1 | 50 | 5.6 |  | - | NU | - | - | NU |  |  |  | 12 | APA | <0.5 | 1 | SEP | - | T, R:45, S:53-45 |  | APA
Nr. Contract |  |  |  | De La 5: Denumire document; % 28: Nr. Document; [barg] 37: Rev.
B.031.007 |  |  |  | De La 5: LISTĂ CONDUCTE; % 28: ME-LCd-212; [barg] 37: 01
pag. 3/3
Note on AO7: (SV … = safety valve no. SOP-… = shut-off press. of pump)