PROGRAM CONTROL CALITATE PE ȘANTIER

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului

Potlogi - jud. Dâmbovița

FAZA: PT + DE

| Nr. crt | Faza de lucrare supusă obligatoriu controlului | Metoda de control | Participanți |  |  | Documente care urmează să stea la baza atestării calităţii | Documentul ce se va incheia ( proces verbal, contract,etc.) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Contractor |  | Beneficiar |  |  |  |
|  |  |  | Constructor | Proiectant |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Verificarea cantitativă, calitativă și dimensională a materialelor folosite la realizarea instalațiilor | Prin compararea listelor de materiale din proiect cu documentația furnizorilor de materiale | da | - | da | Buletine de calitate | Procesele verbale de primire predare |  |
| 2 | Verificarea etanșeității armăturilor, supape de siguranță, etc. Proba de banc | Bancul de probă | da | - | da | Certificate de calitate furnizor armături | Proces verbal proba de presiune |  |
| 3 | Verificarea absenței impurităților în conducte înainte de montaj | Vizual | da | - | da | -- | Proces verbal de lucrări ascunse |  |
| 4 | Verificarea montajului conductelor, armăturilor,etc. (verificarea cotelor, elevațiilor, pantelor, scurgerilor) | Vizual și cu instrumente de măsură obișnuite | da | da | da | Minuta încheiată între constructor și beneficiar cu constatările făcute | Procesele verbale de primire predare |  |
| 5 | Verificarea montajului echipamentelor prevĂzute În proiect (robinete, robinete de scurgere etc.) | Vizual | da | da | da | Caiet de sarcini conform proiect | Proces verbal de verificare |  |
| 6 | Verificarea procedeelor de sudare (WPS) și a fișelor de omologare a procedeelor de sudare (WPAR) | Vizual | da | - | da | WPS + WPAR | Proces verbal de acceptare |  |
| 7 | Verificarea îmbinărilor sudate | Vizual Cu lichide penetrante Cu radiații penetrante | da | - | da | Documente de atestare a calității sudurilor conform EN 17637 EN 571-1/EN 23277 EN 1435/EN 12517-1 | Buletin de calitate |  |
| 8 | Spălarea instalațiilor de impuritățile provenite din montaj | Vizual, până la constatarea îndepărtării impurităților | da | - | da | Caiet de sarcini conform proiect | Proces verbal de constatare |  |
| 9 | Proba hidraulică a instalațiilor | Conf. SR EN 13 480-5 | da | da | da | Conform proiect | Proces verbal proba de presiune |  |
| 10 | Proba de etanșeitate |  | da | da | da | Conform proiect | Proces verbal proba de etanșeitate |  |
| 11 | Raport lucrări ascunse | Vizual | da | - | da | -- | Proces verbal lucrări ascunse |  |
| 12 | Verificare protecției anticorozive | Vizual | da | - | da | Conform proiect | Proces verbal de verificare |  |
| 13 | Verificarea izolației termice | Vizual | da | - | da | -- | Procese verbale |  |
| 14 | Recepția calitativă, proba de funcționare, controlul inscripționării și celelalte prevederi legale privind recepția lucrărilor | Vizual, punerea în funcțiune a instalației și compararea parametrilor obținuți | da | da | da | Cartea conductei | Proces verbal de recepție și punere în funcțiune |  |

Observații:

1. Prin grija beneficiarului și a constructorului, proiectantul va fi convocat în scris cu minimum 3 zile înaintea fazei pentru a participa la controlul de calitate (obligatoriu faza de recepție calitativă și probe de funcționare).

2. Procesele verbale de control de calitate se vor anexa la cartea construcției pentru a fi puse la dispoziția comisiilor de recepție (HG 51/1996).

3. Beneficiarul va trimite proiectantului o copie a programului cu semnăturile respective.

| PROIECTANT | ORGANISM NOTIFICAT | EXECUTANT | BENEFICIAR |
| --- | --- | --- | --- |
| RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. | C.N.C.I.R. |  | CONPET S.A. |