SPECIFICAȚIE CLASE DE CONDUCTE

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Potlogi - jud. Dâmbovița

PT+DE

Cuprins

1.	INTRODUCERE	3

2.	SCOPUL	3

3.	REFERINȚE	3

CODURI DE PROIECTARE	3

STANDARDE ȘI CODURI	3

CONDIŢII DE PROIECTARE	8

DIMENSIUNI NOMINALE	8

CLASE CONDUCTE	8

CERTIFICĂRI	10

4.	ŢEVI	10

GROSIME PERETE ŢEAVĂ	10

ADAOS DE COROZIUNE	10

5.	GARNITURI	10

GARNITURI PLATE NEMETALICE	11

6.	LISTA CLASELOR DE CONDUCTE	11

CLASA 25OC3	12

CLASA 63OC3	17

# INTRODUCERE

În prezent, datorită uzurii morale și fizice a utilajelor și instalațiilor din stația de pompare Potlogi, precum și necesității corelării parametrilor de pompare cu producțiile de tiței obținute de OMV Petrom în zonele analizate, se impune adaptarea sistemului actual de pompare din punct de vedere al eficienței economice prin înlocuirea utilajelor, instalațiilor tehnologice și a altor obiecte aferente sistemelor de pompare a țițeiului.

# SCOPUL

Scopul acestui document este de a descrie premisele și datele de proiectare pentru realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Potlogi - jud. Dâmbovița.

# REFERINȚE

Documentele și standardele aplicabile în acest proiect, menționate în continuare, sunt parte integrantă a acestei specificații.

## CODURI DE PROIECTARE

- SR EN 13480 – Conducte industriale metalice.

## STANDARDE ȘI CODURI

SR EN 13480-1	Conducte industriale metalice. Partea 1: General;

SR EN 13480-2	Conducte industriale metalice. Partea  2: Materiale;

SR EN 13480-3	Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare și calcul;

SR EN 13480-4	Conducte industriale metalice. Partea 4: Fabricarea și instalarea;

SR EN 13480-5           Conducte industriale metalice. Partea 5: lnspecție și încercări;

SR EN 13480-6 	Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerințe suplimentare pentru conductele îngropate;

CEN/TR 13480-7 	Conducte industriale metalice. Partea 7: Orientări privind utilizarea procedurilor de evaluare a conformității;

SR EN 13445-3 	Recipiente sub presiune nesupuse la flacară. Partea 3: Proiectare;

ISCIR PTC6-2010	Conducte metalice sub presiune pentru fluide;

SR EN ISO 17636-1  	Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografica. Partea1: Tehnici care utilizeaza radiatii X sau gama cu film;

SR EN 1759-1 	Flanșe și îmbinarea lor. Flanșe rotunde pentru țevi, robinete, racorduri și accesorii desemnate prin clasă. Partea 1: Flanșe de oțel, NPS 1/2 – 24;

SR EN 1759-3 	Flanșe și îmbinarea lor. Flanșe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri și accesorii desemnate prin clasă. Partea 1: Flanșe de aliaje de cupru

SR EN 1759-4 	Flanșe și îmbinarea lor. Flanșe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri și accesorii desemnate prin clasă. Partea 3: Flanșe de aliaje de aluminiu;

STAS 8121/1 	Elemente filetate pentru asamblarea flanșelor. Condiții tehnice generale de calitate;

STAS 8121/2 	Elemente filetate pentru asamblarea flanșelor. Prezoane. Dimensiuni;

STAS 8121/3 	Elemente filetate pentru asamblarea flanșelor. Piulițe hexagonale. Dimensiuni;

DIN 2501 	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiuni;

SR ISO 7005-1 	Flanșe metalice. Partea 1: Flanșe din oțel pentru sisteme de conducte indistriale si uz general

SR ISO 7005-2 	Flanșe metalice. Partea 2: Flanșe din fontă;

SR EN 1092-1 	Flanșe și îmbinarea lor. Flanșe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri și accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanșe  de oțel;

SR EN 1514-1	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin PN. Partea 1: Garnituri plate nemetalice cu sau fară inserții;

SR EN 1514-2	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin PN. Partea 2: Garnituri spirale pentru utilizări cu flanșe din oțel;

SR EN 1514-3	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin PN. Partea 3: Garnituri nemetalice tip PTFE;

SR EN 1514-4	Flanșe și imbinarea lor - Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin PN - Partea 4: Garnituri metalice ondulate, plate, sau zimțate și garnituri metalo-plastice pentru flanșe din oțel;

SR EN 1514-6  	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin PN. Partea 6: Garnituri metalice striate pentru flanșe din oțel;

SR EN 1514-7 	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin PN. Partea 7: Garnituri metalo-plastice pentru utilizare cu flanșe din oțel;

SR EN 1514-8	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin PN. Partea 8: Garnituri de etanșare polimerice sub formă de inel O pentru flanșe cu canale;

SR EN 12560-1	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin Class. Partea 1: Garnituri plate nemetalice cu sau fară inserție;

SR EN 12560-2	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin Class. Partea 2: Garnituri spirale pentru utilizare cu flanșe de oțel;

SR EN 12560-3 	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin Class. Partea 3: Garnituri nemetalice cu înveliș PTE;

SR EN 12560-4	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin Class. Partea 4: Garnituri metalice ondulate, plate sau zimțate și garnituri metalo-plastice pentru utilizarea cu flanșe de oțel;

SR EN 12560-5 	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin Class. Partea 5: Garnituri inelare pentru utilizarea cu  flanșe de oțel;

SR EN 12560-6	Flanșe și îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prinClass. Partea 6: Garnituri metalice striate pentru utilizarea cu flanșe de oțel;

SR EN 12560-7	Flanșe și îmbinarea lor - Dimensiunile garniturilor pentru flanșe desemnate prin PN - Partea 7: Garnituri metalo-pastice acoperite pentru utilizarea cu flanșe de oțel;

SR EN ISO 3183 	Industriile petrolului si gazelor naturale. Tevi de otel pentru sistemele de transport prin conducte;

SR EN 10216-1	Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 1: Țevi de oțel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă;

SR EN 10216-2	Țevi de oțel fara sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 2: Țevi de oțel aliat și nealiat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată;

SR EN 10216-3 	Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 3: Țevi de oțel aliat cu granulație fină;

SR EN 10216-4	Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 4: Țevi de oțel aliat și nealiat, cu caracteristici precizate la temperatură scăzută;

SR EN 10216-5 	Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 5: Țevi de oțel inoxidabil;

SR EN 10217-1 	Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 1: Țevi de oțel nealiat, cu caracteristici precizate la  temperatură ambiantă;

SR EN 10217-2 	Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 2: Țevi sudate electric de oțel aliat și nealiat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată;

SR EN 10217-3 	Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 3: Țevi din oțel aliat cu granulație fină;

SR EN 10217-4 	Țevi de oțel sudate utilizate la presiune - Condiții tehnice de livrare - Part 4: Țevi sudate electric de oțel nealiat, cu caracteristici precizate la  temperatură scazută;

SR EN 10217-5 	Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare.  Partea 5: Țevi sudate sub strat de flux, de oțel nealiat și aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată;

SR EN 10217-6 	Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 6: Țevi sudate sub strat de flux, de oțel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scazută;

SR EN 10217-7 	Țevi de oțel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 7: Țevi din oțel inoxidabil;

SR EN 10028-1 	Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Cerințe generale;

SR EN 10028-2 	Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oțeluri nealiate și aliate cu caracteristici precizate la temperatură ridicată;

SR EN 10028-3 	Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oțeluri sudabile cu granulație fină, normalizat;

SR EN 10028-4 	Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oțeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scazută;

SR EN 10028-5	Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oțeluri sudabile cu granulație fină laminate termomecanic;

SR EN 10028-6 	Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 6: Oțeluri sudabile cu granulație fină călite și revenite;

SR EN 10028-7 	Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 7: Oțeluri inoxidabile;

SR EN 10222-1 	Piese forjate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Cerințe generale pentru piesele obținute prin forjare liberă;

SR EN 10222-3 	Piese forjate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oțeluri cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură ridicată;

SR EN 10222-4 	Piese forjate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oțeluri sudabile cu granulație fină, cu limită de curgere ridicată;

SR EN 10222-5 	Piese forjate din oțel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oțeluri inoxidabile martensitice, austenitice și austenito-feritice;

SR EN 10213+A1 	Piese turnate din otel utilizate sub presiune;

SR EN 10204 	Produse metalice. Tipuri de documente de inspecție;

SR EN 10253-2	Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 2: Oţeluri nealiate şi oţeluri aliate feritice cu condiţii de inspecţii specifice;

SR EN 10253-4	Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 4: Oţel inoxidabil austenitic şi austenito-feritice (duplex) cu condiţii de inspecţie specifică;

SR EN 10269	Oţeluri și aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată și / sau scăzută;

SR EN ISO 898-1	Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare executate din oțel carbon și oţel aliat. Partea 1: Şuruburi parţial și complet filetate şi prezoane de clase de calitate specificate. Filete cu pas grosolan şi filete cu pas fin;

SR EN 1515-1 	Flanșe și îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 1: Alegerea prezoanelor şi piuliţelor;

SR EN 1515-2	Flanșe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 2: Clasificarea materialelor pentru prezoane şi piuliţe pentru flanşele de oţel, desemnate prin PN;

SR EN 1983 	Robinetărie industrială. Robinete de oțel cu bilă;

SR EN 1984	Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de oţel;

EN 12266-1	Robinetărie industrială. Încercările aparatelor de robinetărie metalice. Partea 1: încercări la presiune, proceduri de încercare şi criterii de acceptare. Cerinţe obligatorii;

SR EN EN 12266-2	Robinetărie industrială. Încercările aparatelor de robinetărie. Partea 2: Încercări, proceduri de încercare şi criterii de acceptare. Cerinţe suplimentare;

SR EN 13709	Robinetărie industrială. Robinete de închidere şi reţinere cu ventil de oţel;

SR EN 14141	Robinetărie pentru transportul gazului natural prin conducte. Cerinșe și criterii de performanţă;

SR ISO 7121	Robinete cu sferă, de oțel pentru aplicaţii industriale generale;

ISO 17292	Robinete metalice cu sferă pentru industriile petrolului, petrochimiei și industriile conexe;

ASME B31.3	Proces conducte;

ASME B16.48	Bări fine de oțel;

API 6D/SR ISO 14313 Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Robinete pentru conducte;

API 600/SR EN ISO 10434 Ventile de închidere asamblate cu buloane de capac pentru industriile petrolului, petrochimiei și industriilor conexe;

API 602/SR EN ISO 15761 Robinete cu sertar, robinete cu supapă şi robinete de reţinere, de oţel, cu dimensiunile DN 100 sau mai mici, pentru industriile petrolului şi gazelor naturale;

API 607/ SR EN ISO 10497:2010 Încercări ale aparatelor de robinetărie. Caracteristici ale încercării la foc,

MSS-SP-97	Fitinguri derivaţie din oțel carbon forjat - prize sudate, filetate și terminate prin îmbinare.

## CONDIŢII DE PROIECTARE

Această specificaţie este destinată proiectării tuturor elementelor de conductă (piping), elemente desemnate prin PN (25, 63), în baza SR EN 13480-3. Limitele de temperatură și presiune arătate în clasele materialelor de conducte sunt în baza condiţiilor de proiectare ale flanșelor cuprinse în SR EN 1092-1. Estimarea clasei pentru alte componente trebuie sa fie în conformitate cu standardele după care ele sunt fabricate. Categoriile de conducte sunt selectate în conformitate cu Directiva pentru echipamente sub presiune 2014/68/EU a Parlamentului European.

## DIMENSIUNI NOMINALE

Pentru sistemele de conducte de oțel, diametrele nominale (DN) sunt echivalente cu următoarele dimensiuni imperiale (NPS).

| DN | 6 | 8 | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 |

| DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |

## CLASE CONDUCTE

3.5.1. Generalităţi

Componentele conductelor sunt împărțite în grupe compatibile numite clase de conducte tehnologice. Clasa de material pentru orice linie este determinată de temperatură, presiune, fluid și destinaţie.

Detaliile claselor de conducte sunt în conformitate cu standardele și codurile aplicabile.

Denumirea fiecărei clase de conducte va indica Presiunea Nominală, materialul conductei și adaosul de coroziune.

3.5.2. Identificarea Claselor de Conducte

Următorul sistem de identificare se va considera în clasificarea claselor de conducte. Denumirile claselor de conducte sunt clasificate utilizând un cod de identificare din mai multe caractere.

Secvenţele codurilor sunt:

-	63OC3 - pentru clasa de presiune 63 bar;

-	25OC3 - pentru clasa de presiune 25 bar;

| Cod | Fluid | Tip de fluid | Grupa de fluid | Temp. [°C] | Proces |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRU | Țitei cu impurități + condensat | Lichid | 1 | -29 +50 | Transport țiței cu impurități |

Presiunea clasei:

25OC3 : PN 25;

63OC3 : PN 63(64);

Adaos de coroziune: 3 = 3mm;

3.5.3. Oțeluri carbon și slab aliate

Temperatura maximă de operare pentru oțel carbon și slab aliat este 80°C. Presiunea maximă de operare pentru oțel carbon și slab aliat este 63 bar.

Cerinţe:

a)	Duritatea maximă trebuie să fie mai mică sau egală cu 22HRC;

b)	Conţinutul de nichel este sub 1%;

c)	Oțelul nu este strunjit;

d)	Tratamentul termic este unul din lista:

-	Laminat la cald (doar pt. oțel carbon);

-	Recoacere -	Normalizare;

-	Normalizare și revenire;

-	Normalizare austenitică, călire și revenire;

-	Austenitizare, călire și revenire.

3.5.4. Sudurile

Pentru execuţia sudurilor atât în şantier cât și a celor executate în atelier a părților supuse presiunii, se vor elabora Specificaţii ale Procedurii de Sudare (WPS). Specificaţia Procedurii de Sudare (WPS), ce urmează a fi folosită la sudarea componentelor supuse presiunii trebuie sa fie testată și calificată pe baza unui Proces Verbal de Calificare a Procedurii de Sudare (WPAR) conform SR EN ISO 15614-2017.

Specificaţia procedurii de sudare (WPS) calificată, trebuie aprobată de client.

Pentru grosimi de perete mai mari de 19 mm toate sudurile vor fi supuse tratamentului termic de detensionare (PWHT-Post Weld Heat Treatment).

Conductele cu DN>40 trebuie să fie în construcţie sudată cap la cap.

Conductele cu DN<40 trebuie sa fie în construcţie sudată în soclu (SW).

Îmbinările filetate se vor folosi doar pentru conectarea instrumentaţiei.

3.5.5. Deformarea la rece și detensionarea termică

Oțelurile carbon și slab aliate trebuie să fie detensionate după orice deformare la rece prin laminare, formare la rece sau alte procedee de fabricaţie dacă deformarea remanentă permanentă a fibrei este mai mare de 5%. Detensionarea termică trebuie realizată conform codurilor și standardelor adecvate.

## CERTIFICĂRI

Rapoartele testelor de materiale sunt cerute pentru toate ţevile și componentele de ţevi, inclusiv şuruburi, piuliţe și garnituri.

Rapoartele testărilor trebuie să includă toate rezultatele testărilor cerute de standardele aplicabile. Certificatele de conformitate oferite în loc de raportul de testare a materialului nu sunt acceptate.

Toate părţile supuse presiunii și elementele de ţeavă trebuie sa aibă certificat de conformitate după SR EN 10204 tip 3.1 (pentru categoria de conducta 0 și I) ca minim de cerinţă sau tip 3.2* (pentru categoria de conducta II și III) când este cerut și să includă toate certificatele originale sau copii ale certificatelor (pentru detalii vezi capitolul 6). Toate celelalte părți (ce lucrează în medii non-acide) trebuie să aibă certificate conform SR EN 10204 tip 2.2.

*NOTA: Se acceptă certificat tip 3.1 în loc de 3.2, dacă furnizorul de materiale are implementat un sistem de management al calității certificat de un organism competent avand ca obiectiv de activitate evaluarea specifică pentru materiale.

# ŢEVI

## GROSIME PERETE ŢEAVĂ

Grosimile de perete ale ţevilor prevăzute în clasele conductelor sunt calculate în baza limitelor de presiune și temperatură, și unde este posibil sunt grosimi comerciale disponibile conform SR EN 10216-3:2014 pentru PN (25, 63).

## ADAOS DE COROZIUNE

Adaosul de coroziune pentru ţevi din oțel și oțel aliat trebuie sa fie în conformitate cu capitolul 6 din acest document, unde oțelul carbon trebuie sa fie expus la un mediu coroziv, un adaos de coroziune va fi prevăzut în baza unor rapoarte de coroziune predictive. Toate elementele de oțel carbon (care nu lucrează în medii acide) vor avea un adaos de coroziune de 3.0mm.

Ţevile din oțel carbon care lucrează în medii non-acide și conţin fluide nepericuloase (apă potabilă, aer industrial etc.) vor avea un adaos de coroziune de 1,5 mm.

# GARNITURI

Garniturile cu conținut de azbest nu sunt permise.

## GARNITURI PLATE NEMETALICE

Pentru clasele PN25, PN63(64) se vor utiliza garniturile plate nemetalice. Trebuie folosite garniturile plate nemetalice tip IBC conform SR EN 1514-1.

# LISTA CLASELOR DE CONDUCTE

Sistemele de conducte din acest proiect sunt prezentate în tabelul următor:

| Clasa | Fluid | Parametrii de proces |  | Parametrii de calcul |  | PN flanșe | Adaos de coroziune | Material Conducte | NPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temp. | Pres. | Temp. | Pres. |  |  |  |  |
|  |  | [°C] | [bar] | [°C] | [bar] |  | [mm] |  |  |
| 63OC3 | Țiței cu impurități | 25-55 | 25-44 | -29 +150 | 63 | 63(64) | 3,0 | P275NL1 | 3”, 8” |
| 25OC3 | Țiței cu impurități | 25-55 | 0,7-8 | -29 +150 | 25 | 25 | 3,0 | P275NL1 | 1”, 2”, 4”, 10” |

Tabelul nr.1

| CLASA CONDUCTE | CATEGORIA1) | DN 1) | Ţeava SR EN 10216-3 | Tratament termic | Teste și Categoria de teste | Tipul certificatului de inspectie SR EN 10204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25OC3 | 0 | ≤100 | P275NL1 | Normalizat | TC-1 – 2), 3) | 3.1 |
|  | II | ≥150 | P275NL1 | Normalizat | TC-2 – 2), 3), 4), 5), 6), 7) | 3.28) |
| 63OC3 | 0 | ≤25 | P275NL1 | Normalizat | TC-1 – 2), 3) | 3.1 |
|  | II | ≥40 | P275NL1 | Normalizat | TC-2 – 2), 4), 5) ,6) ,9) | 3.28) |

Cerinţe conform SR EN 10216:

1) Încadrarea conductelor în categorie se face în funcţie de diametrul nominal maxim al componentelor,

2) Optiunea 3 - Se va furniza buletinul de analiză chimică,

3) Optiunea 14 - Încercarea hidraulică se va face la 70bar,

4) Optiunea 6-Proba de etanşeitate se va face hidraulic (în conformitate cu punctul 11.8.1- SR EN 10216-3);

5) Optiunea 5 - Limita de curgere a materialului la 300°C va fi garantată de certificat de calitate.

6) Optiunea 7 - NDT - testele nedistructive pentru imperfecţiunile transversale (în conformitate cu punctul 11.11.2 – SR EN 10216-3);

7) Optiunea 8 - NDT - testele nedistructive pentru imprefecțiunile produse prin laminarea la cald (în conformitate cu punctul 11.11.3 - SR EN 10216-3);

8) Optiunea 12 - Certificat de calitate tip 3.2;

9) Optiunea 14 - încercarea hidraulică la 100 bar;

## CLASA 25OC3

SPECIFICAŢIE MATERIALE CLASE LEGĂTURI DE CONDUCTE

|  | STAȚIE POMPARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25OC3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupă Material: Oțel carbon | Standard: SR EN 13480-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adaos de coroziune: 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limită temperatură (oC) |  |  |  |  |  |  |  | -29 |  | 100 |  | 150 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limită presiune (bar) |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Clasa: 1) PN25 | Rugozitatea flanselor: 0.8 la 3.2Ra Tip B2 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ȚIȚEI CU IMPURITĂȚI + CONDENSAT 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.W.H.T.- Nu e cazul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN/NPS | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 40 |  | 50 |  |  | 65 |  |  | 80 |  | 100 |  |  | 150 |  | 200 |  | 250 |  |  | 300 |  | - |  | - |  | - | Nota |
|  | 1/2 |  | 3/4 |  | 1 |  | 1 1/2 |  | 2 |  |  | 2 1/2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 8 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Perete5) Grosime | 5 |  | 5.6 |  | 5.6 |  | 5 |  | 5.6 |  |  | 5.6 |  |  | 5.6 |  | 6.3 |  |  | 7.1 |  | 8 |  | 8.8 |  |  | 8.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Componente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţeavă | SR EN 10216-3 P275NL1 Grupa 1.1 Capete netede DN≤40, Capete teşite DN≥507) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fără sudură |
|  | 6) or 7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fitinguri8) | SR EN 10253-2 -Tip B, Capete teşite9) raza =2D,3D și 5D10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fără sudură |
| Cot 45° | Grad P265NL, Grupa 1.1 sau [ Grad, P285NH Grupa 8E2(1.2) Forjat ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cot 90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cot 180° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reducţii11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teu egal | Grad P285NH, Grupa 8E2(1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forjat |
| Teu redus | Grad P285NH, Grupa 8E2(1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forjat |
| Capac | Grad P285NH,Grupa 8E2(1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forjat |
| O-let12),13) | SR EN 10224-4 Grade P285NH Group 8E3(1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forjat |
| Weldolet | 160 | 160 |  | 160 |  | XS |  | XS |  |  | XS |  | STD |  |  | XS |  | STD |  |  | Dimensiunile sunt în conformitate cu MSS SP 97 Dimensiunile O-let (DN) sunt în conformitate cu Grafic racordări-Clasa 25OC3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sockolet, | Clasa 6000 |  |  |  |  | Clasa 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thredolet14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flanșe9),16) | Grosime de perete pentru a se potrivi ţeava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flanșă cu gât tip 11 | SR EN 1092-1.Material SR EN 10222-4 Grad P285NH-GRUPA 8E2(1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forjat |
|  | PN40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flanșă oarbă Tip 05 | SR EN 1092-1.Material SR EN 10028-3 Grad P275NH-GRUPA 8E2(1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laminat |
|  | PN40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garnituri | SR EN 1514-1, grafit, nemetalice plate de tip garnitură IBC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PN40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prezoane Tip 1B | Dimensiunile și fabricarea conform STAS 8121/2-84, Material SR EN 42CrMo4QT SR EN 10269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piuliţe Tip 1 | Dimensiunile și fabricarea conform STAS 8121/3-84, Material SR EN 25CrMo4QT SR EN 10269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinete DN | 15 | 20 |  | 25 |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 65 |  | 80 |  | 100 |  |  | 150 |  |  | 200 | 250 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Robinete cu sferă*,15), 16) | ISO 17292 sau SR EN 1983, PN1615), 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trecere completă |
| Robinete cu sertar15), 16) | SR EN 1984, PN16, Material P285NH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trecere completă |
| Robinete cu ventil15), 16) | SR EN 13709, PN16, Material P285NH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinete de reţinere*,15),16 | SR EN 16767, PN16, Material P285NH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trecere completă |

1) Evaluare pentru grupa materialului 8.E2 (SR EN 1092-1).

2) Pentru toate flanșele inclusiv pentru robineți.

3) Gaz, lichide grupa 1 în conformitate cu CEN / TR13480-7.

5) Grosimea peretelui ţevii a fost calculată la limita presiunii şi actualizată după grosimea de perete a fitingurilor. Dacă tensiunea indusă de asamblarea conductelor pe suporturi şi de asemenea, tensiunea termică este mai mare decât tensiunea cauzată de presiunea limită, proiectantul va calcula noua grosime a peretelui.

6) Pentru conducte categoria 0 şi I: Conducta de testare din categoria TC1 (SR EN 10216-3), certificatul de inspecţie tip 3.1 (SR EN 10204), prin care se dispune opţiuni conforme cu tabelul A.1( conform SR EN 10204). Pentru Dn ≤40 se vor livra conducte cu capete netede, iar pentru Dn ≥50 se vor livra conducte cu capete pregătite pentru sudură conform opțiunea 9 din SR EN 10216-3. Lungimile de livrare vor fi în conformitate cu opțiunea 11 din SR EN 10216-3.

7) Pentru conducte categoria II şi llI: Conducta de testare din categoria TC2 (SR EN 10216-3), certificatul de inspecţie tip 3.2 (SR EN 10204), prin care se dispune opţiuni conforme cu tabelul A.1( conform SR EN 10204). Pentru Dn ≤40 se vor livra conducte cu capete netede, iar pentru Dn ≥50 se vor livra conducte cu capete pregătite pentru sudură conform opțiunea 9 din SR EN 10216-3. Lungimile de livrare vor fi în conformitate cu opțiunea 11 din SR EN 10216-3.

8)	Certificatul de inspecţie SR EN 10204: (categoria de conducta 0 și I-tip 3.1) și (categoria de conductă II și III-tip 3.2)

9) Teșirea finală trebuie să respecte SR EN 1092-1.

10) De preferat se foloseşte 3D, daca nu este posibil 3D se folosesc 2D și 5D.(ex. Spaţiu dintre conducte este prea mic).

11) De preferat se folosesc reducţii concentrice.

12) Certificatul de inspecţie SR EN 10204: (categoria de conductă 0 și l - tip 3.1) și (categoria de conductă II și III-tip 3.2)

13) O gamă de O-lete care se vor potrivi cu diametrul exterior al conductei.

14) Dimensiunea firului trebuie să se potrivească cu dimensiunea echipamentului instrumental - a se vedea graficul de ramificații – clasa 25OC3.

15) Materialele corpului și capacului robinetelor vor avea presiunea și temperatura la fel ca cea din grupa de materiale 8.E2.

16) Certificatul de inspecţie SR EN 10204: (categoria de conductă 0 și l – tip 3.1) și (categoria de conductă II și III – tip 3.2). Opţiunile recomandabile în conformitate cu capitolul 6 din SR EN 10204.

CLASA 25OC3 – GRAFIC DE RAMIFICAȚII

| DN/ NPS | 1/8” | 1/4” | 3/8 ” | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | LEGENDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/2" | 2” | SL - Sockolet TL - Thredolet * Filetele thredolet-ilor trebuie sa se potrivească cu filetul instrumentațiilor. |
| 15 | SL.TL | SL.TL |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ½ ”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SL.TL | SL.TL |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ¾ ”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SL.TL | SLTL | SL.TL |  |  |  |  |  |  |
| (1”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SL.TL | SL, TL | SL.TL |  |  |  |  |  |  |
| (1 ½”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | SL.TL | SL, TL | SL.TL | SLTL |  |  |  |  |  |
| (2”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | SL.TL | SL, TL | SL.TL | SLTL | SL. TL |  |  |  |  |
| (2 ½”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | SL.TL | SL, TL | SL.TL | SLTL | SL. TL | SL, TL |  |  |  |
| (3”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | SL.TL | SL, TL | SL.TL | SLTL | SL. TL | SL, TL | SL, TL |  |  |
| (4”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≥150 | SL.TL | SL, TL | SL.TL | SLTL | SL. TL | SL, TL | SL, TL | SL.TL |  |
| (≥6”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CLASA 25OC3 – CONEXIUNI CONDUCTĂ

| mm (inch) | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1/2) | (3/4) | (1) | (1 1/2) | (2) | (2 1/2) | (3) | (4) | (6) | (8) | (10) |
| 15 | ET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RT | ET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3/4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RT | RT | ET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RT | RT | RT | ET |  |  |  |  |  |  |  |
| (1 1/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | WL | RT | RT | RT | ET |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | WL | WL | RT | RT | RT | ET |  |  |  |  |  |
| (2 1/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | WL | WL | WL | RT | RT | RT | ET |  |  |  |  |
| (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | WL | WL | WL | WL | RT | RT | RT | ET |  |  |  |
| (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | WL | WL | WL | WL | WL | RT | RT | RT | ET |  |  |
| (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | WL | WL | WL | WL | WL | WL | WL | RT | RT | ET |  |
| (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | WL | WL | WL | WL | WL | WL | WL | RT | RT | RT | ET |
| (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legendă:

ET – teu egal sudat

RT – teu redus sudat

WL – weldolet

RP – inel de ranforsare( acesta poate fi folosit în locul montajului weldolet-ilor. În acest caz ranforsarea trebuie trecută/notată pe izometrie)

## CLASA 63OC3

SPECIFICAȚIE MATERIALE CLASE LEGĂTURI DE CONDUCTE

|  | STATIE POMPARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63OC3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa Material: Otel carbon | Standard: SR EN 13480-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adaos de coroziune: 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limită temperatură oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -30 |  | 100 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limită presiune bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  | 63 |  |  | 63/59,416) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clasa: 1) PN63 | Rugozitatea flanselor: 0.8 la 3.2Ra Tip B2 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ȚIȚEI CU IMPURITĂȚI+ CONDENSAT 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.W.H.T.- Nu e cazul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN/NPS | 15 |  | 20 |  | 25 | 40 |  |  |  |  | 50 |  |  | 65 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 150 |  | 200 |  |  | 250 |  |  | - |  | - | - |  |  | - | Nota |
|  | 1/2 |  | 3/4 |  | 1 | 1 1/2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 1/2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 6 |  | 8 |  |  | 10 |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |
| Perete5) Grosime | 5 |  | 5.6 |  | 5.6 | 6.3 |  |  |  |  | 7.1 |  |  | 7.1 |  |  | 8 |  |  | 8.8 |  |  | 11 |  | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  |
| Componente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţeava | SR EN 10216-3 P275NL1 Grupa 1.1 Capete netede DN≤40, Capete teşite DN≥50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fără sudură |
|  | 6) or 7) |  |  |  |  |  |  | 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fitinguri8) | SR EN 10253-2 -Tip B, Capete teşite9) raza =2D, 3D și 5D10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fără sudură |
| Cot 45° | Grad P265NL, Grupa 1.1 sau [ Grad,P285NH Grupa 8.E2 Forjat] |  |  |  |  |  |  | P285NH Grupa 8.E2 (1.2) Forjat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cot 90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cot 180° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reducţii11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teu egal | Grad P285NH, Grupa 8E2(1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forjat |
| Teu redus | Grad P285NH, Grupa 8E2(1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forjat |
| Capac | Grad P285NH,Grupa 8E2(1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forjat |
| O-let12),13) | SR EN 10222-4 Grade P285NH Group 8E3(1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forjat |
| Weldolet | 160 |  |  | 160 | 160 | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  | XS |  | XS |  |  | XS |  |  | XS |  |  | Dimensiunile sunt în conformitate cu MSS SP 97. Dimensiunile O-let (DN) sunt în conformitate cu Grafic racordari-Clasa 63OC3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sockolet, | Clasa 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thredolet14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flanșe9),18) | Grosimea de perete pentru a se potrivi ţeava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flanșă cu gât tip 11 | SR EN 1092-1.Material SR EN 10222-4 Grad P285NH-GRUPA 8E2(1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forjat |
|  | PN100 |  |  |  |  |  |  |  | PN63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flansa oarba Tip 05 | SR EN 1092-1.Material SR EN 10028-3 Grad P275NH-GRUPA 8E2(1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laminate |
|  | PN100 |  |  |  |  |  |  |  | PN63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garnituri | SR EN 1514-1, grafit, nemetalice plate de tip garnitura IBC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PN63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prezoane Tip 1B | Dimensiunile și fabricarea conform STAS 8121/2-84,Material SR EN 42CrMo4QT SR EN 10269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piuliţe Tip 1 | Dimensiunile și fabricarea conform STAS 8121/3-84, Material SR EN 25CrMo4QT SR EN 10269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinete DN | 15 | 20 |  |  | 25 |  | 40 |  | 50 |  |  |  | 65 |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 150 |  |  |  | 200 |  | 250 |  |  | 300 |  | 350 |  |  | 400 | 450 |  |  |
| Robinete cu sferă*,15), 16) | ISO 17292 or SR EN 1983, PN63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trecere completă |
| Robinete cu sertar15), 16) | SR EN 1984, PN63, Material P285NH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trecere completă |
| Robinete cu ventil15), 16) | SR EN 13709, PN63, Material P285NH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinete de reţinere*,15),16 | SR EN 16767, PN63, Material P285NH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trecere completă |

1) Evaluare pentru grupa materialului 8E2 (SR EN 1092-1+A1/2013).

2) Pentru toate flanșele inclusiv pentru robineți.

3) Gaz, lichide grupa 1 în conformitate cu SR CEN / TR 13480-7: 2003.

5) Grosimea peretelui ţevii a fost calculată la limita presiunii şi actualizată după grosimea de perete a fitingurilor. Daca tensiunea indusă de asamblarea conductelor pe suporturi şi de asemenea, tensiunea termicî este mai mare decât tensiunea cauzată de presiunea limită, proiectantul va calcula noua grosime a peretelui.

6) Pentru conducte categoria 0 şi I: Conducta de testare din categoria TC1 (SR EN 10216-3: 2003/A1: 2004), certificatul de inspecţie tip 3.1 (SR EN 10204: 2005), prin care se dispun opţiuni conforme cu tabelul nr.1 din prezenta specificație. Pentru Dn ≤40 se vor livra conducte cu capete netede, iar pentru Dn ≥50 se vor livra conducte cu capete pregătite pentru sudură conform opțiunea 9 din SR EN 10216-3. Lungimile de livrare vor fi în conformitate cu opțiunea 11 din SR EN 10216-3.

7) Pentru conducte categoria II şi llI: Conducta de testare din categoria TC2 (SR EN 10216-3: 2003/a1: 2004), certificatul de inspecţie tip 3.2 (SR EN 10204: 2005), prin care se dispun opţiuni conforme cu tabelul nr.1 din prezenta specificație. Pentru Dn ≤40 se vor livra conducte cu capete netede, iar pentru Dn ≥50 se vor livra conducte cu capete pregătite pentru sudură conform opțiunea 9 din SR EN 10216-3. Lungimile de livrare vor fi în conformitate cu opțiunea 11 din SR EN 10216-3.

8) Certificatul de inspecţie SR EN 10204:

- categoria de conducta 0 și I-tip 3.1

- categoria de conducta II și III-tip 3.2

9) Teșirea finală trebuie să respecte SR EN 1092-1.

10) De preferat se foloseşte 3D, daca nu este posibil 3D se folosesc 2D și 5D (ex. Spaţiu dintre conducte este prea mic).

11) De preferat se folosesc reducţii concentrice.

12) Certificatul de inspecţie SR EN 10204:

- categoaria de conducta 0 și l-tip 3.1

- categoria de conducta II și III-tip 3.2

13) O gamă de O-lete se vor potrivi cu diametrul exterior al conductei.

14) Dimensiunea firului trebuie să se potrivească cu dimensiunea echipamentului instrumental -a se vedea graficul ramură-clasa 63OC3.

15) Materialele corpului și capacului robinetelor vor avea aceiați presiune și temperatură ca cea din grupa de materiale 8E2.

16) Certificatul de inspecţie SR EN 10204: (categoria de conducta 0 și l-tip 3.1) și (categoria de conducta II și III-tip 3.2). Opţiunile comandabile în conformitate cu capitolul 6 din SR EN 10204.

CLASA 63OC3 – GRAFIC DE RAMIFICAȚII

| DN/ NPS | 1/8” | 1/4” | 3/8 ” | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | LEGENDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/2" | 2” | SL - Sockolet TL - Thredotet * Filetele thredolet-ilor trebuie sa se potrivească cu filetul instrumentațiilor. |
| 15 | SL.TL | SL.TL |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ½ ”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SL.TL | SL.TL |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ¾ ”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SL.TL | SLTL | SL.TL |  |  |  |  |  |  |
| (1”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SL.TL | SL, TL | SL.TL |  |  |  |  |  |  |
| (1 ½”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | SL.TL | SL, TL | SL.TL | SLTL |  |  |  |  |  |
| (2”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | SL.TL | SL, TL | SL.TL | SLTL | SL. TL |  |  |  |  |
| (2 ½”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | SL.TL | SL, TL | SL.TL | SLTL | SL. TL | SL, TL |  |  |  |
| (3”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | SL.TL | SL, TL | SL.TL | SLTL | SL. TL | SL, TL | SL, TL |  |  |
| (4”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≥150 | SL.TL | SL, TL | SL.TL | SLTL | SL. TL | SL, TL | SL, TL | SL.TL |  |
| (≥6”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CLASA 63OC3 – CONEXIUNI CONDUCTĂ

| mm (inch) | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1/2) | (3/4) | (1) | (1 1/2) | (2) | (2 1/2) | (3) | (4) | (6) | (8) | (10) |
| 15 | ET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RT | ET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3/4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RT | RT | ET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RT | RT | RT | ET |  |  |  |  |  |  |  |
| (1 1/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | WL | RT | RT | RT | ET |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | WL | WL | RT | RT | RT | ET |  |  |  |  |  |
| (2 1/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | WL | WL | WL | RT | RT | RT | ET |  |  |  |  |
| (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | WL | WL | WL | WL | RT | RT | RT | ET |  |  |  |
| (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | WL | WL | WL | WL | WL | RT | RT | RT | ET |  |  |
| (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | WL | WL | WL | WL | WL | WL | WL | RT | RT | ET |  |
| (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | WL | WL | WL | WL | WL | WL | WL | RT | RT | RT | ET |
| (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legendă:

ET – teu egal sudat

RT – teu redus sudat

WL – weldolet