## Pag 1
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
FOI DE DATE INSTRUMENTE
Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Ochiuri, jud. Dâmbovița
FAZA: PT+DE
04
03
02 | Emis pentru construire |  |  |  | 03.2019 | M. PANTILICA |  |  | M. SCURTU
01 | Emis pentru construire |  |  |  | 12.2018 | M. PANTILICA |  |  | M. SCURTU
00 | Prima revizie |  |  |  | 2018-09-07 | L. ANTAU |  |  | M. SCURTU
Rev | Descriere |  |  |  | Data | Întocmit |  |  | Verificat
RIA ENGINEERING & CONSULTING 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49 TEL.: 0040 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro |  |  | CONPET S.A. 100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro |  | Nr. Proiect |  | Nr.document |  |  | Rev
[5 empty] | B.031.007 |  | IN-DAS-102 |  |  | 02
Beneficiar CONPET S.A. | [7 empty] | Specialitate doc. |  | F
Instalație STAȚIE DE POMPARE OCHIURI | [7 empty] | INSTRUMENTAȚIE |  | 4/3
Scara |  | Denumire document
- |  | FOI DE DATE INSTRUMENTE
Pag. 1 / 9

## Pag 2
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
NOTE
| A | Furnizorul trebuie să ofere împreună cu aparatele următoarele:
|  | 1 | certificat de material conform EN 10204-3.1
|  | 2 | certificat ATEX 2014/34/EU (daca se aplică)
|  | 3 | certificat PED 2014/68/EU
|  | 4 | certificat de calibrare (dacă se aplică)
|  | 5 | marcaj CE și declarație de conformitate CE cu Directivele UE aplicabile
|  | 6 | placă de identificare (316SS) conținând denumire instrument, producător, model, serie fabricație, material,
conexiune proces, protecție IP, protectie EX, presiune și temperatură de lucru
| B | Furnizorul este responsabil pentru selecția corectă a instrumentelor și a materialelor. Materialele și dimensiunile
părților componente ale instrumentelor vor fi compatibile cu fluidul, cu datele de proces și cu utilizările
menționate în foile de date.
| C | Furnizorul aparatelor va furniza împreună cu aparatul: tubul capilar, membrana de separație cu flanșa și inel purjare .
| D | Aparatele trebuie să reziste fără decalibrare la o presiune de 1.3 ori peste valoarea maximă a domeniului de măsură.
ABREVIERI
| VTA |  | Vendor to advice/Furnizorul va propune
Nr. Proiect |  |  |  | Nr.document | Denumire document | Rev
B.031.007 |  |  |  | IN-DAS-102 | FOI DE DATE INSTRUMENTE | 02
Pag. 2 / 9

## PI-XX
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
GENERAL | Instrument | INDICATOR DE PRESIUNE
| Simbol | PI-100A |  |  |  | PI-100R
| Utilizare | Presiune refulare pompă CNO-P-100A |  |  |  | Presiune refulare pompă CNO-P-100R
| P&ID | B.031.007-PS-PID-101
| Conducta/ Utilaj | CNO-150/80-CRU-102-63OC3-ET |  |  |  | CNO-150/80-CRU-104-63OC3-ET
| Clasa conducte | 63OC3
| Clasificare arie | Zona 1
CONDIȚII DE PROCES | Fluid/ Faza | Țiței/Lichid |  |  |  | Țiței/Lichid
| Compusi corozivi | Nu |  |  |  | Nu
|  | MIN. |  | NORMAL | MAX. | MIN. | NORMAL |  | MAX.
| Presiune Oper. barg | 1 |  | - | 22 | 1 | - |  | 22
| Presiune Design barg | 25 |  |  |  | 25
| Temperatura Operare °C | 15 |  | 25 | 55 | 15 | 25 |  | 55
| Temperatura Design °C | 70 |  |  |  | 70
| Temp. Ambientala °C | -29 ÷ +40 |  |  |  | -29 ÷ +40
INDICATOR | Tip | Citire directă |  |  |  | Citire directă
| Domeniu de masura barg | 0 - 40 |  |  |  | 0 - 40
| Instalare | Local pe suport țeavă |  |  |  | Local pe suport țeavă
| Diametru cadran | 160 mm |  |  |  | 160 mm
| Culoare cadran/gradatii | Alb/Negru |  |  |  | Alb/Negru
| Material geam | Geam securizat |  |  |  | Geam securizat
| Material carcasa | 316SS |  |  |  | 316SS
| Depresurizare de siguranta | Spate |  |  |  | Spate
| Tip element | Bourdon |  |  |  | Bourdon
| Material element | 316SS |  |  |  | 316SS
| Material parti mobile | 316SS |  |  |  | 316SS
| Material racord | 316SS |  |  |  | 316SS
| Fluid umplere | Silicon |  |  |  | Silicon
| Conexiunea la proces | vezi membrana de separație |  |  |  | vezi membrana de separație
| Orientarea racordului | Jos |  |  |  | Jos
| Precizie | 1% |  |  |  | 1%
Categorie ATEX/EPL
| Protectie Ex. | N/A |  |  |  | N/A
| Protectie IP | IP65 |  |  |  | IP65
MEMBRANA DE SEPARAȚIE | Tip membrana sep. | Cu flanșa și inel de purjare proces/capilar (flange necked type) |  |  |  | Cu flanșa și inel de purjare proces/capilar (flange necked type)
| Material flanse | 316SS |  |  |  | 316SS
| Material membrana sep. | 316L (VTA) |  |  |  | 316L (VTA)
| Fluid umplere membrana | VTA |  |  |  | VTA
| Lungime/ material capilar | 1.5 m / VTA |  |  |  | 1.5 m / VTA
| Conexiuni pentru purjare | 1/2'' NPT F |  |  |  | 1/2'' NPT F
| Conexiune la proces | Flanșa DN25 PN 63 TIP B2 |  |  |  | Flanșa DN25 PN 63 TIP B2
DOTĂRI OPȚIONALE | Protectie la inghet | Izolație + Însoțire electrică (Nota 1) |  |  |  | Izolație + Însoțire electrică (Nota 1)
| Eticheta | DA |  |  |  | DA
| Bridă de prindere | pentru suport teava 2'' |  |  |  | pentru suport teava 2''
| Manual cu instructiuni | în limba română |  |  |  | în limba română
PROCURARE | Distribuitor
Producator
Model
Nr. Serie
Note | 1. Dotare oferită de alt vendor
2. Flansa diafragmei va fi livrata cu prezoane si garnitura pentru conectarea la robinetul de proces.
Nr. Proiect | Nr.document |  | Denumire document |  |  |  |  | Rev
B.031.007 | IN-DAS-102 |  | FOI DE DATE INSTRUMENTE |  |  |  |  | 02
Pag. 3 / 9

## PT-xx
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
GENERAL | Instrument | TRADUCTOR DE PRESIUNE
| Simbol | PT-100A |  |  |  | PT-100R
| Utilizare | Presiune refulare pompă CNO-P-100A |  |  |  | Presiune refulare pompă CNO-P-100R
| P&ID | B.031.007-PS-PID-101
| Conducta/ Utilaj | CNO-150/80-CRU-102-63OC3-ET |  |  |  | CNO-150/80-CRU-104-63OC3-ET
| Clasa conducte | 63OC3
| Clasificare arie | Zona 1
CONDITII DE PROCES | Fluid/ Faza | Țiței/Lichid |  |  |  | Țiței/Lichid
| Compusi corozivi | Nu |  |  |  | Nu
|  | MIN. |  | NORMAL | MAX. | MIN. | NORMAL |  | MAX.
| Presiune Oper. barg | 1 |  | - | 22 | 1 | - |  | 22
| Presiune Design barg | 25 |  |  |  | 25
| Temperatura Operare °C | 15 |  | 25 | 55 | 15 | 25 |  | 55
| Temperatura Design °C | 70 |  |  |  | 70
| Temp. Ambientala °C | -29 ÷ +40 |  |  |  | -29 ÷ +40
TRADUCTOR SI ELEMENT | Tip element | Diafragma |  |  |  | Diafragma
| Semnal iesire | 4-20mA |  |  |  | 4-20mA
| Protocol SMART | HART |  |  |  | HART
| Material carcasa | VTA |  |  |  | VTA
| Material parti in contact cu fluidul | 316SS |  |  |  | 316SS
| Conexiuni la proces | vezi membrana de separație |  |  |  | vezi membrana de separație
| Functie | Presiune relativă |  |  |  | Presiune relativă
| Domeniu calibrat barg | 0 - 40 |  |  |  | 0 - 40
| Domeniu ajustabil barg | Standard producător |  |  |  | Standard producător
| Precizie | 0.5% |  |  |  | 0.5%
| Afisaj integrat | Nu |  |  |  | Nu
| Alimentare | 24 Vdc din buclă |  |  |  | 24 Vdc din buclă
| Conexiune electrica | M20 x 1.5 |  |  |  | M20 x 1.5
Categorie ATEX/EPL
| Protectie Ex. | Eex-ia IIA T3 |  |  |  | Eex-ia IIA T3
| Protectie IP | IP65 |  |  |  | IP65
| Rangeability | VTA |  |  |  | VTA
| Repetabilitate | +/- 0.1% |  |  |  | +/- 0.1%
| Actiune in caz de defect | Activează releu alarmă |  |  |  | Activează releu alarmă
| Configurare act. in caz de defect | Configurabilă |  |  |  | Configurabilă
| Instalare | Local pe suport țeavă |  |  |  | Local pe suport țeavă
MEMBRANA DE SEPARATIE | Tip membrana sep. | Cu flanșa și inel de purjare proces/capilar (flange necked type) |  |  |  | Cu flanșa și inel de purjare proces/capilar (flange necked type)
| Material flanse | 316SS |  |  |  | 316SS
| Material membrana sep. | 316L (VTA) |  |  |  | 316L (VTA)
| Fluid umplere membrana | VTA |  |  |  | VTA
| Lungime/ material capilar | 1.5 m / VTA |  |  |  | 1.5 m / VTA
| Conexiuni pentru purjare | 1/2'' NPT F |  |  |  | 1/2'' NPT F
| Conexiune la proces | Flanșa DN25 PN 63 TIP B2 |  |  |  | Flanșa DN25 PN 63 TIP B2
DOTARI OPTIONALE | Protectie la inghet | Izolație + Însoțire electrică (Nota 1) |  |  |  | Izolație + Însoțire electrică (Nota 1)
| Eticheta | DA |  |  |  | DA
| Bridă de prindere | pentru suport teava 2'' |  |  |  | pentru suport teava 2''
| Manual cu instructiuni | în limba română |  |  |  | în limba română
PROCURARE | Distribuitor
Producator
Model
Nr. Serie
Note | 1. Dotare oferită de alt vendor
2. Flansa diafragmei va fi livrata cu prezoane si garnitura pentru conectarea la robinetul de proces.
Nr. Proiect | Nr.document |  | Denumire document |  |  |  |  | Rev
B.031.007 | IN-DAS-102 |  | FOI DE DATE INSTRUMENTE |  |  |  |  | 02
Pag. 4 / 9

## PDT-xx
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
GENERAL | Instrument | TRADUCTOR DIFERENȚIAL DE PRESIUNE
| Simbol | PDT-100A |  |  |  | PDT-100R
| Utilizare | Stare filtru CNO-F-100A |  |  |  | Stare filtru CNO-F-100R
| P&ID | B.031.007-PS-PID-101
| Conducta/ Utilaj | CNO-200/80-CRU-101-16OC3-ET |  |  |  | CNO-200/80-CRU-103-16OC3-ET
| Clasa conducte | 16OC3
| Clasificare arie | Zona 1
CONDITII DE PROCES | Fluid/ Faza | Țiței/Lichid |  |  |  | Țiței/Lichid
| Compusi corozivi | Nu |  |  |  | Nu
|  | MIN. |  | NORMAL | MAX. | MIN. | NORMAL |  | MAX.
| Presiune Oper. barg | 0.1 |  | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0.8
| Presiune Design barg | 2 |  |  |  | 2
| Temperatura Operare °C | 15 |  | 25 | 55 | 15 | 25 |  | 55
| Temperatura Design °C | 70 |  |  |  | 70
| Temp. Ambientala °C | -29 ÷ +40 |  |  |  | -29 ÷ +40
TRADUCTOR SI ELEMENT | Tip element | Diafragmă |  |  |  | Diafragmă
| Semnal iesire | 4-20mA |  |  |  | 4-20mA
| Protocol SMART | HART |  |  |  | HART
| Material carcasa | VTA |  |  |  | VTA
| Material parti in contact cu fluidul | 316SS |  |  |  | 316SS
| Conexiuni la proces | vezi membrana de separație |  |  |  | vezi membrana de separație
| Functie | Presiune relativă |  |  |  | Presiune relativă
| Domeniu calibrat barg | 0 - 1 |  |  |  | 0 - 1
| Domeniu ajustabil barg | Standard producător |  |  |  | Standard producător
| Precizie | 0.5% |  |  |  | 0.5%
| Afisaj integrat | Nu |  |  |  | Nu
| Alimentare | 24 Vdc din buclă |  |  |  | 24 Vdc din buclă
| Conexiune electrica | M20 x 1.5 |  |  |  | M20 x 1.5
Categorie ATEX/EPL
| Protectie Ex. | Eex-ia IIA T3 |  |  |  | Eex-ia IIA T3
| Protectie IP | IP65 |  |  |  | IP65
| Rangeability | VTA |  |  |  | VTA
| Repetabilitate | +/- 0.1% |  |  |  | +/- 0.1%
| Actiune in caz de defect | Activează releu alarmă |  |  |  | Activează releu alarmă
| Configurare act. in caz de defect | Configurabilă |  |  |  | Configurabilă
| Instalare | Local pe suport țeavă |  |  |  | Local pe suport țeavă
MEMBRANA DE SEPARATIE | Tip membrana sep. | Cu flanșa și inel de purjare proces/capilar (flange necked type) |  |  |  | Cu flanșa și inel de purjare proces/capilar (flange necked type)
| Material flanse | 316SS |  |  |  | 316SS
| Material membrana sep. | 316L (VTA) |  |  |  | 316L (VTA)
| Fluid umplere membrana | VTA |  |  |  | VTA
| Lungime/ material capilar | 2 X 1.5 m / VTA |  |  |  | 2 X 1.5 m / VTA
| Conexiuni pentru purjare | 1/2'' NPT F |  |  |  | 1/2'' NPT F
| Conexiune la proces | Flanșa DN25 PN 16 TIP B2 |  |  |  | Flanșa DN25 PN 16 TIP B2
DOTARI OPTIONALE | Protectie la inghet | Izolație + Însoțire electrică (Nota 1) |  |  |  | Izolație + Însoțire electrică (Nota 1)
| Eticheta | DA |  |  |  | DA
| Bridă de prindere | pentru suport teava 2'' |  |  |  | pentru suport teava 2''
| Manual cu instructiuni | în limba română |  |  |  | în limba română
PROCURARE | Distribuitor
Producator
Model
Nr. Serie
Note | 1. Dotare oferită de alt vendor
2. Flansa diafragmei va fi livrata cu prezoane si garnitura pentru conectarea la robinetul de proces.
Nr. Proiect | Nr.document |  | Denumire document |  |  |  |  | Rev
B.031.007 | IN-DAS-102 |  | FOI DE DATE INSTRUMENTE |  |  |  |  | 02
Pag. 5 / 9

## FS-xx
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
GENERAL | Instrument | COMUTATOR DEBIT CU FURCA VIBRATOARE
| Simbol | FS-100A |  |  |  | FS-100R
| Utilizare | Lipsă debit aspirație pompă CNO-P-100A |  |  |  | Lipsă debit aspirație pompă CNO-P-100R
| P&ID | B.031.007-PS-PID-101
| Conducta/ Utilaj | CNO-200/80-CRU-101-16OC3-ET |  |  |  | CNO-200/80-CRU-103-16OC3-ET
| Clasa conducte | 16OC3
| Clasificare arie | Zona 1
CONDITII DE PROCES | Fluid/ Faza | Titei/Lichid |  |  |  | Titei/Lichid
| Compusi corozivi | Nu |  |  |  | Nu
|  | MIN. |  | NORMAL | MAX. | MIN. | NORMAL |  | MAX.
| Presiune Oper. barg | 0.1 |  | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0.8
| Presiune Design barg | 2 |  |  |  | 2
| Temperatura Operare °C | 15 |  | 25 | 55 | 15 | 25 |  | 55
| Temperatura Design °C | 70 |  |  |  | 70
| Densitatea la t=15 ºC kg/m3 | 890÷910
| Vâscozitate cinematică la 5÷30ºC cSt | 26.38÷126.62
| Temp. Ambientala °C | -29 ÷ +40 |  |  |  | -29 ÷ +40
COMUTATOR SI ELEMENT | Lungime furca mm | 253 (VTA) |  |  |  | 253 (VTA)
| Punct de lucru | Lipsă lichid |  |  |  | Lipsă lichid
| Material carcasa | Aluminiu |  |  |  | Aluminiu
| Material parti in contact cu fluidul | 316L |  |  |  | 316L
| Conexiune la proces | Flanșă DN25 PN16 Tip 11 B2 |  |  |  | Flanșă DN25 PN16 Tip 11 B2
| Material flansa | NOTA 2 |  |  |  | NOTA 2
| Material garnitura | VTA |  |  |  | VTA
| Timp comutare | Furcă neimersată 20s (NOTA 3) |  |  |  | Furcă neimersată 20s (NOTA 3)
| Afisaj integrat | Nu |  |  |  | Nu
| Alimentare | 24 Vdc din buclă |  |  |  | 24 Vdc din buclă
| Conexiune electrica | M20 x 1.5 |  |  |  | M20 x 1.5
| Numar contacte | 1 |  |  |  | 1
| Tip contact | NAMUR |  |  |  | NAMUR
Categorie ATEX/EPL
| Protectie Ex. | Eex-ia IIA T3 |  |  |  | Eex-ia IIA T3
| Protectie IP | IP65 |  |  |  | IP65
| Histerezis | 3mm +/- 0.5 mm |  |  |  | 3mm +/- 0.5 mm
| Non-Repetabilitate | +/- 0.5 mm |  |  |  | +/- 0.5 mm
| Actiune in caz de defect | Min. - circuit închis |  |  |  | Min. - circuit închis
| Mod de comutare | Deschis-prezență lichid/ Închis-lipsă lichid |  |  |  | Deschis-prezență lichid/ Închis-lipsă lichid
| Instalare | Local |  |  |  | Local
DOTARI OPTIONALE | Protectie la inghet | Izolație + Însoțire electrică (Nota 1) |  |  |  | Izolație + Însoțire electrică (Nota 1)
| Eticheta | DA |  |  |  | DA
| Manual cu instructiuni | în limba română |  |  |  | în limba română
PROCURARE | Distribuitor
Producator
Model
Nr. Serie
Note | 1. Dotare oferită de alt vendor
2. Conform clase material flansa cu gat: SR EN 1092-1.Material SR EN 10222-4 Grad P285NH-GRUPA 8E2
3. Timpul de declanșare a alarmei va fi stabilit și se va implementa în funcție de condițiile de funcționare
ale pompei ce va fi achiziționată.
Nr. Proiect | Nr.document |  | Denumire document |  |  |  |  | Rev
B.031.007 | IN-DAS-102 |  | FOI DE DATE INSTRUMENTE |  |  |  |  | 02
Pag. 6 / 9

## FS-xx (2)
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
COMUTATOR DEBIT CU FURCA VIBRATOARE
Montaj conducta
Nr. Proiect | Nr.document | Denumire document | Rev
B.031.007 | IN-DAS-102 | FOI DE DATE INSTRUMENTE | 02
Pag. 7 / 9

## HS-xx
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
GENERAL | Instrument | BUTON OPRIRE DE URGENTA TABLOU ELECTRIC
| Simbol | HS-100
| Utilizare | Buton Stop General Tablou Electric
| P&ID | N/A
| Conducta/ Utilaj | N/A
| Clasa conducte | N/A
| Clasificare arie | N/A
BUTON | Tip buton | Cu revenire, tip ciuperca (VTA)
| Instalare | Exterior
| Tip instalare | Pe perete exterior container operator
| Material carcasa | Metal
| Culoare buton | Rosu
| Conexiune electrica | M32 x 1.5
| Alimentare | 230 Vca
| Tip contact | ND, 3A @230Vca
| Contact | Normal deschis (VTA)
| Temp. Ambientala °C | -29 ÷ +40
| Protectie Ex. | N/A
| Protectie IP | IP65
| Marcare | BUTON OPRIRE DE URGENTA TABLOU ELECTRIC
DOTARI OPTIONALE | Protectie la inghet | Nu
| Eticheta | DA
| Manual cu instructiuni | în limba română
PROCURARE | Distribuitor
Producator
Model
Nr. Serie
Note
Nr. Proiect | Nr.document |  | Denumire document | Rev
B.031.007 | IN-DAS-102 |  | FOI DE DATE INSTRUMENTE | 02
Pag. 8 / 9

## TRAD. TEMP (2)
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
TRADUCTOR DE TEMPERATURA
| GENERALITATI | [12 empty] | ELEMENT DE MASURA
1 | PRODUCATOR: | [7 empty] | TIP: |  |  |  | 10 |  |  | T/C |  |  | RTD |  | mV |  | SAU
2 | DESCRIERE: |  |  |  | ORB |  |  |  | INDICATOR LCD |  |  |  | 11 | TERMOCUPLU |  |  |  | "J"(FC) |  | "K"(CA) |  |  | "EE"(CC)
3 | NIPLU "N": N= |  |  | (NOTA4) | mm; |  | UNION: |  | DA |  | NU | [5 empty] | VEZI MAI JOS (CALIBRARE)
4 | TEMPERATURA AMBIENTALA °C: | [6 empty] | -28÷+40 °C |  |  |  |  | 12 | RTD: | [5 empty] | Pt100 Ω |  |  | Pt50 Ω
| TRANSMITATOR | [16 empty] | Cu100 Ω |  | SAU
5 | TIP |  | ELECTRONIC | [5 empty] | PNEUMATIC | [8 empty] | 2 FIRE |  | 3 FIRE |  |  | 4 FIRE
6 | SEMNAL |  | 4-20mA |  | 4-20mA + HART |  |  |  | SAU |  |  |  | 13 | SEMNAL LA ARDERE: | [9 empty] | MAX | MIN
7 | PRECIZIE |  | STD. |  | 0.15% |  | 0.3% |  | SAU |  |  |  |  | TEACA
8 | CARCASA |  | ANTIEXPLOZIVA |  |  |  | UNIVERSALA | [5 empty] | 14 | CONSTRUCTIE: |  |  |  | CONICA |  |  |  |  | DREAPTA
|  |  | EExdIIBT4 |  |  |  | EExiaIIBT6 | [6 empty] | (NOTA 2) | [5 empty] | SAU
|  |  | EExdIICT6 |  |  |  | SAU | [5 empty] | 15 | DIMENSIUNE"T": |  |  |  | FARA |  |  |  | VEZI MAI JOS
|  |  | CLASS I GROUP D DIV. 1(NEC) | [9 empty] | 16 | DIMENSIUNE "U": |  |  | VEZI MAI JOS
CLASS I GROUP B DIV. 1(NEC)
|  |  | CENELEC |  |  |  | SR |  | SAU |  | ATEX II2G
| PROTECTIA LA PATRUNDERE | [5 empty] | IP65 |  | OTHER
9 | RACORD ELECTRIC |  |  |  | 1.PRESETUPA CABLU M20 x 1,5
[6 empty] | ARMAT |  |  | NEARMAT
[5 empty] | CABLU DIAM. EXT. Φ |  |  |  |  | 10÷14 |  | mm
2. FILET: 1/2" NPT
SAU
REV | BUC | SIMBOL |  |  | TAG LINIE/VAS& NUMAR P&ID |  |  |  |  | DOMENIU °C |  | CONDITII DE LUCRU |  |  |  |  | TEACA |  |  |  |  | DEST. |  | SERVICIU | NOTE
[12 empty] | PRES.(bar) |  | TEMP.(°C) | FLUID |  | MAT | PN | RACORD ELEMENT SENSIBIL | "U" mm | "T" mm | CONEX. PROCES | "N" mm
0 | 1 | TT-100 |  |  | CNO-150-CRU-105-63OC3-ET |  |  |  |  | -0 ÷100⁰C |  | 22 |  | 55 | Țiței/ Lichid |  | I | PN63 | FILET NPT 1/2" M | 300 | Nota3 | Flanșa DN25 PN 63 TIP B2 | Nota3 | Temperatură ieșire țiței | TD=70 ˚C
0 | 1
0 | 1
0 | 1
0 | 1
0 | 1
0 | 1
0 | 1
0 | 1
I = | SS TYPE |  |  | SS316L
M = | MONEL
NOTE: |  | 1. Traductoarele de temperatura vor fi certificate ATEX 94/9/EC
2.Teaca va fi certificata PED 97/23/EC si certificare material conform SR EN 10204-3.1
3.Teaca trebuie sa fie compatibila cu lungimea, diametrul si grosimea senzorului RTD Pt100. Elementul sensibil RTD si teaca de protectie vor fi procurate ca un singur ansamblu. Producatorul sa furnizeze dimensiunea "T" respectiv "N".
4. Precizia elementului sensibil tip RTD va fi clasa A(+/-15%) conform cu IEC 751.
7.Traductoarele de temp. trebuie să reziste la o temperatura de minim 130% din valoarea superioară a domeniului, fara nevoie de recalibrare.
Pag. 9 / 9