## Pag 1
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
LISTĂ SEMNALE INTRĂRI / IEŞIRI
Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Ochiuri - jud. Dâmbovița
FAZA: PT+DE
04
03
02 | Emis pentru construire |  |  |  | 03.2019 | M. PANTILICA |  |  | M. SCURTU
01 | Emis pentru construire |  |  |  | 12.2018 | M. PANTILICA |  |  | M. SCURTU
00 | Prima revizie |  |  |  | 15.08.2018 | L. ANTAU |  |  | M. SCURTU
Rev | Descriere |  |  |  | Data | Întocmit |  |  | Verificat
RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49 TEL.: 0040 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro |  |  | CONPET S.A. 100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro |  | Nr. Proiect |  | Nr.document |  |  | Rev
[5 empty] | B.031.007 |  | IN-LST-101 |  |  | 02
Beneficiar CONPET S.A. | [7 empty] | Specialitate doc. |  | F
Instalație STAȚIE DE POMPARE OCHIURI | [7 empty] | INSTRUMENTAȚIE |  | 4/3
Scara |  | Denumire document
- |  | LISTĂ SEMNALE INTRĂRI / IEŞIRI
Pag. 1 / 3

## Pag 2
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
ABREVIERI:
| TE | TABLOU ELECTRIC
| PL-AMC | PANOU LOCAL AUTOMATIZARE
| VSD | CONVERTIZOR DE FRECVENTA
Nr. Proiect |  |  | Nr.document | Denumire document | Rev
B.031.007 |  |  | IN-LST-101 | LISTĂ SEMNALE INTRĂRI / IEŞIRI | 02
Pag. 2 / 3

## i o list
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
Nr. Crt. | Denumire Instrument | TAG PLC | Serviciu | TIP I/O PLC | DE LA | LA | TIP SEMNAL | HART PROTOCOL | PROTECTIE | DOMENIU MASURA | SET POINT | ALARME
1 | FS-100A | FAL-100A | Lipsa debit aspiratie pompa CNO-P-100A | DI | CAMP | PL-AMC |  |  | IS
2 | FS-100R | FAL-100R | Lipsa debit aspiratie pompa CNO-P-100R | DI | CAMP | PL-AMC |  |  | IS
3 | PT-100A | PIC-100A | Presiune refulare pompa CNO-P-100A | AI | CAMP | PL-AMC | 4-20mA | DA | IS | 0-40 barg | 22 bar | HH: 23 bar
4 | PT-100R | PIC-100R | Presiune refulare pompa CNO-P-100R | AI | CAMP | PL-AMC | 4-20mA | DA | IS | 0-40 barg | 22 bar | HH: 23 bar
3 | PDT-100A | PDAH-100A | Stare filtru CNO-F-100A | AI | CAMP | PL-AMC | 4-20mA | DA | IS | 0-1 bar |  | H: 0.15 bar
4 | PDT-100R | PDAH-100R | Stare filtru CNO-F-100R | AI | CAMP | PL-AMC | 4-20mA | DA | IS | 0-1 bar |  | H: 0.15 bar
5 |  | XA-001 | Defect sistem ventilatie | DI | TE | PL-AMC
6 |  | SY-100A | Comanda turatie motor pompa CNO-P-100A | AO | PL-AMC | 6U2 (VSD) | 4-20mA
7 |  | XI-100AA | CNO-P-100A Disponibil/Indisponibil | DI | TE | PL-AMC
8 |  | XI-100AB | CNO-P-100A In functie/Oprit | DI | TE | PL-AMC
9 |  | XI-100AC | CNO-P-100A Local/Distanta | DI | TE | PL-AMC
10 |  | XA-100AA | CNO-P-100A Defect | DI | TE | PL-AMC
11 |  | XA-100AB | CNO-P-100A Defect temperatura motor | DI | TE | PL-AMC
12 |  | HS-100AC | CNO-P-100A Start/Stop | DO | PL-AMC | TE
13 |  | XS-100AB | CNO-P-100A Start permisiv | DI | TE | PL-AMC
14 |  | SY-100R | Comanda turatie motor pompa CNO-P-100R | AO | PL-AMC | 6U2 (VSD) | 4-20mA
15 |  | XI-100RA | CNO-P-100R Disponibil/Indisponibil | DI | TE | PL-AMC
16 |  | XI-100RB | CNO-P-100R In functie/Oprit | DI | TE | PL-AMC
17 |  | XI-100RC | CNO-P-100R Local/Distanta | DI | TE | PL-AMC
18 |  | XA-100RA | CNO-P-100R Defect | DI | TE | PL-AMC
19 |  | XA-100RB | CNO-P-100R Defect temperatura motor | DI | TE | PL-AMC
20 |  | HS-100RC | CNO-P-100R Start/Stop | DO | PL-AMC | TE
21 |  | XS-100RB | CNO-P-100R Start permisiv | DI | TE | PL-AMC
22 |  | XI-001 | Defect CB insotitori electrici | DI | TE | PL-AMC | - | - | - | -
23 |  | XI-002 | Defect relee curent insotitori electrici | DI | TE | PL-AMC | - | - | - | -
24 |  | XI-003 | Defect termostat insotitori electrici | DI | TE | PL-AMC | - | - | - | -
25 |  | XI-004 | Defect alimentare UPS | DI | TE | PL-AMC | - | - | - | -
26 |  | XI-005 | Defect intern UPS | DI | TE | PL-AMC | - | - | - | -
27 |  | XI-006 | Defect intreruptor general tablou electric TE | DI | TE | PL-AMC
28 |  | XI-100 | Stare buton Oprire urgenta intreruptor general tablou el. | DI | TE | PL-AMC
29 | TT-100 | TI-100 | Temperatură ieșire țiței | AI | CAMP | PL-AMC | 4-20mA | DA | IS | 0-100 degC
Nr. Contract |  | Nr. Document |  |  | Denumire document |  |  |  |  | Rev.
B.031.007 |  | IN-LST-101 |  |  | LISTĂ SEMNALE INTRĂRI / IEŞIRI |  |  |  |  | 02
Pag. 3 / 3
2