## Pag 1
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
LISTĂ INSTRUMENTE Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Potlogi - jud. Dâmbovița FAZA: PT+DE
04
03
02
01 | Emis pentru Construire |  |  |  | 03.2018 | M. PANTILICA |  |  | M. SCURTU
00 | Prima revizie |  |  |  | 12.2018 | M. PANTILICA |  |  | M. SCURTU
Rev | Descriere |  |  |  | Data | Întocmit |  |  | Verificat
RIA ENGINEERING & CONSULTING 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49 TEL.: 0040 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro |  |  | CONPET S.A. 100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro |  | Nr. Proiect |  | Nr.document |  |  | Rev
[5 empty] | B.031.007 |  | IN-LST-201 |  |  | 01
Beneficiar CONPET S.A. | [7 empty] | Specialitate doc. |  | F
Instalație STAȚIE DE POMPARE POTLOGI | [7 empty] | INSTRUMENTAȚIE |  | 4/3
Scara |  | Denumire document
- |  | LISTĂ INSTRUMENTE
Pag. 1 / 2

## INSTR LIST
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
Nr. Crt. | Denumire Instrument | Tip instrument | Serviciu | Domeniu masura | Linie | Foaie de date | Conexiune La proces | PID | Desene montaj
1 | FS-200A | Comutator debit | Lipsa debit aspiratie pompa CNP-P-200A | - | CNP-250/100-CRU-201-25OC3-ET | B.031.007-IN-DAS-203 |  | B.031.007-PS-PID-202 | B.031.007-IN-IND-209
2 | FS-200R | Comutator debit | Lipsa debit aspiratie pompa CNP-P-200R | - | CNP-250/100-CRU-203-25OC3-ET | B.031.007-IN-DAS-203 |  | B.031.007-PS-PID-202 | B.031.007-IN-IND-209
3 | PI-200A | Manometru | Presiune refulare pompa CNP-P-200A | 0-40 barg | CNP-200/80-CRU-202-63OC3-ET | B.031.007-IN-DAS-203 |  | B.031.007-PS-PID-202 | B.031.007-IN-IND-209
4 | PI-200R | Manometru | Presiune refulare pompa CNP-P-200R | 0-40 barg | CNP-200/80-CRU-204-63OC3-ET | B.031.007-IN-DAS-203 |  | B.031.007-PS-PID-202 | B.031.007-IN-IND-209
5 | PDT-200A | Traductor diferential de presiune | Stare filtru CNP-F-200A | 0-1 bar | CNP-250/100-CRU-201-25OC3-ET | B.031.007-IN-DAS-203 |  | B.031.007-PS-PID-202 | B.031.007-IN-IND-209
6 | PDT-200R | Traductor diferential de presiune | Stare filtru CNP-F-200R | 0-1 bar | CNP-250/100-CRU-203-25OC3-ET | B.031.007-IN-DAS-203 |  | B.031.007-PS-PID-202 | B.031.007-IN-IND-209
7 | PT-200A | Traductor presiune | Presiune refulare pompa CNP-P-200A | 0-40 barg | CNP-200/80-CRU-202-63OC3-ET | B.031.007-IN-DAS-203 |  | B.031.007-PS-PID-202 | B.031.007-IN-IND-209
8 | PT-200R | Traductor presiune | Presiune refulare pompa CNP-P-200R | 0-40 barg | CNP-200/80-CRU-204-63OC3-ET | B.031.007-IN-DAS-203 |  | B.031.007-PS-PID-202 | B.031.007-IN-IND-209
9 | HS-200 | Buton oprire de urgenta | Oprire de urgenta | - | - | B.031.007-IN-DAS-203 |  | - | -
10 | TT-200 | Traductor Temperatura | Temperatura iesire titei | 0-100 degC | CNP-200-CRU-205-63OC3-ET | B.031.007-IN-DAS-203 |  | B.031.007-PS-PID-202
Nr. Contract |  | Nr. Document |  | Denumire document |  |  |  | Rev.
B.031.007 |  | IN-LST-201 |  | LISTĂ INSTRUMENTE |  |  |  | 01
Pag. 2 / 2