## Pag 1
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
LISTĂ SEMNALE INTRĂRI / IEŞIRI Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Potlogi - jud. Dâmbovița FAZA: PT+DE
04
03
02
01 | Emis pentru construire |  |  |  | 03.2019 | M. PANTILICA |  |  | M. SCURTU
00 | Prima revizie |  |  |  | 12.2018 | M. PANTILICA |  |  | M. SCURTU
Rev | Descriere |  |  |  | Data | Întocmit |  |  | Verificat
RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49 TEL.: 0040 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro |  |  | CONPET S.A. 100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro |  | Nr. Proiect |  | Nr.document |  |  | Rev
[5 empty] | B.031.007 |  | IN-LST-202 |  |  | 01
Beneficiar CONPET S.A. | [7 empty] | Specialitate doc. |  | F
Instalație STAȚIE DE POMPARE POTLOGI | [7 empty] | INSTRUMENTAȚIE |  | 4/3
Scara |  | Denumire document
- |  | LISTĂ SEMNALE INTRĂRI / IEȘIRI
Pag. 1 / 3

## Pag 2
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
ABREVIERI:
| TE | TABLOU ELECTRIC
| PL-AMC | PANOU LOCAL AUTOMATIZARE
| VSD | CONVERTIZOR DE FRECVENTA
Nr. Proiect |  |  | Nr.document | Denumire document | Rev
B.031.007 |  |  | IN-LST-202 | LISTĂ SEMNALE INTRĂRI / IEȘIRI | 01
Pag. 2 / 3

## i o list
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
| Nr. Crt. | Denumire Instrument | TAG PLC | Serviciu | TIP I/O PLC | DE LA | LA | TIP SEMNAL | HART PROTOCOL | PROTECTIE | DOMENIU MASURA | SET POINT | ALARME
| 1 | FS-200A | FAL-200A | Lipsa debit aspiratie pompa CNP-P-200A | DI | CAMP | PL-AMC |  |  | IS
| 2 | FS-200R | FAL-200R | Lipsa debit aspiratie pompa CNP-P-200R | DI | CAMP | PL-AMC |  |  | IS
| 3 | PT-200A | PIC-200A | Presiune refulare pompa CNP-P-200A | AI | CAMP | PL-AMC | 4-20mA | DA | IS | 0-40 barg | 22 bar | HH: 23 bar
| 4 | PT-200R | PIC-200R | Presiune refulare pompa CNP-P-200R | AI | CAMP | PL-AMC | 4-20mA | DA | IS | 0-40 barg | 22 bar | HH: 23 bar
| 3 | PDT-200A | PDAH-200A | Stare filtru CNP-F-200A | AI | CAMP | PL-AMC | 4-20mA | DA | IS | 0-1 bar |  | H: 0.15 bar
| 4 | PDT-200R | PDAH-200R | Stare filtru CNP-F-200R | AI | CAMP | PL-AMC | 4-20mA | DA | IS | 0-1 bar |  | H: 0.15 bar
| 5 |  | XA-001 | Defect sistem ventilatie | DI | TE | PL-AMC
| 6 |  | SY-200A | Comanda turatie motor pompa CNP-P-200A | AO | PL-AMC | 6U2 (VSD) | 4-20mA
| 7 |  | XI-200AA | CNP-P-200A Disponibil/Indisponibil | DI | TE | PL-AMC
| 8 |  | XI-200AB | CNP-P-200A In functie/Oprit | DI | TE | PL-AMC
| 9 |  | XI-200AC | CNP-P-200A Local/Distanta | DI | TE | PL-AMC
| 10 |  | XA-200AA | CNP-P-200A Defect | DI | TE | PL-AMC
| 11 |  | XA-200AB | CNP-P-200A Defect temperatura motor | DI | TE | PL-AMC
| 12 |  | HS-200AC | CNP-P-200A Start/Stop | DO | PL-AMC | TE
| 13 |  | XS-200AB | CNP-P-200A Start permisiv | DI | TE | PL-AMC
| 14 |  | SY-200R | Comanda turatie motor pompa CNP-P-200R | AO | PL-AMC | 6U2 (VSD) | 4-20mA
| 15 |  | XI-200RA | CNP-P-200R Disponibil/Indisponibil | DI | TE | PL-AMC
| 16 |  | XI-200RB | CNP-P-200R In functie/Oprit | DI | TE | PL-AMC
| 17 |  | XI-200RC | CNP-P-200R Local/Distanta | DI | TE | PL-AMC
| 18 |  | XA-200RA | CNP-P-200R Defect | DI | TE | PL-AMC
| 19 |  | XA-200RB | CNP-P-200R Defect temperatura motor | DI | TE | PL-AMC
| 20 |  | HS-200RC | CNP-P-200R Start/Stop | DO | PL-AMC | TE
| 21 |  | XS-200RB | CNP-P-200R Start permisiv | DI | TE | PL-AMC
| 22 |  | XI-001 | Defect CB insotitori electrici | DI | TE | PL-AMC | - | - | - | -
| 23 |  | XI-002 | Defect relee curent insotitori electrici | DI | TE | PL-AMC | - | - | - | -
| 25 |  | XI-003 | Defect alimentare UPS | DI | TE | PL-AMC | - | - | - | -
| 26 |  | XI-004 | Defect intern UPS | DI | TE | PL-AMC | - | - | - | -
| 27 |  | XI-005 | Defect intreruptor general tablou electric TE | DI | TE | PL-AMC
| 28 |  | XI-200 | Stare buton Oprire urgenta intreruptor general tablou el. | DI | TE | PL-AMC
| 29 | TT-200 | TI-200 | Temperatura iesire titei | AI | CAMP | PL-AMC | 4-20mA | DA | IS | 0-100 degC
| Nr. Contract |  | Nr. Document |  |  | Denumire document |  |  |  |  | Rev.
| B.031.007 |  | IN-LST-202 |  |  | LISTĂ SEMNALE INTRĂRI / IEȘIRI |  |  |  |  | 01
Pag. 3 / 3