## Pag 1
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
LISTĂ CABLURI INSTRUMENTAȚIE
Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Potlogi - jud. Dâmbovița
FAZA: PT+DE
04
03
02
01 | Emis pentru Construire |  |  |  | 03.2019 | M.PANTILICA |  |  | M. SCURTU
00 | Prima revizie |  |  |  | 12.2018 | M. PANTILICA |  |  | M. SCURTU
Rev | Descriere |  |  |  | Data | Întocmit |  |  | Verificat
RIA ENGINEERING & CONSULTING 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49 TEL.: 0040 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro |  |  | CONPET S.A. 100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro |  | Nr. Proiect |  | Nr.document |  |  | Rev
[5 empty] | B.031.007 |  | IN-LST-207 |  |  | 01
Beneficiar CONPET S.A. | [7 empty] | Specialitate doc. |  | F
Instalație STAȚIE DE POMPARE POTLOGI | [7 empty] | INSTRUMENTAȚIE |  | 4/3
Scara |  | Denumire document
- |  | LISTĂ CABLURI INSTRUMENTAȚIE
Pag. 1 / 3

## Pag 2
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
ABREVIERI:
| TE | TABLOU ELECTRIC
| PLC | PANOU LOCAL AMC
| VSD | CONVERTIZOR DE FRECVENTA
| P | CENTRALA DE MASURA
Presetupele vor avea protectia EX corespunzatoare cu cea a cablurilor si dimensiunile corespunzatoare cu OD cabluri.
Cablurile au o raza minima de cubura la pozare:
- 10x diametrul cablului armat
- 8x diametrul cablului nearmat
Nr. Proiect |  |  | Nr.document | Denumire document | Rev
B.031.007 |  |  | IN-LST-207 | LISTĂ CABLURI INSTRUMENTAȚIE | 01
Pag. 2 / 3

## LIST CABLURI
DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița
Nr. Crt. | NUME CABLU | TIP CABLU | CULOARE | DE LA | LA | SEMNAL | PROTECTIA EXPLOZIVA | LUNGIME CABLU (m) | TENSIUNE NOMINALA U0/U[kV] | LUNGIME | NOTE | PRESETUPA
1 | C-PT-200A | 1 x (2 x 1.5 mm²) | ALBASTRU | PT-200A | PL-AMC | ANALOG | Eex-i | 40 | 0.25/0.5 |  | CONDUCTORI CUPRU, ECRANAT, ARMAT | M20
2 | C-PT-200R | 1 x (2 x 1.5 mm²) | ALBASTRU | PT-200R | PL-AMC | ANALOG | Eex-i | 40 | 0.25/0.5 |  | CONDUCTORI CUPRU, ECRANAT, ARMAT | M20
3 | C-PDT-200A | 1 x (2 x 1.5 mm²) | ALBASTRU | PDT-200A | PL-AMC | ANALOG | Eex-i | 40 | 0.25/0.5 |  | CONDUCTORI CUPRU, ECRANAT, ARMAT | M20
4 | C-PDT-200R | 1 x (2 x 1.5 mm²) | ALBASTRU | PDT-200R | PL-AMC | ANALOG | Eex-i | 40 | 0.25/0.5 |  | CONDUCTORI CUPRU, ECRANAT, ARMAT | M20
5 | C-FS-200A | 1 x (2 x 1.5 mm²) | ALBASTRU | FS-200A | PL-AMC | DIGITAL | Eex-i | 40 | 0.25/0.5 |  | CONDUCTORI CUPRU, ECRANAT, ARMAT | M20
6 | C-FS-200R | 1 x (2 x 1.5 mm²) | ALBASTRU | FS-200R | PL-AMC | DIGITAL | Eex-i | 40 | 0.25/0.5 |  | CONDUCTORI CUPRU, ECRANAT, ARMAT | M20
7 | C-SY-200A | 1 x (2 x 1 mm²) | NEGRU | 6U2 VSD | PL-AMC | ANALOG | Eex-e | 70 | 0.25/0.5 |  | CONDUCTORI CUPRU, ECRANAT, ARMAT | M20
8 | C-SY-200R | 1 x (2 x 1 mm²) | NEGRU | 8U2 VSD | PL-AMC | ANALOG | Eex-e | 70 | 0.25/0.5 |  | CONDUCTORI CUPRU, ECRANAT, ARMAT | M20
9 | C-X-001 | 6 x (2 x 1 mm²) | NEGRU | TE | PL-AMC | DIGITAL | Eex-e | 70 | 0.25/0.5 |  | CONDUCTORI CUPRU, ECRANAT INDIVIDUAL SI TOTAL, ARMAT | M32
10 | C-X-002 | 6 x 1 mm² | NEGRU | TE | PL-AMC | DIGITAL | Eex-e | 70 | 0.25/0.5 |  | CONDUCTORI CUPRU, ECRANAT, ARMAT | M32
11 | C-X-003 | 6 x 1 mm² | NEGRU | TE | PL-AMC | DIGITAL | Eex-e | 70 | 0.25/0.5 |  | CONDUCTORI CUPRU, ECRANAT, ARMAT | M32
12 | C-X-004 | 6 x 1 mm² | NEGRU | TE | PL-AMC | DIGITAL | Eex-e | 70 | 0.25/0.5 |  | CONDUCTORI CUPRU, ECRANAT, ARMAT | M32
13 | C-M-001 | MODBUS RS 485 | GRI | CONSOLA OPERATOR | PL-AMC | SERIAL |  | 10 |  |  | CONDUCTORI CUPRU, ECRANAT, ARMAT
14 | C-M-002 | MODBUS RS 485 | GRI | P CENTALA DE MASURA | PL-AMC | SERIAL |  | 70 |  |  | CONDUCTORI CUPRU, ECRANAT, ARMAT
15 | C-TT-200 | 1 x (2 x 1.5 mm²) | ALBASTRU | TT-200 | PL-AMC | ANALOG | Eex-i | 40 | 24 Vdc |  | CONDUCTORI CUPRU, ECRANAT, ARMAT | M20
NOTA : Daca se doreste achizitionarea cablului dupa constructori din Romania , tipul cablurilor va fi CSYEABY-F , cu caracteristici intrinseci acolo unde este mentionat cablu intrinsec (Eex i).
Nr. Contract |  | Nr. Document |  |  | Denumire document | [5 empty] | Rev.
B.031.007 |  | IN-LST-207 |  |  | LISTĂ CABLURI INSTRUMENTAȚIE | [5 empty] | 01
Pag. 3 / 3