MEMORIU TEHNIC – DESCRIERE INSTRUMENTAȚIE

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Ochiuri - jud. Dâmbovița

FAZA: PT+DE

Cuprins

1.	INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL	3

2.	datele de proces pentru proiectare	3

3.	FILOSOFIA DE control si INSTRUMENTAţIEI	4

3.1.	COMUTATOARE DE debit	5

3.2.	traductoare diferențiale de presiune	5

3.3.	TRADUCTOARE DE PRESIUNE	6

3.4.	mANOMETRE	6

3.5.	BUTON OPRIRE DE URGENță	6

3.6.	TRADUCTOR DE TEMPERATURĂ	6

4.	CABLURI și trasee de cabluri	6

- INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

În prezent, datorită vechimii utilajelor şi a instalaţiilor tehnologice din această locaţie, uzate moral, cât şi fizic, precum şi necesității corelării parametrilor de pompare cu producţiile de ţiţei obţinute, se impune adaptarea sistemului actual de pompare  din punct de vedere al eficienţei economice prin înlocuirea utilajelor, instalaţiilor tehnologice şi a altor obiecte aferente sistemelor de pompare a ţiţeiului Ochiuri, județul Dâmboviţa.

Pentru modernizarea sistemului de  pompare  din stația de  pompare  Ochiuri s-a prevăzut:

- un skid de pompare pentru evacuarea țițeiului din stație;

- fundații și platforme betonate pentru colectarea apelor pluviale și a scurgerilor accidentale;

- instalaţii de automatizare;

- instalații electrice de forță și iluminat exterior;

- pentru îmbunătățirea condițiilor de funcționare și operare a echipamentelor electrice și automatizare se va instala un container prefabricat pentru asigurarea spațiului de lucru pentru operator, incluzând grup sanitar și panoul local de automatizare.

- achiziția și instalarea unui post de transformare în anvelopă de beton (PTAB).

- datele de proces pentru proiectare

În concordanță  cu datele  furnizate de  Client  în tema  de  proiectare au  rezultat următoarele date de proces:

- 2 pompe cu cavități progresive, una activă și una de rezervă;

- Fluid vehiculat: 					             Țiței;

- Debit normal/maxim: 				             60/70 m3/h;

- Presiunea normală/maximă de lucru: 		   -/22 barg;

- Diametru conductă/Presiune nominală aspirație:    200 mm/PN16;

- Diametru conductă/Presiune nominală refulare:     150 mm/PN63.

- Proprietățile fizico-chimice ale țițeiului:

| Densitatea la t=15 ºC | [kg/m3] | 890÷910 |
| --- | --- | --- |
| Conținut de impurități (apă și suspensii) | [%m/m] | max. 1 |
| Punct de congelare | [ºC] | -17÷-19 |
| Distilare – gama distilării în funcție de temperatură | [%v/v] | 44 la 350 ºC |
| Vâscozitate cinematică la 5÷30 ºC | [cSt] | 26.38÷126.62 |
| Presiunea de vapori Reid la 37.8 ºC | [mmHg] | 95÷110 |
| Conținutul de sulf | [%m/m] | max. 0.5 |
| Conținutul de cloruri | [kg/vag] | max. 6 |

- FILOSOFIA DE control si INSTRUMENTAţIEI

Pentru modernizarea sistemului de pompare din stația Ochiuri au fost prevăzute două pompe noi cu cavităţi progresive (CNO-P-100A,R) cu motoare electrice acţionate prin convertizoare de frecvenţă.

Fluxul tehnologic în cadrul procesului tehnologic de vehiculare a țițeiului este prezentat în schema de process B.031.007-PS-PFD-100 și în schema de conducte și automatizări B.031.007-PS-PID-101.

Produsul vehiculat este țiței, transportat de la rezervoarele TK 2101A/B, cu o capacitate de 968 m3 respectiv 966 m3, cu ajutorul pompelor către staţia Moreni.

Pomparea se realizează la comanda operatorului, pompele fiind pornite manual.

Pentru protecția pompelor, acestea  vor fi dotate pe conducta de aspirație cu comutatoare de debit cu furcă vibratoare (FS-100A/R) pentru detectarea lipsei debitului, prin intermediul cărora se va comanda oprirea pompelor, prevenind astfel deteriorarea statorului.

Pe conducta de refulare, fiecare pompă va fi dotată cu un traductor de presiune și un manometru.

Pentru reținerea eventualelor impurități solide, conductele de aspirație au fost prevăzute cu filtre (CNO-F-100A/R) și se va urmări dacă acestea s-au înfundat montându-se traductoare diferențiale de presiune (PDT-100A/R).

Semnalele de la comutatoarele de debit și traductoarele de presiune vor fi transmise la un tablou de automatizare ce va contine un Panou Local de Automatizare.

Pentru monitorizarea locală a presiunii s-au montat manometre: PI-100A – manometru montat în refularea pompei CNO-P-100A, respectiv PI-100R – manometru montat în refularea pompei CNO-P-100R.

De asemenea prin intermediul senzorului de temperatură TT-100 se va monitoriza temperatura pe colectorul comun de refulare al celor duă pompe CNO-P-100A/R.

Panoul Local de Automatizare va monitoriza starea pompelor (Disponibil/Indisponibil, În funcție/Oprit, Local/Distanță, Defect, Defect temperatură motor, Start permisiv), de asemenea va comanda automat turația motorului pompei funcție de presiunea de proces monitorizată.

Panoul se va monta în containerul operator unde va avea disponibil pe ecranul consolei operator toți parametrii monitorizați.

De la Panoul Local de Automatizare toate semnalele vor fi disponibile via SCADA la sediul central Conpet.

  - COMUTATOARE DE debit

Comutatoarele sunt montate pe aspirația pompelor și sunt de tip furcă vibratoare. Pompele vor fi oprite la detectarea lipsei de debit în aspirație.

Denumirile acestora vor fi:

FS-100A – comutator montat în aspirația pompei CNO-P-100A;

FS-100R – comutator montat în aspirația pompei CNO-P-100R.

  - traductoare diferențiale de presiune

Traductoarele diferențiale de presiune vor indica starea filtrelor (înfundarea acestora) din aspirația pompelor prin măsurarea presiunii diferențiale pe filtru.

Denumirile acestora vor fi:

PDT-100A – traductor diferențial montat pe filtrul CNO-F-100A;

PDT-100R – traductor diferențial montat pe filtrul CNO-F-100R.

  - TRADUCTOARE DE PRESIUNE

Traductoarele de presiune vor fi montate pe conductele de refulare ale pompelor. Pompele vor fi oprite la detectarea unei presiuni prea mari în refulare.

Denumirile acestora vor fi:

PT-100A – traductor de presiune montat în refularea pompei CNO-P-100A;

PT-100R – traductor de presiune montat în refularea pompei CNO-P-100R.

  - mANOMETRE

Manometrele vor fi montate pe conductele de refulare ale pompelor, acestea vor indica local presiunea.

Denumirile acestora vor fi:

PI-100A – manometru montat în refularea pompei CNO-P-100A;

PI-100R – manometru montat în refularea pompei CNO-P-100R.

  - BUTON OPRIRE DE URGENță

Butonul de oprire de urgență va fi montat pe peretele exterior al containerului operatorului.

Denumirea acestuia va fi:

HS-100 – Buton de oprire de urgență.

  - TRADUCTOR DE TEMPERATURĂ

Traductorul de temperatură va fi montat pe colectorul de refulare al celor două pompe CNO-P-100A/R, acesta va indica local temperatura.

Denumirea acestuia va fi:

TT-100 – traductor de temperatură montat pe colectorul comun de refulare al celor două pompe.

- CABLURI și trasee de cabluri

Cablurile AMC vor fi armate, iar traseul acestora va fi îngropat, traversările drumurilor se vor face prin țeavă îngropată.

O distanță de 300 mm este pastrată între cablurile de forță și cablurile de masură/control/comunicație și intercalările dintre acestea sunt evitate.

Este păstrată o distanță de 500 mm între traseele de cabluri și conductele de proces.

Cablurile de legare la pământ nu se instalează pe același traseu cu cablurile de masură și control.