SPECIFICAŢIE TEHNICĂ PANOU LOCAL

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Potlogi - jud. Dâmbovița

FAZA: PT+DE

CUPRINS

1.	CONDIȚII GENERALE	3

2.	CONFIGURAȚIA ECHIPAMENTULUI	6

3.	DOCUMENTAȚIE	13

4.	TESTE	13

5.	PIESE DE REZERVĂ ȘI ECHIPAMENTE DE ÎNTREȚINERE ȘI TESTARE	16

# CONDIȚII GENERALE

Această specificaţie cuprinde cerinţele de bază pentru alegerea, aplicaţia, proiectarea, programarea şi montarea echipamentului Panou local de automatizare (PL-AMC) destinat modernizării sistemului de  pompare  din stația de  pompare  Potlogi.

- Referinţe

Următoarele publicaţii industriale se referă la prezenta specificaţie şi fac parte din aceasta. Dacă nu se face nicio menţiune, se face referire la ultima ediţie a acestora.

API - American Petroleum Institute

API RP 500 - Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities;

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

IEEE 472 - Electrical Document;

NFPA - National Fire Protection Association

NFPA 70 - National Electrical Code;

MIL Handbook

MIL  217 D - Reliability Prediction of Electronic Equipment;

ISO - International Standard Organisation

ISO 1000 - SI units and recommendations for the use of their multiples and certain other units;

ISO 9000 - Quality System;

NEC - National Electrical Code

BS - British Standards

BS 4662 - Boxes for enclosure of electrical accesories;

BS 5308 - Instrumentation cables;

BS 5490 - Specification for degree of protection provided by enclosure;

EN - Electrotechnical Norms

EN  50039 - Electrical Apparatus for potentially explosive atmopheres. 	Intrinsically safe "i";

EN 50018 - Electrical Apparatus for potentially explosive atmospheres.  Flame proof enclosure "d".

- Descrierea echipamentului

A.  Pentru asigurarea procesului tehnologic al sistemului de  pompare  din stația de  pompare Potlogi va fi instalat echipamentul PL-AMC. Neexistând alt echipament convenţional în stația de pompare Potlogi (cu excepţia instalaţiei de control local), furnizorul va livra un sistem care să realizeze funcţionarea în siguranţă a procesului.

B.  Procesul din stația de pompare Potlogi va fi condus de la Interfaţa Om-Maşină a echipamentului PL-AMC care se instalează în containerul operatorului. Echipamentul va fi proiectat să asigure funcţiile de comandă-control pentru echipamentele tehnologice.

- Mediul electric în care funcţionează echipamentele

A. Furnizorul se va informa privind mediul electromagnetic, electrostatic, privind tensiunile de inducţie care pot apărea în zonă, precum şi nivelul descărcărilor electrice din regiune. Furnizorul este responsabil de protejarea echipamentului livrat astfel încât să funcţioneze normal chiar şi în cele mai dificile condiţii electrostatice şi perturbaţii electrice date de mediu, precum şi să livreze eventuale descărcătoare care să protejeze echipamentul.

B. Echipamentul va fi capabil să funcţioneze corect fără interpretări greşite a mărimilor de intrare, erori la semnalele de ieşire, defecte ale componentelor interne, pierderea sau modificarea datelor înregistrare, atât în cazul legării la aceeaşi priză de pământ cât şi în cazul unei prize separate.

C. Furnizorul va livra, ca parte integrantă a echipamentului, orice componentă ce o consideră pentru a preveni anomalii în funcţionare apărute datorită prezenţei unei supratensiuni trecătoare la o sursă de alimentare sau circuit din zonă.

- Sistemul de legare la pământ

Echipamentul PL-AMC va fi legat la priza generală de legare la pământ, mai puţin sistemul interior de legare la pământ al dulapului.

- Răspunsul sistemului

În "sarcină normală", în maxim 2 secunde trebuie ca schimbările de stări binare sau modificarea valorilor analogice apărute în câmp să apară pe ecranul monitorului. Această condiţie va fi aplicată atunci când se urmăreşte în mod continuu una sau mai multe stări sau mărimi analogice. Acest timp de răspuns va fi detaliat în continuare. Suplimentar, timpul total "acţiune/răspuns" pentru o comandă dată de la tastatură (incluzând şi timpul de răspuns al echipamentului de comutaţie electrică locală) va fi de maxim de 4 secunde în condiţii normale.

- Sarcina normală

A. Condiţiile de "Sarcină normală" sunt definite prin apariţia simultană a 10 schimbări de stare, a 10 alarme, a 10 depăşiri a limitelor de alarmă şi a 10 schimbări de mărimi analogice (trecere în zona invalidă) pe parcursul a 2 secunde, schimbări care apar din 2 în 2 secunde pe parcursul a 3 minute.

B. Prin condiţii anormale se înţeleg condiţiile care sunt de 10 ori mai mari decât cele normale şi în care sistemul trebuie să răspundă în maxim 5 secunde. În niciun caz nu trebuie să se piardă nicio alarmă.

- Timpul de actualizare a ecranului la apelare

Sistemul va fi capabil să afişeze un nou ecran la 2 secunde după ce a fost apelat. Acest timp va fi respectat chiar când câte un nou ecran va fi apelat la fiecare 2 secunde. În condiţii normale de lucru timpul de actualizare a ecranului poate fi de maxim 5 secunde.

- Timpul de rezoluţie a evenimentelor (SOE)

Timpul de rezoluţie a evenimentelor va fi mai mic de 5 ms.

- Siguranţa în funcţionare a echipamentului

Furnizorul va răspunde de proiectarea PL-AMC adică de selectarea hardului, de dezvoltarea programelor, de interfaţă, cât şi de integrarea hardului şi programelor în ansamblul sistemului, astfel încât fiabilitatea să fie de 99.9%. Softul nu va fi inclus în calculele teoretice ale fiabilităţii.

- Întreţinerea

Condiţiile de întreţinere vor fi luate în considerare la proiectarea echipamentului PL-AMC astfel încât timpul de intervenţie să fie scăzut. Pentru a asigura condiţiile pentru o bună întreţinere, furnizorul va utiliza (fără să fie limitat) următoarele metode:

1. Sistemul va avea un program de autodiagnoză şi de căutare a defectelor care va fi capabil să localizeze punctele de defect; sistemul va reveni la normal după ce componenta defectă va fi înlocuită;

2. Sistemul va avea puncte de defect pentru test sau izolarea defectului;

3. Sistemul va fi echipat cu scule speciale de asamblare şi dezasamblare;

4. Intreţinerea preventivă nu va cauza ea însăşi defecte;

5. Softul va putea fi modificat şi adăugat prin sistemul de programare.

- Securitatea sistemului

A. Securitatea operării

PL-AMC va fi prevăzut cu posibilitatea verificării fiecărei funcţii. Punerea în stare de funcţionare a fiecărei funcţii se face automat sau manual, iar când o operaţiune este interzisă se va genera o alarmă. Se va înregistra ca eveniment orice operaţiune automată sau manuală. Se va verifica o parolă pentru accesul operatorului la interfaţa om-maşină. Operaţiunea de blocare va fi în funcţie de prioritatea nivelului de unde a venit comanda, nivelul local având prioritate faţă de nivelul superior.

Prin proiectare se va asigura ca o informaţie eronată să nu conducă la o situaţie critică de defect. Dacă comunicaţia între nivelul superior şi PL-AMC (asigură transferul informaţiei, se va verifica în mod clar dacă informaţia este corectă. Dacă apare o eroare de comunicaţie, echipamentele de la nivelul superior vor retransmite informaţia de 2-5 ori şi vor trimite şi un semnal de alarmă.

B. Securitatea hardului şi softului

Pentru PL-AMC se vor lua următoarele măsuri care să asigure securitatea:

1.Protecţia la defectarea sursei de alimentare şi repornire automată;

2.Starea iniţială va fi cea predefinită şi va fi totdeauna rescrisă în memorie;

3.Echipamentul va avea funcţii de autodiagnoză, închidere automată sau comutare, cu alarmare, la defect.

- Extensibilitatea

1.Configuraţia hard a Sistemului va avea o rezervă de cel puţin 33% din mărimile utilizate;

2.Sarcina nominală nu va depăşi 50%;

3.Va exista peste 40% memorie rezervată pentru dezvoltarea aplicaţiei de către utilizator;

4.Se va lua o marjă suficientă pentru siguranţa canalelor I/O;

5.Se va rezerva peste 50% din siguranţa I/O pentru a avea un răspuns în timp real şi deasemenea se va lua o rezervă pentru lungimea mesajului transmis faţă de valoarea nominală calculată.

# CONFIGURAȚIA ECHIPAMENTULUI

- Generalităţi

A. Echipamentul PL-AMC va fi realizat conform principiului de concentrare a informaţiilor din câmp la un dulap de interfaţă şi de asemenea a conceptului de sistem deschis, astfel încât există posibilitatea de a alege dintre diferite calculatoare compatibile între ele şi posibilitatea de a dezvolta ulterior sistemul.

B. Sistemul deschis include posibilitatea de a dezvolta aplicaţia, de a utiliza interfeţe şi legături cu alte sisteme care sunt conforme cu cerinţele internaţionale privind sistemele deschise.

Pentru uniformizarea costurilor de mentenanță și întreținere, cât și pentru achiziția de date și compatibilitatea cu sistemul SCADA existent, panoul local de automatizare va fi de tip RTU 520 cu licență HMI.

Interfaţa SCADA trebuie să asigure semnale compatibile cu sistemul SCADA CONPET existent (pentru preluarea ulterioară a semnalelor).

- Funcţiile sistemului

Furnizorul va propune o configuraţie care asigură funcţiile definite în specificaţii, evaluând fiecare poziţie în parte.

- Nivelul de comandă locală

Funcţiile principale:

A. Echipamentul PL-AMC va supraveghea şi conduce individual procesele tehnologice;

B. PL-AMC va fi legat la proces prin intermediul interfeţelor de proces de intrare / ieşire, iar in viitor, prin intermediul reţelei de comunicaţie GSM va schimba informaţii cu sistemul SCADA;

C. PL-AMC va controla şi supraveghea în mod direct echipamentele tehnologice din stația de  pompare  Potlogi.

- Componentele hardware

- Reţeaua locală (LAN)

A. LAN (Local Area Network) va fi în conformitate cu IEEE 802.3, va respecta standardul internaţional pentru industrie şi va utiliza protocolul TCP/IP (Protocol de Control al Transmisiei/Protocol Internet).

B. Intr-un proiect viitor, pentru realizarea legăturii între PL-AMC şi Sistemul SCADA se va utiliza reţeaua Ethernet (GSM).

C. Furnizorul va prevedea toate componentele necesare realizării reţelei ca: interfeţele de transmisie/recepţie, mufele de legătură, distribuitoarele de reţea, componentele de rezervă, etc.

- Echipamentul PL-AMC

Se va furniza câte un dulap PL-AMC.

Echipamentul va fi inteligent şi programabil. Funcţiile echipamentului (control, evenimente, avarii, comunicaţie) vor fi asigurate de un PC industrial.

NOTA. Echipamentul va conţine un ceas de timp real care va marca apariţia schimbărilor de stare a intrărilor din proces.

Totalitatea interfeţelor I/O pe un dulap vor respecta numerele următoare:

| Intrări digitale | 22 |
| --- | --- |
| Intrări digitale tip SOE |  |
| Ieşiri digitale | 3 |
| Intrări impuls |  |
| Intrări analogice | 5 |
| Ieşiri analogice | 2 |
| Legături seriale | 3 |

La numărul de semnale din tabel se vor adauga rezerve de min. 20%.

- Echipamentul de interfaţă pentru intrări / ieşiri

Hardul PL-AMC va respecta cerinţele şi funcţiile necesare diferitelor tipuri de module de intrări / ieşiri, astfel:

    - Interfeţe de intrări analogice

- Conectare diferenţială

- Calibrare automată sau verificarea preciziei conversiei analog –numerică

- Fiecare interfaţă va avea capacitatea de a elimina perturbaţiile

- Semnal : curent 4-20 mA DC

- Impedanţa de intrare: circuitul de curent ≤250Ω

- Rezoluţia conversiei analog+numerice: minim 12 bits ( incluzînd semnul de bit )

- Precizia conversiei: ±0,25% ( incluzînd şi interfaţa)

- Rezistenţa la supratensiuni: la tensiune de vârf de 2,5KV cu frecvenţa de 1~1.5MHz şi durata de minim 2 secunde

- 4 limite definite prin soft (inclusiv histerezis) pentru fiecare semnal analogic ( L/LL/H/HH )

    - Interfaţa de intrări numerice

1. Echipamentul PL-AMC va fi capabil să primească contacte exterioare de tip “A” sau de tip “C”. Vor fi două tipuri de contacte: de tip DI care dau starea diferitelor echipamente şi de tip SOE (Sequence Of Events).

2. Tensiunea de alimentare pentru fiecare contact DI sau SOE va fi dată de echipamentul PL-AMC.

3. Orice schimbare de stare va fi reţinută şi dată ca eveniment, afişată pe ecran şi printată la imprimantă.

4. Intrările digitale ale echipamentului PL-AMC vor avea optoizolatori şi dispozitive de atenuare a supratensiunilor. Tensiunea pentru optoizolatoare va fi minim 1500 volţi ( valoare efectivă). ( Optoizolatoarele vor asigura o izolare de minim 1500 volţi RMS).

5.  O nouă schimbare de stare va fi dată după o perioadă de 4 – 6 milisecunde de la o schimbare anterioară.

6.  Fiecare intrare DI va avea un LED indicator care să permită vizualizarea stării de contact închis.

    - Interfaţa pentru intrări în impuls

1. Echipamentul PL-AMC va putea să primească şi să numere închiderea contactelor de tip “A” şi “C” primite de la traductoare. PL-AMC va da valoarea curentă  a numărării care va fi convertită în valori reale şi afişată pe ecran. Atunci când de la calculator se va primi comanda de “îngheţare”, valoarea curentă va fi blocată, iar când se va primi comanda de “resetare la zero”, numărătorul va fi adus la zero.

2. Pentru intrările în impuls se vor folosi contacte exterioare şi optoizolatoare. Optoizolarea va fi proiectată pentru o izolaţie de minim 1500 volţi RMS.

3. Va fi detectată schimbarea de stare cu o durată de minim 30 – 80 ms.

4. Limita minimă de numărare: 999999

    - Interfeţe pentru ieşiri analogice

1. Semnalul de ieşire analogică este 4 – 20 mA, la o sarcină ≤500Ω.

2. Eroarea de conversie între valoarea prescrisă şi mărimea de ieşire va fi mai mică de ±0.50% pentru scala maximă.

3. Protecţia la supratensiune va fi de 500V – 1min.

4. Fiecare circuit de ieşire analogică va avea un convertor independent D/A pe 12 bits.

    - Interfaţa de ieşiri numerice

1.Pentru distanţe scurte şi sarcini mici se vor utiliza circuite izolate optic. Pentru sarcini mai mari sau echipamente comandate în tensiuni mari se vor utiliza ieşiri pe contacte de releu.

2. Tensiunea semnalului: 24VDC şi optoizolatoare

3. Ieşiri pe contact de releu liber de potenţial. Capacitatea de rupere a contactelor va fi de 50W pentru o tensiune de maxim 220VDC, dar curentul nu va fi mai mare de 1A la o sarcină inductivă cu constanta de timp de 0.005s. La o tensiune alternativă de maxim 380V AC, sarcina maximă este de 500VA.

    - Comutatoare local / distanţă

PL-AMC va fi prevăzut cu comutatoare local / distanţă. Comutatoarele vor putea să transfere comenzile fie local fie la distanţă. Poziţia comutatoarelor va fi indicată pe monitor.

- Confecţia metalică-dulap

Dulapul utilizat pentru PL-AMC va fi adaptat condiţiilor de mediu de la stația de  pompare  Potlogi.

Dulapul va avea protecţie contra prafului şi ventilaţie.

- Funcţiile echipamentului

Cerinţe generale

A. PL-AMC va asigura eficient şi corect supravegherea şi comanda echipamentelor tehnologice din stația de  pompare  Potlogi.

B. La nivelul dulapului PL-AMC se vor realiza funcţiile de: achiziţie şi procesare date, supraveghere, comandă în timp real, înregistrare de evenimente, comunicaţie date şi diagnoză.

- Detectarea şi tratarea evenimentelor

Echipamentul va monitoriza semnalele de la echipamentele de la care se preiau informaţii. Când apare o schimbare de stare, aceasta se tratează ca eveniment.

- Comunicaţia datelor

Echipamentul va asigura posibilitatea ca, in viitor, să se poata realiza schimbul de date cu nivelul superior (SCADA), adică va transmite informaţii şi va primi comenzi de la nivelul superior.

- Sistemul de diagnoză

În cazul unei funcţionări defectuoase, se va utiliza un sistem de diagnoză   on-line şi un sistem de diagnoză off-line. Prin aceste sisteme se va putea găsi defectul. Când se găseşte natura defectului, informaţia se trimite la nivelul superior  afişată, tipărită şi utilizată la alarmare.

- Cerinţe pentru software

- Generalităţi

Întregul sistem soft va fi realizat într-o arhitectură deschisă, recomandată de normele ISO. Pentru echipamentul de la nivelul local PL-AMC se va utiliza sistemul de operare în timp real multi-task şi multi-windows.

- Softul de bază

A. Sistemul de operare

Pentru a creşte nivelul de utilizare a calculatorului şi pentru a scurta timpul de răspuns, se vor utiliza funcţii pe task-uri, iar componentele interne şi comunicaţia vor funcţiona în cadrul unor task-uri pe bază de priorităţi.

B. Execuţia unui task de timp real

Furnizorul va prevedea un program executabil utilizat pentru programul de aplicaţie în timp real. Execuţia programului poate fi realizată într-un limbaj de nivel înalt, dar care este compatibil cu softul. Execuţia programului trebuie să poată detecta erorile.    				C. Limbajul de programare

Furnizorul va livra efectiv pachetul de programe pentru dezvoltarea aplicaţiei. Softul de dezvoltare va include compilatorul limbajului de nivel înalt, softul interactiv de programare a bazei de date, softul interactiv de editare grafică şi de realizare a rapoartelor

D. Autodiagnoza

Se va prevedea soft de autodiagnoză, care poate să localizeze poziţia defectelor, să corecteze defectele şi să asigure întreţinerea soft / hard. Softul de autodiagnoză va arăta exact locul în care a apărut defectul, va estima timpul de oprire al întregului sistem, incluzând linia de comunicaţie, regulatoarele din proces, interfeţele de proces şi toate perifericele. Toate defectele soft / hard din sistem vor fi prezentate pe monitor.

E. Baza de date pentru management

1. Se va livra softul care să realizeze baza de date pentru management, inclusiv ordonarea evenimentelor în timp şi refacerea unor contexte anterioare. Funcţiile acestui soft vor fi următoarele: restaurarea unei stări anterioare, a evenimentelor înregistrate, analiza evoluţiei curbelor de variaţie a parametrilor, raportările periodice, arhivarea datelor şi indexarea lor.

2. Sistemul de bază de date pentru management va avea funcţia de arhivare, restaurare şi indexare pentru datele privind istoria funcţionării sistemului.

F. Softul de comunicaţie

Se va livra softul de comunicaţie cu interfaţa om-maşină, care să asigure toate operaţiile de executat pentru lucrul interactiv al operatorului la consolă.

Pentru consola operator, grafica consolei și simbolurile grafice afișate, cât și notațiile elementelor AMC / automatizare folosite, să fie similare celor folosite în Conpet.

- Softul de aplicaţie

Se va livra efectiv un pachet soft de aplicaţie pentru echipamentul PL-AMC. Acest pachet va include (fără să limiteze) următoarele:

- Aplicaţii de bază

1. Se vor livra toate funcţiile cerute de sistem. Funcţiile vor putea fi dezvoltate fără restricţii până la maximum de capacitate a sistemului.

2. Se vor livra programele pentru simbolurile care apar în imaginile interactive. Vor exista funcţii prin care să se adauge sau să se modifice de la consola de programare / inginerie, programul de dialog al operatorului.

3. Se vor livra programele de editare a rapoartelor de la imprimantă. Vor exista funcţii prin care să se adauge sau să se modifice de la consola de programare / inginerie programul de inregistrări şi rapoarte la imprimantă.

- Înregistrarea evenimentelor

Echipamentul PL-AMC va avea funcţii de înregistrare a evenimentelor tip SOE. Dacă se schimbă starea unei intrări digitale sau o mărime analogică este mai mare ca limita superioară admisă, ori este depăşită viteza de creştere, se va genera o alarmă alfanumerică, iar evenimentul va fi va fi reţinut şi printat. Dacă timp de un minut nu apare nici un eveniment, raportul SOE va fi oprit. Raportul evenimentelor va cuprinde starea tuturor funcţiilor digitale şi analogice. Inregistrările evenimentelor vor fi printate în mod normal.

- Raportul de alarme

1. Echipamentul PL-AMC va avea un program specializat de tratare a alarmelor. Dacă se schimbă starea unei intrări digitale sau o mărime analogică este mai mare ca limita superioară admisă, ori este depăşită viteza de creştere, se va genera o alarmă alfanumerică. Când operatorul ia cunoştinţă de schimbarea apărută, el resetează alarma care va fi scoasă din zona de alarme curente. Raportul evenimentelor va cuprinde starea tuturor evenimentelor digitale şi analogice.

2. Raportul de alarme poate fi editat la cererea operatorului sau ca un raport zilnic. Raportul scos de către operator va cuprinde alarmele digitale şi analogice ieşite din limitele normale.

- Curbe de evoluţie

1. Programul de analiză a evoluţiei mărimilor analogice va da pe monitor evoluţia mărimilor sub formă de desen. Operatorul va putea face alegerea diferitelor intervale de timp pentru care se face analiza evoluţiei de la tastatură.

2. Va exista de asemenea funcţia de urmărire on-line a evoluţiei mărimilor.

- Modificarea software-ului

Intreg softul va putea fi modificat de la tastatura consolei de inginerie /programare. Consola va putea fi blocată astfel încât aplicaţia să nu poată fi modificată de la tastatură fără autorizaţie.

- Documente pentru software

Se vor livra două seturi complete ale softului final, inclusiv sursele. Se va livra un set complet de listing pentru fiecare program, cu explicaţia surselor ca scop, task, intrări automate şi manuale, capitole, diagrama de realizare, lista task-urilor, descrierea acţiunilor operatorului şi modul de finalizare pe echipament.

- Actualizarea software-ului

Actualizarea softului se va face înainte de eventuala suplimentare a furniturii.

# DOCUMENTAȚIE

A. Furnizorul va livra documentaţia revizuită la zi, astfel încât aceasta să existe la Client înainte de începerea efectivă a derulării contractului. Se vor livra:

1.Diagrama bloc a sistemului hard, descrierea configuraţiei şi lista echipamentului;

2. Vederea de ansamblu şi diagramele de legături interioare dacă  este cazul;

3. Detalii privind prinderea în fundaţie a echipamentelor / pupitrelor;

4. Lista softului de bază, de aplicaţie şi descrierea softului.

B. Furnizorul va transmite documente revizuite la zi înainte de derularea efectivă a contractului, astfel:

1. Sursele programului de aplicaţie şi descrierea lui;

2. Diagrame bloc privind funcţionarea programelor sursă;

3. Lista I/O de legătură cu procesul;

4. Legarea la pământ pentru echipamente;

5. Instrucţiuni tehnice;

6. Instrucţiuni de operare a echipamentului;

7. Manual de operare şi întreţinere pentru pachetele de soft şi instrucţiuni finale;

8. Documentaţii privind fiecare etapă de realizare a echipamentului şi testul de câmp.

# TESTE

4.1 TESTUL DE ACCEPTARE ÎN FABRICĂ

Testele de acceptare în fabrică (FAT) constau din (dar nu sunt limitate):

1. Verificarea pornirii echipamentului.

2. Testarea la rece (fără tensiune) pentru intrări / ieşiri.

3. Condiţiile pentru sursa de alimentare.

4. Executarea programului de verificare şi diagnoză, cu verificarea programului pentru fiecare funcţie.

5. Măsurarea timpului de răspuns la monitor şi înregistrator de evenimente la cererea operatorului, raportul de alarme şi execuţia comenzilor în cea mai grea situaţie.

4.2  TESTE LA FAȚA LOCULUI

4.2.1  Generalităţi

1. După aducerea echipamentului PL-AMC la faţa locului, furnizorul va supraveghea instalarea şi va face corecţiile, calibrările şi testele prin care să verifice că performanţele sistemului sunt conforme cu cele din specificaţie.

2. Testul la faţa locului cuprinde trei mari perioade: testul primar, testul de  fiabilitate şi testul de acceptare. Testul de acceptare va fi realizat cu o lună înainte de sfârşitul perioadei de garanţie a echipamentului.

3. Testul FAT descris mai sus, va fi realizat din nou la faţa locului după instalare.

4.2.2  Testul primar de acceptare

1. Sistemul şi echipamentele periferice vor fi testate astfel (fără a fi limitativ) :

A. Verificarea instalaţiei, a intrărilor / ieşirilor, a sursei de alimentare şi a fiecărei părţi a echipamentului.

B. Verificarea pornirii şi funcţionării, precum şi a programului de diagnostic.

C. Verificarea semnalelor obţinute de la terminalul de intrări / ieşiri.

D. Verificarea funcţionării următoarelor funcţii pe monitor:

- Înregistrările alarmelor şi afişarea lor;

- Înregistrarea evenimentelor şi afişarea lor;

- Înregistrările periodice;

- Funcţionarea comenzilor;

- Verificarea tuturor schemelor din interfaţa om-maşină.

4.2.3  Testul de fiabilitate a sistemului

1. După ce prima fază a testelor de verificare definite mai sus au fost trecute în mod satisfăcător, testul de 1000 ore de funcţionare va fi iniţiat în timp ce sistemul funcţionează în mod normal. In timpul acestui test nu se va interveni în niciun fel soft sau hard asupra echipamentului PL-AMC.

2. In timpul testului de fiabilitate, operatorii Clientului vor utiliza în mod normal funcţiile sistemului. Furnizorul va desfăşura activitatea de întreţinere a echipamentului PL-AMC şi va înlocui componentele de rezervă utilizate în această perioadă.

3. Furnizorul va trimite cel puţin un reprezentant la faţa locului pe perioada testului de fiabilitate pentru a repara defectele şi pentru a da asistenţa tehnică în verificarea documentelor. Clientul va asigura tot timpul personal de întreţinere, dar numai va asista la reparaţiile efectuate de reprezentantul Furnizorului.

4. In cadrul testului de fiabilitate vor fi incluse următoarele elemente hard şi soft:

1. Hardware:

a) Calculatorul;

b) Unitatea de disc;

c) Culoarea monitorului, tastatura;

d) Defectele hard;

e) Valoarea de sincronizare a ceasurilor;

f) Tipărirea şi înregistrarea alarmelor / evenimentelor.

2. Software:

a) Softul de achiziţie şi de comandă;

b) Interfaţa om-maşină;

c) Sistemul de operare.

5. Fiabilitatea va fi calculată utilizând următoarea formulă

A=(T-D)/DX100

unde:  A este fiabilitatea în procente;

T este timpul total în ore;

D este timpul total de defect în ore.

6. Timpul de defect este definit ca perioada de timp în care sistemul nu a  funcţionat datorită defectării hardului şi / sau programului din următoarele motive:

a) ca urmare a imposibilităţii sistemului să funcţioneze în condiţiile reale din cauza unei operări incorecte;

b) din cauza imposibilităţii sistemului de a schimba sau a discrimina corect datele;

c) din cauza imposibilităţii sistemului de a stoca, rescrie sau discrimina date pe monitor sau la imprimantă.

7. Timpul de defect va fi definit din momentul notificării către Furnizor a apariţiei unei defecţiuni sau proaste funcţionări în sistemul de timp real, hard sau soft. Proasta funcţionare va fi menţionată în jurnalul de defecte, unde se vor descrie simptomele proastei funcţionări sau a defectului, timpul de apariţie şi momentul la care defecţiunea a fost notificată Furnizorului.

4.3  TESTUL FINAL DE ACCEPTARE

Testul final de acceptare va include echipamentele cu toate testele primare acceptate, dar nu va cuprinde echipamentele care nu sunt complet satisfăcătoare în timpul testului primar sau s-au defectat în primul an de funcţionare.

# PIESE DE REZERVĂ ȘI ECHIPAMENTE DE ÎNTREȚINERE ȘI TESTARE

Furnizorul va livra piesele/componentele de rezervă pentru funcţionarea stabilă şi în siguranţă pe timp îndelungat, precum şi sculele de întreţinere şi testare pentru echipamentele prevăzute în contract. Furnizorul va prevedea diferite materiale consumabile pentru perioada de instalare şi detectare a defectelor, care nu vor fi cuprinse în piesele de rezervă menţionate.

A. Condiţii pentru piesele de rezervă

- Toate piesele de rezervă vor corespunde aceloraşi specificaţii şi verificări ca şi aparatura originală şi vor fi complet interschimbabile cu piesele originale, fără nici o modificare la montaj;

- Ele vor fi corect marcate cu numere de referinţă şi vor fi protejate pentru evitarea deteriorărilor la transport şi depozitare;

- Tuturor pieselor de rezervă  li se vor ataşa plăcuţe metalice nedeformabile cu date complete de identificare ca: numele fabricantului, numărul seriei şi caracteristici;

- Toate piesele de rezervă  vor fi  verificate înaintea livrării;

- Protecţia la coroziune va fi garantată pentru 3 ani de la livrare;

- Aparatura electrică va fi ambalată în pungi de polietilenă sau similare în care se vor introduce desicanţi;

- Toate piesele de rezervă  vor fi împachetate separat pentru a fi preluate imediat în magazia Clientului la livrare, verificate de Client şi reîmpachetate;

- Disponibilitatea pieselor de rezervă  vor fi garantată pentru 20 ani.