PRIZĂ DE PĂMÂNT

BREVIAR DE CALCUL

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului

Ochiuri - jud. Dâmboviţa

FAZA: PT + DE

Se folosesc formulele din SR HD 60364-5-54:2012 – Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-54: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Instalațtii de legare la pământ și conductoare de protecţie  şi cu respectarea I7/2011: Normativ privind proiectarea, execuţia și exploatarea  instalaţiilor electrice aferente clădirilor, publicat prin Ordinul 2741/2011  pag. 395, pentru priză complexă formată din priză verticală şi priză orizontală.

Pentru priza verticală se folosesc electrozi din ţeava galvanizată cu lungimea de 2 m, diametrul ţevii d = 0,0635 m, care au partea superioară la o adâncime faţă de suprafaţa solului recomandată de

q = 1 m.

Pentru priză multiplă verticală se iau în calcul următoarele date şi dimensiuni :

 =80 Ωm – rezistivitatea de calcul pentru argilă, conform studiului geotehnic și normativ I7/2011, Tabelul A5.34-2;

l = 2 m – lungimea electrodului vertical (ţeavă    OL Zn  2,5“ );

d = 0,0635 m – diametrul ţevii OL Zn  2,5 “ ;

q = 1 m – distanţa de la partea superioară a electrodului până la suprafaţa solului ;

n1 = 12 – numărul de electrozi verticali ;

u1 = 0,8 – coeficient de utilizare.

Rezistenţa de dispersie a unui electrod vertical introdus în pământ rdv va fi :

în care  :

=1+1=2

rdv= 0,366802lg 2x20,0635+12lg 4x2+24x2−2= 27,96 Ω

Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ multiple verticale:

Rdv= rdvu1x n1=27,960,8x12=2,91Ω

Priza orizontală se execută din bandă de oţel OL Zn 40 x 4 mm, îngropată la adâncimea de 1 m, pentru ca influenţele agenţilor atmosferici asupra rezistivităţii solului să fie cât mai redusă.

Pentru priza multiplă orizontală se iau în calcul următoarele date şi dimensiuni :

 =80 Ωm – rezistivitatea de calcul pentru cernoziom, conform studiului geotehnic;

l = 237 m – lungimea electrodului orizontal;

b = 0,04 m – lăţimea electrodului orizontal ;

q = 1 m – adâncimea de îngropare a electrodului orizontal;

n2 = 1 – numărul de electrozi orizontali;

u2 = 0,65 – coeficient de utilizare.

Rezistenţa de dispersie a prizei simple orizontale la adâncimea q va fi :

rd0=0,36680237lg2⋅23720,04⋅1≈ 0.79Ω

Rezistenţa de dispersie a prizei multiple orizontale:

Rd0=rdou2xn2=0.790,65x1=1,22Ω

Rezistenţa de dispersie a prizei complexe PP1 :

1/Rdc=1/Rdv+1/Rdo , Rdc = 0.86 Ω