PRIZĂ DE PĂMÂNT

BREVIAR DE CALCUL

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului

Potlogi - jud. Dâmboviţa

FAZA: PT + DE

Se folosesc formulele din SR HD 60364-5-54:2012 – Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-54: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Instalatii de legare la pământ şi conductoare de protecţie  şi cu respectarea I7/2011: Normativ privind proiectarea, execuţia ţi exploatarea  instalaţiilor electrice aferente clădirilor, publicat prin Ordinul 2741/2011  pag. 395, pentru priză complexă formată din priză verticală şi priză orizontală.

Pentru priza verticală se folosesc electrozi din ţeava galvanizată cu lungimea de 2 m, diametrul ţevii d = 0,0635 m, care au partea superioară la o adâncime faţă de suprafaţa solului recomandată de

q = 1 m.

Pentru priză multiplă verticală se iau în calcul următoarele date şi dimensiuni :

 =80 Ωm – rezistivitatea de calcul pentru panant argilos, conform studiului geotehnic si normativ I7/2011, Tabelul A5.34-2.

l = 2 m – lungimea electrodului vertical (ţeavă  OL Zn  2,5“)

d = 0,0635 m – diametrul ţevii OL Zn  2,5 “

q = 1 m – distanţa de la partea superioară a electrodului până la suprafaţa solului

n1 = 20 – numărul de electrozi verticali

u1 = 0,8 – coeficient de utilizare

Rezistenţa de dispersie a unui electrod vertical introdus în pământ rdv va fi :

în care  :

=1+1=2

rdv= 0,366802lg 2x20,0635+12lg 4x2+24x2−2= 27,96 Ω

Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ multiple verticale:

Rdv= rdvu1x n1=27,960,8x20=1,74Ω

Priza orizontală se execută din bandă de oţel OL Zn 40 x 4 mm, îngropată la adâncimea de 1 m, pentru ca influenţele agenţilor atmosferici asupra rezistivităţii solului să fie cât mai redusă.

Pentru priza multiplă orizontală se iau în calcul următoarele date şi dimensiuni :

 =80 Ωm – rezistivitatea de calcul pentru cernoziom, conform studiului geotehnic.

l = 400 m – lungimea electrodului orizontal

b = 0,04 m – lăţimea electrodului orizontal

q = 1 m – adâncimea de îngropare a electrodului orizontal

n2 = 1 – numărul de electrozi orizontali

u2 = 0,65 – coeficient de utilizare

Rezistenţa de dispersie a prizei simple orizontale la adâncimea q va fi :

rd0=0,36680400lg2⋅20020,04⋅1≈ 0.46Ω

Rezistenţa de dispersie a prizei multiple orizontale:

Rd0=rdou2xn2=0.460,65x1=0,71Ω

Rezistenţa de dispersie a prizei complexe:

1/Rdc=1/Rdv+1/Rdo , Rdc = 0.61 Ω

Priza calculată se leagă în paralel cu priza existentă din zona care are Rexist <1 Ω; Valoarea finală echivalentă va fi:

1/Rf=1/ Rdc + 1/ Rexist

Rf < 1 Ω, valoare impusa de SR HD 60364