CONVERTIZOR DE FRECVENŢĂ

FIŞA TEHNICĂ

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țiteiului

Ochiuri - jud. Dâmboviţa

FAZA: PT + DE

| A | Cuprins | Pag. | Rev. |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Cuprins | 2 |  |
| B | Note | 2 |  |
| C | Abrevieri | 2 |  |
| 1 | Generalități | 3 |  |
| 2 | Caracteristici tehnice | 3 |  |
| 3 | Construcție | 3 |  |
| 4 | Standarde | 4 |  |
| 5 | Documentație de referință | 4 |  |
| B | Note | Aplicabil |  |
| 1 | Gradul de protecție (fără ușă) este gradul de protecție al echipamentului |  |  |
| 2 | Ultima revizie a standardelor mentionate la paragraful 9, va fi aplicabilă pentru echipamentele / materialele cuprinse în aceasta foaie de date. În cazul oricarei abateri, vânzătorul / producătorul poate propune echipamente / materiale în conformitate cu un standard alternativ fără să pericliteze cerințele acestui document. |  |  |
| C | Abrevieri | Simbol |  |
| 1 | Neaplicabil | N/A |  |
| 2 | Producător | MFR |  |
| 3 | Curent alternativ | a.c. |  |

| Nr crt. |  | Locație și condiții de proiectare |  | U.M. |  | Cerințe de proiectare |  | Date de producător |  | Rev |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Generalități |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Instalare |  |  |  | Interior |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Temperatură minimă de proiectare |  | ⁰C |  | +5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Temperatură maximă de proiectare |  | ⁰C |  | +40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Metoda de ventilație a camerei electrice |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Altitudinea |  | m |  | <1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Media anuală a umidității relative |  | % |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Caracteristici tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Tensiunea nominală de utilizare (Un) |  | V a.c. |  | 400/230±10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Curentul nominal al barelor principale |  | A |  | min. 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Tipul distribuției |  |  |  | L1+L2+L3+N+PE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Frecvenţa nominală |  | Hz |  | 50±1% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Tensiunea nominală de izolare (Ui) |  | V |  | 690 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Sistemul de legare la pământ al neutrului |  |  |  | TN-C-S |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Modul de montaj |  | - |  | În tablou |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Cod echipament |  | - |  | MFR |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Puterea motorului acționat |  | kW |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Tensiune de alimentare |  | V |  | MFR |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Frecvență curentului de alimentare |  | Hz |  | 45-65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Tensiunea de ieșire |  | V |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | Redresorul |  | - |  | IGBT |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Gama de frecvență la ieșirea din invertor |  | Hz |  | 0-650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | Răcire |  | - |  | Sistem ventilație în tablou |  |  |  | 02 |  |  |  |
| 3.10 |  | Debitul de aer de răcire |  | m3/h |  | MFR |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  | Nivelul de zgomot admis |  | dB |  | Max.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  | Eficiența la puterea nominală |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 97.5% |
| 3.13 |  | Disponibilitatea |  | % |  | 99.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 |  | Echipări opționale |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 |  | Temperatura mediului ambiant permisă |  | 0C |  | +5 – +40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 |  | Factorul de putere la puterea nominală |  | - |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 |  | Grad de protecție convertizor |  | - |  | Nota 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 |  | Filtre incluse |  | - |  | LCL, EMC |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 |  | Comunicație |  | - |  | MFR |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 |  | Tipul echipament |  | - |  | pentru montaj în dulap metalic industrial |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 |  | Display / Interfața HMI – detalii (vizualizare și modificare) |  |  |  | Da,vizualizare, setare, modificare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 |  | Componente - echipamente |  | - |  | MFR |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 |  | Greutate totală |  | kg |  | MFR |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Standarde (Nota 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | IEC 60255 "Relee electrice“ |  |  |  | da |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | IEC 60529: "Grade de protecție asigurate prin carcase" |  |  |  | da |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | IEC 60947: "Aparataj de joasă tensiune" |  |  |  | da |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | IEC 60664-1: "Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele de joasă tensiune. Partea 1: Principii, prescripţii şi încercări" |  |  |  | da |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | IEC 60950-1: "Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale" |  |  |  | da |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Documente referitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Tablou principal TE_Schema electrică |  |  |  | da |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Tablou principal TE_Fișa tehnică |  |  |  | da |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Memoriu tehnic |  |  |  | da |  |  |  |  |  |  |  |  |