CUTIE DE COMANDĂ LOCALĂ PENTRU MOTOR

FIŞA TEHNICĂ

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului

Ochiuri - jud. Dâmboviţa

FAZA: PT + DE

| Nr.Crt | CUTIE DE COMANDĂ LOCALĂ PENTRU MOTOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DENUMIRE PARAMETRU | U.M. | CERINȚE DE PROIECTARE | DATE PRODUCATOR | REV. |
| 1 | CONDIȚII DE MEDIU |  |  |  |  |
| 1.1 | Locație |  | Exterior |  |  |
| 1.2 | Temperatură minimă/maximă | ºC | -30 / +40 |  |  |
| 1.3 | Altitudine | m | <1000 |  |  |
| 1.4 | Umiditate |  | 80% la 20 °C |  |  |
| 1.5 | Zona cu pericol de explozie [conform IEC 60079] |  | zona 1 (2G) IIA T3 |  |  |
| 2 | ENERGIE ELECTRICĂ |  |  |  |  |
| 2.1 | Tensiunea nominală | Va.c. | 230 ±10 % |  |  |
| 2.2 | Tensiunea nominală de izolare | V | 690 |  |  |
| 2.3 | Frecvență | Hz | 50 ±1 % |  |  |
| 3 | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |  |
| 3.1 | Tip de protecție antiexplozivă |  | “e” sau “d”, sau o combinație a acestora |  | 02 |
| 3.2 | Protecție mecanică (IP) [IEC 60529] |  | Min. IP55 |  |  |
| 3.3 | Intrare cabluri |  | Pe jos |  |  |
| 3.4 | Șir Cleme 2.5 mm² | Buc. | min.12 |  |  |
| 3.2 | Presetupă pentru cablu tip CSYEAb(z)Y-F 12x2.5 mm² | Buc. | 1 |  |  |
| 3.8 | - Configurație |  |  |  |  |
|  | - - Buton oprire de urgență | Buc. | 1 |  |  |
|  | - - Buton start | Buc. | 1 |  |  |
|  | - - Buton stop | Buc. | 1 |  |  |
|  | - - Ampermetru (scală extinsă 2In, 0..322A) | Buc. | 1 |  |  |
|  | - - Cheie Local-0-Distanță | Buc. | 1 |  |  |
|  | - - Lampă semnalizare funcționare culoare alb | Buc. | 1 |  |  |
| 3.9 | Masa | kg | Conf. producător |  |  |
| 3.10 | Cantitate | buc. | 2 |  |  |
| 4 | DATE PROCURARE |  |  |  |  |
| 4.1 | Producător |  | MFR |  |  |
| 4.2 | Cod de comandă |  | MFR |  |  |
| 5 | DOCUMENTE CARE VOR INSOȚI ECHIPAMENTUL |  |  |  |  |
| 5.1 | Declarație de conformitate conf. Directiva ATEX: 2014/34/EU |  | Da |  |  |
| 5.2 | Certificat de conformitate |  | Da |  |  |
| 5.3 | Certificat de garantie |  | Da |  |  |
| 5.4 | Instrucțiuni de operare și montaj |  | Da |  |  |

|  | Abrevieri | Simbol |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neaplicabil | N/A |  |
| 2 | Producător | MFR |  |
| 3 | Curent alternativ | a.c. |  |