UPS

FIŞA TEHNICĂ

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului

Ochiuri - jud. Dâmboviţa

FAZA: PT + DE

| A | Cuprins | Pag. | Rev. |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Cuprins | 2 |  |
| B | Note | 2 |  |
| C | Abrevieri | 2 |  |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali | 3 |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţă în exploatare | 3 |  |
| 3 | Conformitatea cu principalele standarde relevante | 4 |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi post garanţie | 4 |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic | 4 |  |
| B | Note | Aplicabil |  |
| 1 | Ultima revizie a standardelor relevante, va fi aplicabilă pentru echipamentele / materialele cuprinse in aceasta foaie de date. |  |  |
| C | Abrevieri | Simbol |  |
| 1 | Neaplicabil | N/A |  |
| 2 | Producător | MFR |  |
| 3 | Curent alternativ | a.c. |  |

| Nr. crt. | SPECIFICAŢIA TEHNICĂ | CORESPONDENŢA PROPUNERII TEHNICE |  |  | PRODUCĂTOR ŞI TIP ECHIPAMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UM | DATE TEHNICE |  |  |
|  |  |  | SOLICITATE | GARANTATE |  |
|  | PARAMETRII TEHNICI ŞI FUNCŢIONALI |  |  |  |  |
|  | Condiţii de funcţionare |  |  |  |  |
|  | Domeniu de temperatură |  |  |  |  |
|  | - la interior |  |  |  |  |
|  | - minimă | °C | +5 |  |  |
|  | - maximă | °C | +40 |  |  |
|  | Umiditatea relativă a aerului la +20°C | % | 80 |  |  |
|  | Condiţii de exploatare |  |  |  |  |
|  | Regim de exploatare |  | Continuu |  |  |
|  | Transmisia la distanţă a proceselor şi asigurarea facilităţilor de telecomandă |  | DA |  |  |
|  | Transmisia semnalelor în sistemul SCADA |  | DA |  |  |
|  | Caracteristici tehnice |  |  |  |  |
|  | Format carcasa |  | rackmount |  |  |
|  | Topologie |  | Line-interactive |  |  |
|  | Putere nominală aparentă (kVA) |  | 2.5 |  |  |
|  | Putere nominală activă (kW) |  | 2 |  |  |
|  | Tensiune intrare |  | 230V a.c./50Hz |  |  |
|  | Tensiune ieșire |  | 230V/50Hz;(implicit) 220,240 (selectabil) monofazat |  |  |
|  | Stabilitatea tensiunii la ieșire |  | 1% static, 5%dinamic |  |  |
|  | Nr - tip conectori ieșire |  | NA |  |  |
|  | By-pass |  | Automat |  |  |
|  | Randament la sarcina 100% |  | 90% |  |  |
|  | Cartela Web/SNMP pentru monitorizare |  | Da |  |  |
|  | Software management inclus |  | Da, pentru Windows |  |  |
|  | Interfețe |  | DB-9 RS-232, USB, Smart slot |  |  |
|  | Placa rețea |  | Da |  |  |
|  | Autonomie |  | 60 min. |  |  |
|  | Contacte auxiliare defect |  | 1 NO / 1 NC |  |  |
|  | Caracteristici constructive şi condiţii de instalare |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Tipodimensiune maximală | mm | MFR |  |  |
| 1.4.2 | Varianta de montaj |  | MFR |  |  |
| 1.4.3 | Condiţii speciale de instalare |  | N/A |  |  |
|  | Cerinţe speciale |  |  |  |  |
|  | Asigurarea necesarului de hardware şi software licenţiat, |  | DA |  |  |
|  | Asigurarea facilităţilor de mentenanţă şi intervenţie fără restricţii majore |  | DA |  |  |
|  | SPECIFICAŢII DE PERFORMANŢĂ ŞI CONDIŢII PRIVIND SIGURANŢĂ ÎN EXPLOATARE |  |  |  |  |
|  | Aparatajul şi echipamentul să respecte cerinţele de asigurare a calităţii, pervăzute în SR EN ISO 9001/2008 |  |  |  |  |
|  | Durata de viaţă să fie conformă perioadei declarate pentru funcţionare corespunzătoare la performanţele garantate şi în condiţiile specificate, dar nu mai puţin de 2 ani |  |  |  |  |
|  | Buletinele de verificare „de tip” să fie emise de un laborator acreditat. |  |  |  |  |
|  | CONFORMITATEA CU PRINCIPALELE STANDARDE RELEVANTE (Nota 2) |  |  |  |  |
|  | Precizarea standardelor generale de referinţă |  |  |  |  |
|  | Precizarea standardului de produs |  |  |  |  |
|  | Precizarea standardelor de testare |  |  |  |  |
|  | CONDIŢII DE GARANŢIE ŞI POST GARANŢIE |  |  |  |  |
|  | Minim 24 de luni de la punerea în funcţiune, dar nu mai puţin de 18 luni la data instalării |  |  |  |  |
|  | Asigurarea de piese de schimb pentru cel puţin 10 ani |  |  |  |  |
|  | ALTE CONDIŢII CU CARACTER TEHNIC |  |  |  |  |
|  | Grad de protecţie corespunzător locului de montaj (Nota 1) |  |  |  |  |
|  | Robusteţe mecanică (şocuri şi vibraţii), conform prevederilor CEI 60255-21-1, respectiv 2 (Nota 2) |  |  |  |  |
|  | Asigurarea interschimbabilităţii cu aparataj de aceeaşi tipodimensiune |  |  |  |  |
|  | Să nu fie perturbate şi să nu perturbe funcţionarea altor aparataje sau echipamente |  |  |  |  |
|  | Să asigure compatibilitatea de funcţionare cu sistemul PLC |  |  |  |  |
|  | Să nu necesite întreţinere curentă |  |  |  |  |
|  | Ambalare şi depozitare corespunzătoare |  |  |  |  |
|  | Să asigure, în exploatare electrosecuritatea operatorului |  |  |  |  |
|  | Inscripţionare în limba română, vizibilă, lizibilă şi durabilă |  |  |  |  |
|  | Instrucţiuni de montaj, funcţionare şi exploatare prezentate în limba română |  |  |  |  |