TABLOU ELECTRIC PRINCIPAL TE

FIŞA TEHNICĂ

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului

Potlogi - jud. Dâmboviţa

FAZA: PT + DE

| A | Cuprins | Pag. | Rev. |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Cuprins | 2 |  |
| B | Note | 2 |  |
| C | Abrevieri | 2 |  |
| 1 | Generalități | 3 |  |
| 2 | Caracteristici tehnice | 3 |  |
| 3 | Construcție | 3 |  |
| 4 | Dimensiuni | 3 |  |
| 5 | Circuite de forță | 4 |  |
| 6 | Măsură și semnalizare | 4 |  |
| 7 | Accesorii | 4 |  |
| 8 | Lista de verificări și teste | 4 |  |
| 9 | Standarde | 5 |  |
| 10 | Documentație de referință | 5 |  |
| B | Note | Aplicabil |  |
| 1 | Conform "PTAB 250kVA_Schema electrica” |  |  |
| 2 | Gradul de protecție (fără ușă) este gradul de protecție al tabloului electric cu ușile deschise |  |  |
| 3 | Ultima revizie a standardelor menționate la paragraful 9, va fi aplicabilă pentru echipamentele / materialele cuprinse în aceasta foaie de date. În cazul oricărei abateri, vânzătorul / producătorul poate propune echipamente / materiale în conformitate cu un standard alternativ fără să pericliteze cerințele acestei foi de date. |  |  |
| 4 | Două șuruburi M12 cu piulițe și șaibe realizate din otel inoxidabil vor fi prevăzute în cofretul tabloului cu simbol de identificare clar a împământării. |  |  |
| C | Abrevieri | Simbol |  |
| 1 | Neaplicabil | N/A |  |
| 2 | Date de Producător | MFR |  |
| 3 | Curent alternativ | c.a. |  |

| Nr crt. | Locație și condiții de proiectare | U.M. | Cerința de proiectare | Date de producător | Rev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generalități |  |  |  |  |
| 1.1. | Instalare |  | Interior |  |  |
| 1.2. | Temperatura minimă de proiectare | ⁰C | +5 |  |  |
| 1.3. | Temperatura maximă de proiectare | ⁰C | +40 |  |  |
| 1.4. | Metoda de ventilație a camerei electrice |  | N/A |  |  |
| 1.5. | Altitudinea | m | <1000 |  |  |
| 1.6. | Media anuală a umidității relative | % | 80 |  |  |
| 2 | Caracteristici tehnice |  |  |  |  |
| 2.1. | Tensiunea nominală de utilizare (Un) | V a.c. | 400/230±10% |  |  |
| 2.2. | Curentul nominal al barelor principale | A | min. 400 |  |  |
| 2.3. | Tipul distribuției |  | L1+L2+L3+N +PE |  |  |
| 2.4. | Frecvenţa nominală | Hz | 50±1% |  |  |
| 2.5. | Tensiunea nominală de izolare (Ui) | V | 690 |  |  |
| 2.6. | Sistemul de legare la pământ al neutrului |  | TN-C-S |  |  |
| 2.7. | Tensiunea pentru comandă și semnalizare | V a.c. | 230 |  |  |
| 2.8 | Curent scurtcircuit trifazat de scurtă durată | kA, 1s | 16 |  |  |
| 2.9 | Curentul trifazat de stabilitate dinamică (Ip) | kA | MFR |  |  |
| 2.1 | Capacitate nominală de serviciu de rupere la scurtcircuit a întreruptoarelor (Ics) | kA | MFR |  |  |
| 2.11 | Protecția la arc intern (Iac) |  | MFR |  |  |
| 3 | Construcție |  |  |  |  |
| 3.1. | Tip tablou |  | Distribuție |  |  |
| 3.2 | Gradul de protecție (cu ușa închisă) |  | Min. IP31 |  |  |
| 3.3 | Gradul de protecție (cu ușa deschisă) (Nota 2) |  | Min. IP20 |  |  |
| 3.4 | Tipul materialului pentru construcția cofretului |  | Metal |  |  |
| 3.5 | Tratamentul suprafeţelor |  | N/A |  |  |
| 3.6 | Acces (față / spate) |  | Față |  |  |
| 3.7 | Forma de segregare |  | 1 |  |  |
| 3.8 | Intrare cabluri (pe jos / pe sus) |  | pe jos |  |  |
| 3.9 | Material sistem de bare (Cu, Cu stanat) |  | Cupru |  |  |
| 3.10 | Izolație suplimentară bare (dacă este aplicabil) |  | N/A |  |  |
| 3.11 | Categoria de supratensiune (acc. IEC 60664-1) |  | III |  |  |
| 3.12 | Clasa de izolație (acc. IEC 60950-1) |  | I |  |  |
| 3.13 | Montaj (pe perete / pe pardoseală / încastrat în zid) |  | Pe pardoseală |  |  |
| 4 | Dimensiuni |  |  |  |  |
| 4.1 | Dimensiuni de gabarit Lungime (L) x Înălțime (H) x Adâncime (A) |  |  |  |  |
| 4.2 | - lățime | mm | MFR |  |  |
| 4.3 | - înălțime | mm | MFR |  |  |
| 4.4 | - adâncime | mm | MFR |  |  |
| 4.5 | Greutatea totală | kg | MFR |  |  |
| 5 | Circuite de forță |  |  |  |  |
| 5.1. | Tipul sosirii |  | Întreruptor automat |  |  |
| 5.2. | Numărul de sosiri |  | 1 |  |  |
| 5.3. | Cuplă |  | nu |  |  |
| 5.4. | Interblocaj între sosiri (electric și mecanic) |  | N/A |  |  |
| 5.5. | Curentul nominal al întreruptorului pe sosire | A | 400 |  |  |
| 5.6. | Tipul întreruptorului pe sosire (fix, pe soclu, debroșabil) |  | Fix |  |  |
| 5.7 | Curentul nominal al întreruptorului pe plecări | A | Nota 1 |  |  |
| 5.8 | Tipul întreruptorului pe plecări |  | Fix |  |  |
| 5.9 | Categoria de utilizare a contactorului (Nota 1) |  | AC3/AC1 |  |  |
| 6 | Măsură și semnalizare |  |  |  |  |
| 6.1. | Tabloul va fi echipat cu ampermetre / voltmetru (da / nu) |  | nu |  |  |
| 6.2. | Tabloul va fi echipat cu centrală de măsură (da / nu) |  | da |  |  |
| 6.3. | Clasa de precizie a transformatorului de protecție de curent |  | N/A |  |  |
| 6.4 | Curentul secundar al transformatorului de protecție de curent | A | N/A |  |  |
| 6.5. | Clasa de precizie a transformatorului de curent de măsură |  | 1 |  |  |
| 6.6. | Curentul secundar al transformatorului de măsură de curent | A | 5A(1A) |  |  |
| 6.7. | Clasa de precizie a transformatorului de tensiune |  | N/A |  |  |
| 6.8. | Raportul de transformare |  | N/A |  |  |
| 6.9 | Tipul lămpilor de semnalizare |  | LED |  |  |
| 7 | Accesorii |  |  |  |  |
| 7.1. | Etichetă |  | TE |  |  |
| 7.2. | Etichete, în limba română, pentru toate echipamentele instalate pe fața tabloului (de exemplu: lămpi de semnalizare, chei, ampermetre, etc) |  | da |  |  |
| 7.3. | Etichete pentru echipamentele montate în tablou conf. schema multifilară |  | da |  |  |
| 7.4 | Cârlige de ridicare (da / nu) |  | da |  |  |
| 7.5 | Rezistența de încălzire (da / nu) |  | da |  | 01 |
| 7.6 | Iluminat interior (da / nu) |  | da |  | 01 |
| 7.7 | Sistem control umiditate |  | nu |  |  |
| 7.8 | Sistem climatizare în tablou |  | nu |  | 01 |
| 7.9 | Soclu |  | da |  |  |
| 7.10 | Placa de bază (neperforată / perforată) |  | MFR |  |  |
| 7.11 | Presetupe |  | da |  |  |
| 7.12 | Accesorii de fixare a cofretului / panoului |  | da |  |  |
| 7.13 | Sisteme de ventilație (da / nu) |  | da |  | 01 |
| 7.14 | Șuruburi împământare (Nota 4) |  | da |  |  |
| 8 | Lista de verificări și teste a fi efectuate de către producător, conform SR EN 60439-1 |  |  |  |  |
| 8.1. | Teste tip: |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Verificarea limitelor de creștere a temperaturii prin test |  | MFR |  |  |
| 8.1.2. | Verificarea proprietăților dielectrice prin test |  | MFR |  |  |
| 8.1.3. | Verificarea distanțelor de izolare și de conturnare |  | MFR |  |  |
| 8.1.4. | Verificarea funcționării mecanice |  | da |  |  |
| 8.1.5. | Verificarea gradului de protecție |  | da |  |  |
| 8.2. | Teste de rutină: |  |  |  |  |
| 8.2.1. | Verificarea ansamblului inclusiv a cablajului și, dacă este necesar, teste de operare |  | da |  |  |
| 8.2.2. | Test dielectric |  | da |  |  |
| 8.2.3. | Verificarea măsurilor de protecție și a continuității electrice a circuitelor de protecție |  | da |  |  |
| 8.2.4. | Verificarea rezistenței de izolație |  | da |  |  |
| 9 | Standarde (Nota 3) |  |  |  |  |
| 9.2. | IEC 60529: "Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP)" |  | da |  |  |
| 9.3. | IEC 60947: "Aparataj de joasă tensiune" |  | da |  |  |
| 9.4. | IEC 60255: "Relee electrice" |  | da |  |  |
| 9.5. | IEC 60664-1: "Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele de joasă tensiune. Partea 1: Principii, prescripţii şi încercări" |  | da |  |  |
| 9.6. | IEC 60950-1: "Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale" |  | da |  |  |
| 10 | Documente referitoare |  |  |  |  |
| 10.1. | PTAB 250kVA_Schema electrică |  | da |  |  |
| 10.2. | Fișa tehnică convertizor de frecvență |  | da |  |  |
| 10.3. | Centrală de măsură_Fișă tehnică |  | da |  |  |