CENTRALĂ DE MĂSURĂ_FIȘA TEHNICĂ

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Potlogi - jud. Dâmbovița

FAZA: PT+DE

Aplicabil pentru toate centralele de măsură din tabloul de distribuție de joasă tensiune al postului de transformare

| Nr. Crt. | Parametrii tehnici | Cerințe de proiect |
| --- | --- | --- |
| I. | CONDIȚII CLIMATICE ȘI DE MEDIU |  |
|  | Loc de montaj | Interior |
|  | Altitudine maximă | ≤1000m |
|  | Temperatura mediului: - Maximă - Medie pe 24 ore - Minimă - Rata maximă de variații zilnice | - +40°C - +35°C - -10°C - +20°C |
|  | Umiditate relativă a aerului la 20°C | 80% |
|  | Accelerație seismică | 3m/s2 |
|  | Agenți poluanți | Nu există |
|  | Condiții speciale | Nu există |
| II. | CONDIȚII DE SISTEM |  |
|  | Tensiunea nominală a sistemului | 0,4kV |
|  | Frecvența nominală a sistemului | 50 Hz |
|  | Curent de scurtcircuit trifazat maxim | 10kA |
| III. | CARACTERISTICI TEHNICE |  |
|  | Tip constructiv | Electronic |
|  | Mărimi măsurate | Energie activă și reactivă Putere activă și reactivă Curent Tensiune |
|  | Clasă de precizie | Clasa 0,5S, cf. IEC 62053-21 Clasa 0,5S, cf. IEC 61557-12 Clasa C, cf. SR EN 50470-3 |
|  | Tip conectare | Cu transformator de curent .../5A (.../1A – opțional) |
|  | Tip afișaj | Display LCD |
|  | Port protocol comunicație | Modbus RTU |
|  | Suport port comunicație | Bloc terminal cu șurub: RS485 |
|  | Semnalizări locale | Stare pornit Precizie verificare – semnal LED intermitent Port comunicare Modbus activ |
|  | Număr intrări | 1 digital 0...5V / 11...40V 24Vcc |
|  | Număr ieșiri | 1 digital static |
|  | Tensiune la ieșire | 5...40Vcc, 50mA |
|  | Mod de montare | Clip-ON |
|  | Suport montare | Șină DIN |
|  | Conexiuni terminale | Curent: terminale cu șurub 6mm2 Tensiune: terminale cu șurub 2,5mm2 |
|  | Grad de protecție | IP40 (montaj frontal pe panou) IP20 (montaj în interior) |
|  | Standarde de referință | IEC 61557-12 IEC 62053-21 IEC 62053-23 IEC 61010 |