TRANSFORMATOR DE PUTERE_FIȘA TEHNICĂ

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Potlogi - jud. Dâmbovița

FAZA: PT+DE

| Nr. Crt. | Parametrii tehnici | Cerințe de proiect |
| --- | --- | --- |
| I. | CARACTERISTICI TEHNICE ȘI CONSTRUCTIVE |  |
|  | Tip constructiv | TTU etanș (fără conservator) cf. SR EN 50588-1/2016 și Regulament UE nr. 584/2014 |
|  | Tip de răcire | ONAN |
|  | Dielectric | Ulei electroizolant, cf. SR EN 60296/2012 |
|  | Mod de exploatare | Continuu |
|  | Material înfășurări | Cupru |
|  | Acoperire de protecție a cuvei | Se recomandă una din următoarele: - Zincare la cald ≥60µm + strat vopsea; - Vospire în câmp electrostatic; - Conformare la tehnologia producătorului |
|  | Putere nominală (Sn) | 250kVA |
|  | Tensiune nominală primară (Un) | 20kV |
|  | Tensiunea maximă a rețelei (Un max.) | 24kV |
|  | Raport de transformare | 20/0,4 |
|  | Comutator de reglaj în absența tensiunii | 5 ploturi: 0%; ±2,5%; ±5% |
|  | Grupa de conexiuni | Dyn5 |
|  | Frecvența nominală | 50Hz |
|  | Pierderi la mers în gol, la tensiune și frecvență nominală (P0) | ≤210 (A0 cf. SR EN 50588-1/2016 |
|  | Curent de mers în gol la tensiune și frecvență industrială (I0) | 2,1%xIn |
|  | Pierderi la mers în scurtcircuit, la curent nominal și frecvență nominală și 75°C temperatura înfășurărilor (Pk) | ≤2350W (Ck cf. SR EN 50588-1/2016) |
|  | Tensiune de scurtcircuit la curent nominal, frecvență nominală și 75°C temperatura înfășurărilor | 4% |
|  | Tensiune de ținere la impuls de trăsnet undă 1,2/50µs – valoare de vârf | Cf. SR EN 60076-3/2014 |
|  | Tensiune nominală de ținere la încercare de scurtă durată, cu frecvența industrială de 50Hz, valoare efectivă sub ploaie | Cf. SR EN 60076-3/2014 |
|  | Nivel de izolație cf. SR EN 60076-3/2014: - 1kV - 20kV | - 5kVef. - 50kVef. |
|  | Clasa de temperatură a izolației | A |
|  | Supratemperatura maximă a înfășurării | 65°C |
|  | Supratemperatura maximă a uleiului | 60°C |
|  | Nivel de zgomot | ≤62dB |
|  | Rezistența la seism: - Accelerație în plan orizontal (ag) - Perioada de colț (Tc) | - 03g - 1s |
|  | Indice de eficacitate maximă (cf. Regulament UE 548/2014) | 99,465% |
| II. | CONDIȚII DE MEDIU |  |
|  | Loc de montaj | La interior, în PTAB |
|  | Altitudine | ≤1000m |
|  | Temperatura minimă exterioară | -29°C |
|  | Temperatura maximă exterioară | +40°C |
|  | Radiația solară maximă | 1,18kW |
|  | Umiditate relativă a aerului | 80% |
|  | Condiții de poluare | III |
| III. | ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ |  |
|  | Treceri izolante de medie și joasă tensiune | Da |
|  | Borne normale, protejate cu izolație de medie și joasă tensiune | Da |
|  | Comutator de reglaj în absența tensiunii | Da |
|  | Borne de punere la masă marcate cu semnul convențional | Da |
|  | Urechi de prindere pentru ridicare, atât a părții active a transformatorului în vederea decuvării cât și a transformatorului cu plinul de ulei efectuat | Da |
|  | Bușon de umplere cu ulei electroizolant | Da |
|  | Robinet de golire a cuvelor și pentru prelevare probe de ulei, amplasat în partea inferioară a cuvei | Da |
|  | Supapă de siguranță amplasată pe capacul cuvei | Da |
|  | Fereastră de vizitare, pe capac, pentru manevrarea dispozitivului de acționare a comutatorului și pentru controlul nivelului uleiului | Da |
|  | Placă indicatoare cu caracteristicile tehnice, marcajul de conformitate CE, fabrica constructoare | Da |
|  | Nivel ulei cu marcaj -35°C, +15°C, +35°C |  |
|  | Locaș termometru | Da |
|  | Role metalice pentru deplasare bidirecțională | Da |
|  | Urechi de tragere pentru deplasare bidirecțională | Da |
|  | Dispozitiv de siguranță integrat: - Informații despre temperatură (2 contacte); - Informații despre presiune; - Informații despre nivel ulei; - Informații despre gaze formate din cauza defecțiunilor interne | - Da - Opțional - Opțional - Opțional |
|  | Furnizorul poate să ofere și alte accesorii considerate necesare pentru buna funcționare | Da |