CELULĂ DE TRANSFORMATOR_FIȘĂ TEHNICĂ

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Potlogi - jud. Dâmbovița

FAZA: PT+DE

| Nr. Crt. | Parametrii tehnici | Cerințe de proiect |
| --- | --- | --- |
| I. | CONDIȚII CLIMATICE ȘI DE MEDIU |  |
|  | Loc de montaj | Interior |
|  | Altitudine maximă | ≤1000m |
|  | Temperatura mediului: - Maximă - Medie pe 24 ore - Minimă - Rata maximă de variații zilnice | - +40°C - +35°C - -10°C - +20°C |
|  | Umiditate relativă a aerului la 20°C | 80% |
|  | Accelerație seismică | 3m/s2 |
|  | Agenți poluanți | Nu există |
|  | Condiții speciale | Nu există |
| II. | CONDIȚII DE SISTEM |  |
|  | Tensiunea nominală a sistemului | 20kV |
|  | Tensiunea maximă de serviciu | 24kV |
|  | Tratarea neutrului | - |
|  | Puterea de scurtcircuit maximă pe bara de 20kV | 500MVA |
|  | Curent de scurtcircuit trafazat maxim | 16kA |
| III. | CARACTERISTICI TEHNICE ALE CELULEI |  |
|  | Tip celulă | Închis |
|  | Sistem de bare | Simplu |
|  | Mediul de izolație | Aer |
|  | Tensiune nominală | 20kV |
|  | Frecvență nominală | 50Hz |
|  | Curent nominal pentru bare | 630A |
|  | Stabilitate termică la 1 sec. | 16kAef. |
|  | Stabilitate dinamică | 40kAmax. |
|  | Nivel de izolație: - La impuls de trăsnet (1,2/50µs) - La frecvența industrială (50hZ, 1min.) | - 125kVmax. - 50kVef. |
|  | Plecare spre transformator | În cablu |
|  | Tip și secțiune cablu | NA2XSY 3x1x150/16 mm² |
|  | Interblocaje pentru prevenirea acțiunilor incorecte | Da |
|  | Schema sinoptică pe ușa celulei, cu indicarea poziției aparatelor de comutație | Da |
|  | Încălzire locală termostatată | Da |
|  | Iluminat local | Da |
|  | Grad de protecție celulă | Min. IP21 |
| IV. | ECHIPAMENTE PRIMARE_SEPARATOR DE SARCINĂ |  |
|  | Tip | Cu trei poziții: închis, deschis, legat la pământ |
|  | Mediu de izolație | Aer/vid |
|  | Tensiune nominală | 24kV |
|  | Curent nominal | 400A |
|  | Curent de stabilitate termică la 1sec. | 16kAef. |
|  | Stabilitate dinamică | 40kAmax. |
|  | Capacitate de rupere: - Curent de rupere nominal - Curent de rupere capacitiv - Curent de rupere inductiv | - 400A - 10A - 20A |
|  | Anduranța mecanică a separatorului: - Menevră închis / deschis - Manevră deschis / legat la pământ | - 2000 cicluri - 1000 cicluri |
| V. | ECHIPAMENTE PRIMARE_MECANISM DE ACȚIONARE SEPARATOR |  |
|  | Principiu de acționare | Motorizată |
|  | Acționare | Locală |
|  | Anduranță mecanică: - Manevră închis / deschis - Manevră deschis / legat la pământ | - 2000 cicluri - 1000 cicluri |
| VI. | ECHIPAMENTE PRIMARE_SIGURANȚE FUZIBILE |  |
|  | Tensiune nominală | 24kV |
|  | Curent nominal | 16A |
| VII. | SEPARATOR DE LEGARE LA PĂMÂNT |  |
|  | Tip |  |
|  | Curent nominal | 200A |
|  | Curent limită termic 1 sec. | Min. 15kAef. |
|  | Curent limită dinamic | 38kAmax. |
|  | Alte condiții specifice | Izolat față de carcasa celulei |
| VIII. | INDICATOR CAPACITIV DE TENSIUNE |  |
|  | Tip | Capacitiv |
|  | Indicator prezență tensiune | Da |
| IX. | CIRCUITE SECUNDARE |  |
|  | Releu numeric de comandă-control, protecții și semnalizări | Nu |
|  | Întrerupător bipolar cu contacte auxiliare, montate pe circuitele de alimentare în c.c./c.a. | Da |