LISTA DE LUCRĂRI ȘI MATERIALE ELECTRICE

Modernizarea sistemului de pompare din staţia de pompare a ţiţeiului

Potlogi - jud. Dâmboviţa

FAZA: PT + DE

| Nr. crt. | Denumire material / echipament | Cantitate | Rev. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | PTAB 20/0,4kV 250kVA |  |  |
|  | Post de transformare în anvelopă de beton, cf. următoarelor documente: - B.031.007-EL-DAS-230_Post de transformare în anvelopă de beton_Specificație tehnică; - B.031.007-EL-SLD-229_PTAB 160kVA_Schema electrică; - B.031.007-EL-DAS-231_Transformator de putere _Fișă tehnică; - B.031.007-EL-DAS-232_Celula linie (sosire)_Fișă tehnică; - B.031.007-EL-DAS-233_Celulă transformator_Fișă tehnică; - B.031.007-EL-DAS-204_Tablou electric principal (TE)_Fișă tehnică; - B.031.007-EL-DAS-206_Convertizor de frecvență _Fișă tehnică - B.031.007-EL-DAS-208_UPS_Fișă tehnică; - B.031.007-EL-DAS-228_Centrală de măsură_Fișă tehnică; | 1 buc. | 01 |
| II. | Cabluri electrice. Accesorii cabluri electrice |  |  |
|  | Cablu tip NA2XSY 3x(1x150)mmp | 80 m |  |
|  | Cablu tip CYEAb(z)Y-F, 3x150+70mmp | 160 m |  |
|  | Cablu tip CYAb(z)Y-F, 3x4 mmp | 170 m | 01 |
|  | Cablu tip CYAb(z)Y-F, 3x2,5 mmp | 900 m | 01 |
|  | Cablu tip CSYEAb(z)Y-F, 12x2,5 mmp | 160 m |  |
|  | Cablu tip CSYEAb(z)Y-F, 3x1,5 mmp | 90 m |  |
|  | Cablu tip CSYEAb(z)Y-F, 2x1,5 mmp | 610 m |  |
|  | Cablu de forţă armat cu conductoare din cupru, rezistent la foc T=90 min. 3x2,5 mmp | 180 m |  |
|  | Conectori MT pentru cablu tip NA2XSY 20kV, 3x(1x150) mmp | 6 buc. |  |
|  | Papuci Cu 150 mmp | 12 buc. |  |
|  | Papuci Cu 70 mmp | 4 buc. |  |
|  | Papuci Cu 4 mmp | 12 buc. | 01 |
|  | Etichete cabluri | 251 buc. | 01 |
| III. | Trasee cabluri electrice |  |  |
|  | Ţeavă OLZn Dn160 mm (protecţie cabluri electrice-subtraversări drumuri acces) | 40 m | 01 |
|  | Ţeavă OLZn Dn80 mm (protecţie cabluri electrice) | 5 m |  |
|  | Ţeavă OLZn Dn40 mm (protecţie cabluri electrice) | 5 m |  |
|  | Folie avertizoare inscripţionată cu textul “Atenție cabluri electrice”, lățime 0,25 m | 250 m |  |
|  | Plăci PVC protecție cabluri electrice | 200 buc |  |
|  | Nisip | 30 mc |  |
|  | Confecţii mecano zincate diferite (suport instalare cabluri la cuva pompe produs) | 20 kg |  |
|  | Sapătură manuală șanț cabluri | 90 mc | 01 |
|  | Compactare pământ | 60 mc | 01 |
|  | Transport pământ excedentar la dist. 100m | 30 mc | 01 |
|  | Verificare cabluri electrice | 28 buc. | 01 |
| IV. | Priza de pământ |  |  |
|  | Platbandă OlZn 40x4 mm | 400 m |  |
|  | Electrod OlZn 2 1/2”, l=2 m | 20 buc. |  |
|  | Conductor Cu flexibil izolat, verde galben 70 mmp | 5 m |  |
|  | Conductor Cu flexibil izolat, verde galben 35 mmp | 5 m |  |
|  | Conductor Cu flexibil izolat, verde galben 16 mmp | 10 m |  |
|  | Conductor Cu flexibil izolat, verde galben 6 mmp | 5 m |  |
|  | Papuci Cu 70 mmp | 12 buc. |  |
|  | Papuci Cu 35 mmp | 16 buc. |  |
|  | Papuci Cu 16 mmp | 30 buc. |  |
|  | Papuci Cu 6 mmp | 16 buc. |  |
|  | Piese separaţie | 8 buc. |  |
|  | Paratoner tijă 0,25 m cu catarg și materiale de fixare pe stâlp metalic | 1 buc. |  |
|  | Stâlp pentru paratoner, metalic cu H=8m | 1 buc. |  |
|  | Săpătură manuală șanț priză de pămant | 70 mc | 01 |
|  | Compactare pământ | 70 mc | 01 |
|  | Verificare priză de pământ | 8 buc. | 01 |
| V. | Instalaţii electrice de iluminat exterior tehnologic |  |  |
|  | Corp de iluminat cu LED-uri, montaj pe consola metalică / skid, 4800 lm, în constructie antiexplozivă IIA T3, eficiență luminoasă min. 115 lm/W, 230 Vc.a., IP65, IK02, 41 W | 4 buc. |  |
|  | Doză derivație, construcţie antiexplozivă IIA T3, zona 2 (3G), min. IP65, echipată cu presetupe metalice cu dublă etanșare | 2 buc. |  |
|  | Întreruptor de iluminat, construcție antiexplozivă IIA T3, zona 2 (3G), min. IP65, echipat cu presetupe metalice cu dublă etanşare | 2 buc. |  |
|  | Confecţii mecano-zincate diferite (suport instalare corpuri de iluminat, doze de derivație, cabluri electrice) | 100 kg |  |
| VI. | Alte echipamente |  |  |
|  | Cutie de acţionare locală motoare, START / STOP / Ampermetru / ESD Stop / cheie cu 3 poz. lampă semnalizare, în construcție antiexplozivă, IIA T3 zona 2 (3G), min. IP65, echipată cu presetupe metalice cu dublă etanșare, cf. doc. no. B.031.007-EL-DAS-207 | 2 buc. |  |
|  | Confecţii mecano-zincate diferite (suport instalare cutie de acționare locală motor) | 40 kg |  |
|  | Priză dublă, montaj aparent, 16A, 230Vc.a., cu contact de protecție, culoare roșie (alimentată din UPS) | 1 buc. |  |
| VII. | Sistem de însoţitori electrici |  | Nota 1 |
|  | Cablu electric încălzitor autoregulator Thermon HTSX 12-2-OJ, 36W/m la 100C, 230V, înveliș fluoropolimer - rezistent la substanțe corozive, Tmax menținere : 1500C, Tmax expunere (Intermitent Power-on or off ): 2500C | 148 m | 01 |
|  | Kit de alimentare și terminație cabluri însoțitoare electrice Thermon PETK-2 pentru cablu HTSX | 6 buc. | 01 |
|  | Termostat electronic THERMON TRACENET ECM-C-12-P-XP-SP ATEX Ex e IP66- include senzor RTD PT100-2m Ex i | 6 buc. | 01 |
|  | Bandă fixare cablu încălzire pe conductă, tip FT 1H, rola de 33 m | 10 buc. | 01 |
|  | Etichete avertizoare | 41 buc. | 01 |
|  | Kit intrare cablu sub izolație THERMON IEK | 6 buc. | 01 |

Nota 1: Calculul sistemului de însoţire electrică la faza de proiectare, a fost realizat cu echipamente Thermon. În practică, se vor utiliza aceste echipamente, sau altele similare, cu aceleași caracteristici tehnice.