MEMORIU TEHNIC

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Ochiuri - jud. Dâmbovița

FAZA: PT+DE

Cuprins

1.	DATE GENERALE	4

1.1.	OBIECTUL PROIECTULUI	4

1.2.	Delimitare instalații	4

1.3.	Documente de referință	4

1.4.	ABREVIERI	5

1.5.	Zone cu potențial exploziv	5

2.	sTANDARDE ȘI NORMATIVE DE REFERINȚĂ	5

2.1.	Normative tehnice	5

2.2.	Standarde naționale și internaționale	6

2.3.	Directive europene	7

2.4.	Legislație de bază	8

3.	DESCRIEREA LUCRĂRILOR ELECTRICE	8

3.1.	date tehnice stația de pompare țitei ochiuri	8

3.2.	SOLUȚIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ	8

3.3.	Lucrări pe tarif de racordare	9

3.4.	Instalație electrică de utilizare	9

3.4.1.	LES 20kV	9

3.4.2.	Post de transformare În anvelopă de beton (PTAB)	10

3.4.3.	Rețele 0,4 / 0,23kV	11

3.4.4.	Comanda pompelor	14

3.4.5.	EXECUȚIE PRIZĂ DE pământ	14

3.4.6.	Conectarea echipamentelor la priza de pământ	16

3.4.6.1.	Legarea la pământ a tabloului electric de joasă tensiune	16

3.4.6.2.	Legarea la pământ a transformatorului de putere	17

3.4.6.3.	Legarea la pământ a motoarelor electrice	17

3.4.6.4.	Legarea la pământ a corpurilor de iluminat și dozelor de derivație	17

3.4.6.5.	Legarea la pământ a echipamentelor AMC instalate in exterior	17

3.4.6.6.	Legarea la pământ a cablurilor electrice de medie tensiune	18

3.4.6.7.	Legarea la pământ a cablurilor electrice de joasă tensiune	18

3.4.6.8.	Legarea la pământ a cablurilor de control/semnalizare	18

3.4.6.9.	Legarea la pământ a tabloului de automatizare	18

3.4.6.10.	Legarea la pământ a gardurilor	18

3.4.7.	Instalație de paratrĂsnet	18

3.4.8.	INSTALAȚIE DE ILUMINAT EXTERIOR PERIMETRAL ȘI TEHNOLOGIC	20

3.4.8.1.	INSTALAȚIE DE ILUMINAT EXTERIOR PERIMETRAL	20

3.4.8.2.	INSTALAȚIE DE ILUMINAT EXTERIOR TEHNOLOGIC	20

3.4.9.	SISTEM DE INSOȚITORI ELECTRICI	21

3.4.10.	VERIFICAREA INSTALAȚIEI ELECTRICE	22

- DATE GENERALE

  - OBIECTUL PROIECTULUI

Proiectul cuprinde informațiile tehnice necesare pentru execuția unui sistem complet de echipamente electrice necesare reabilitării Stației de pompare a țițeiului Ochiuri.

În cadrul prezentului proiect sunt cuprinse următoarele categorii de lucrări de instalaţii electrice:

- Achiziție și instalare post de transformare în anvelopă de beton (PTAB);

- Execuție trasee subterane de cabluri electrice; Procurare și instalare cabluri electrice;

- Instalații electrice de iluminat exterior tehnologic și perimetral;

- Sistem de însoțitori electrici aferent conductelor de proces;

- Execuție priză de pământ și conectarea echipamentelor la priza de pământ.

  - Delimitare instalații

Punctul de delimitare a instalațiilor electrice se realizează la nivelul de tensiune de 20kV, la bornele de ieșire din celula de măsură aeriană de 20kV montată pe stâlpul nr. 1 proiectat al racordului de medie tensiune, cf. Aviz Tehnic de Racordare nr. 30601852566 din 07.12.2018.

Elemente ale instalației proprietate operator de rețea:

- Racordul electric aerian în lungime de 10m, cu toate echipamentele de acționare și cu grupul de măsură;

Elemente ale instalației proprietate utilizator:

- Papucii de legătură ai cablului de medie tensiune montați la bornele de ieșire din celula de măsură aeriană 20kV;

- Post de transformare în anvelopă de beton 20/0,4kV, 160kVA;

- Cablu electric de medie instalat subteran în exteriorul Stației de pompare Ochiuri, pe proprietate privată Petrom, respectiv pe domeniu public;

- Cabluri electrice de joasă tensiune instalate subteran în incinta Stației de pompare Ochiuri.

  - Documente de referință

Acest proiect se va consulta împreună cu următoarele documente:

- Cerințele beneficiarului CONPET S.A. România, prin Caietul de Sarcini;

- Aviz Tehnic de Racordare nr. 30601852566 din 07.12.2018;

- Planul de clasificare a ariilor cu pericol de explozie;

- Relevee întocmite de proiectant în șantier.

  - ABREVIERI

- IP	– Clasa de protecție împotriva pătrunderii prafului și a apei;

- OlZn	– Oțel Zincat;

- JT	– Joasă tensiune (400/230 V);

- MT	– Medie tensiune (20kV)

- c.a.	– Curent Alternativ;

- CE mark– Declarație de conformitate cu directivele Europene;

- PVC	– Policlorura de vinil;

- UV	– Raze ultraviolete/solare.

  - Zone cu potențial exploziv

| Perimetru | Tipul zonei | Document referitor |
| --- | --- | --- |
| Stație pompare Ochiuri | - IIA T3 (zona 1 și zona 2) - zonă nepericuloasă | Desen nr. B.031.007-GE-EXP-122_Plan de zonare |

Toate echipamentele electrice care vor fi amplasate în zonele cu pericol de explozie trebuie să fie corespunzătoare pentru funcționarea în aceste zone și trebuie să respecte standardele și reglementările de specialitate în vigoare, cuprinzând prevederile suplimentare specifice acestor zone.

Lista principalelor standarde și norme conexe la care se face referire în acest proiect sunt prezentate în Cap. 2.

Toate echipamentele electrice trebuie să fie însoțite de declarații de conformitate și să aibă aplicat marcajul de conformitate CE, potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 457 / 2003 cu modificările și completările ulterioare, sau să posede performanțe echivalente cu cele menționate în foile de date atașate prezentei documentații și sunt comercializate legal într-un Stat Membru al Uniunii Europene.

De asemenea, trebuie să se respecte instrucțiunile producătorilor pentru alegerea și montarea echipamentelor utilizate.

- sTANDARDE ȘI NORMATIVE DE REFERINȚĂ

La elaborarea documentaţiei s-au respectat următoarele normative tehnice, standarde naționale și internaționale, legi și directive, care se vor respecta și la execuţie:

  - Normative tehnice

- I7/2011 – Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor;

- NP 061-2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri;

- NTE 007/08/00 – Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice;

- NTE 006/06/00 – Normativ privind metodologia de calcul a curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1 kV;

- NP 099/2004 – Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea și exploatarea instalațiilor electrice în zone cu pericol de explozie;

- RE-Ip 30-04 – Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ;

- C56–2002 – Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii și a instalaţiilor aferente;

- NTE 002/03/00 – Normativ de încercări și măsurători pentru sistemele de protecții, comandă-control și automatizări din partea electrică a centralelor și stațiilor;

- NTE 001/03/00 – Normativ privind alegerea izolației, coordonarea izolației și protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor;

- PE 003/79 – Nomenclator de verificări, încercări și probe privind montajul, punerea în funcțiune și darea în exploatare a instalațiilor energetice, cu modificările ulterioare;

- PE 101 A/85 – Instrucțiuni privind stabilirea distanțelor normate de amplasare a instalațiilor electrice cu tensiunea peste 1kV în raport cu alte construcții;

  - Standarde naționale și internaționale

- SR EN 12464-2/2007 – Iluminatul locurilor de muncă, Partea 2: Locuri de muncă exterioare;

- SR EN 60079 – Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase;

- IEC 60227-1 – Cabluri electrice cu izolație din policrorură de vinil cu tensiunea nominală de până la 450/750V inclusiv. Partea 1: Cerințe generale;

- IEC 60332-1-2 – Încercări ale cablurilor electrice supuse la foc; Partea 1-2: Încercarea la propagarea verticală a flăcării pentru un conductor sau cablu izolat;

- IEC 60332-3-22 – Încercări ale cablurilor electrice supuse la foc; Partea 3-22: Încercarea la propagarea verticală a flăcării a cablurilor torsadate și a cablurilor de categoria A;

- SR HD 60364-4-41:2007 – Instalații electrice ale clădirilor. Partea 4-41: Măsuri de protecție pentru asigurarea securității.  Protecția împotriva șocurilor electrice;

- SR HD 60364-5-54:2006 – Instalații electrice de joasă tensiune. Partea 5-54: Alegerea și montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legare la pământ, conducte de protecție și conductoare de echipontențializare;

- IEC 60529 – Grade de protecţie asigurate prin carcase;

- IEC 60909 – Curenţi de scurtcircuit în sistemele de curent alternativ trifazate;

- SR EN 61140:2002 – Protecţia împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în instalaţii şi echipamente electrice;

- SR EN 62305 – Protecția împotriva trăsnetului.

  - Directive europene

Echipamentele electrice utilizate şi instalaţia electrică în ansamblu trebuie să fie în conformitate cu cerinţele normativelor şi standardelor în vigoare, precum şi cu cerinţele directivelor europene relevante.

Toate echipamentele şi accesoriile asociate acestora trebuie să poarte marcajul CE şi să fie însoţite de certificatul de conformitate care să demonstreze conformitatea cu următoarele Directive Europene:

- Directiva 2004/108/EC referitoare la compatibilitatea electromagnetică (EMC);

- Directiva 2004/22/EC referitoare la echipamentele de măsură;

- Directiva 2006/95/EC referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune;

- Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice şi de modificare a Directivei 95/16/CE;

- Directiva ATEX 2014/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive;

- Directiva ATEX 94/9/EC – Condiții de utilizare a echipamentelor în zone cu pericol de explozie;

- Directiva 2004/22/EC – privind aparatele de măsură;

- Directiva 2006/95/EC – privind echipamentele de joasă tensiune;

- Directiva 2004/10/EC – privind compatibilitatea electromagnetică a aparatelor.

  - Legislație de bază

- Legea 10/1995 – Privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare referitoare la cerințele esențiale de calitate;

- Legea 50/1991 – Autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

- Legea 307/2006 – Apărarea împotriva incendiilor;

- Legea 319/2006 – Securitatea şi sănătatea în muncă;

- Legea 440/2002 – Calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;

- Ordin MAI nr. 210/2007 – Metodologie privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor la incendiu;

- Ordin MAI nr. 712/2005 – Dispoziţii generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

- Ordin MTCT nr. 1822/2004 – Regulament privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc.

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR ELECTRICE

  - date tehnice stația de pompare țitei ochiuri

- tensiunea de alimentare din rețeaua electrică zonală: 20kVc.a.;

- tensiunea nominală de funcționare a echipamentelor și consumatorilor electrici din incinta Stației de pompare Ochiuri: 0,4 / 0,23kV;

- frecvența nominală: 50Hz;

- Putere instalată: 144kW;

- Putere absorbită: 110,5kW.

  - SOLUȚIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

În zona Stației de pompare Ochiuri există o derivație 20kV la PTA 8017 Rezervoare Ochiuri alimentată din LEA 20kV Reșca din ST110/20kV Gura Ocniței.

Pentru alimentarea cu energie electrică a Stației de pompare Ochiuri se vor realiza următoarele lucrări:

- Lucrări pe taxe de racordare (cf. ATR);

- Lucrări pe cheltuiala beneficiarului (instalația electrică de utilizare)

  - Lucrări pe tarif de racordare

Se vor realiza lucrări în conformitate cu Aviz Tehnic de Racordare nr. 30601852566 din 07.12.2018, lucrări ce constau în:

- Plantare stâlp tip SC 15014 în axul derivației 20kV la PT 8017 Rezervoare Ochiuri, acest stâlp se va echipa cu izolație dublă compozită de întindere;

- Racord aerian 20kV cu conductor OLAl 3x50/8mmp, în lungime de 10m, pe domeniu public;

- Plantare stâlp tip SC 15015 care se va echipa cu consolă tip CIT 140, legături duble de întindere, priză de pământ cu Rp<1 Ohm, reclozer (REC) 24kV/630A/12/kA complet echipat și echipament de comunicație GPRS pentru REC, celulă aeriană de măsură tip CAM 20kV echipată cu 3xTT 20/0,1kV și 3xTC 10/5A.

Lucrările pe tarif de racordare nu fac obiectul prezentului proiect. Acestea se vor executa de către o societate atestată ANRE, în conformitate cu legislația în vigoare.

  - Instalație electrică de utilizare

Pentru alimentarea cu energie electrică a Stației de pompare țiței Ochiuri sunt necesare realizarea următoarelor lucrări:

- LES 20kV;

- Post de transformare în anvelopă de beton (PTAB);

- Rețele 0,4 / 0,23kV;

- Comanda pompelor de proces;

- Priza de pământ și conectarea echipamentelor la priza de pământ;

- Instalație de protecție la trăsnet

- Instalații de iluminat exterior perimetral și tehnologic

    - LES 20kV

Alimentarea cu energie electrică a postului de transformare 20/0,4kV, 160kVA nou proiectat pentru Stația de pompare țiței Ochiuri se face din LEA 20kV proiectată, de la bornele de ieșire din celula de măsură aeriană 20kV, montată pe stâlpul nr. 1 al racordului.

Postul de transformare va fi racordat la LEA 20kV proiectată (cf. ATR) printr-un LES 20kV cu lungime de aproximativ 300m, cu cablu NA2XSY 3x(1x150)mm2.

Cablul se va instala îngropat, la adâncimea de 0,8m, între două straturi de nisip de câte 10cm fiecare, peste care se așază plăci PVC, iar deasupra se pun benzi avertizoare din PVC și pământul rezultat din săpătură din care s-au îndepărtat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablului.

Instalarea cablului în șanț se va realiza în sistem treflă.

În zona în care urmează să se monteze capătul terminal va fi asigurată o rezervă necesară refacerii o singură dată a capătului terminal, iar în zona efectuării manșoanelor  o rezervă necesară efectuării a două manșoane.

La subtraversarea drumurilor cablul va fi pozat în țevi de protecție tip G îngropate la adâncimea de minim 1m. Țevile de protecție vor depăși bordura drumului cu mimin 0,5m.

La ieșirea din pământ sau platforme betonate, cablul va fi tras în țevi de protecție PVC, până la înălțimea de minim 3m.

    - Post de transformare În anvelopă de beton (PTAB)

Pentru procurarea postului de transformare în anvelopă de beton 160kVA, 20/0,4kV se vor consulta următoarele documente:

- Post de transformare în anvelopă de beton_Specificație tehnică - doc. nr. EL-DAS-130;

- Transformator de putere_Fișă tehnică – doc. nr. EL-DAS-131;

- Celulă linie (sosire)_Fișă tehnică – doc. nr. EL-DAS-132;

- Celulă de transformator_Fișă tehnică – doc. nr. EL-DAS-133;

- Tablou principal TE_Fișă tehnică – doc. nr. EL-DAS-103;

- Convertivor de frecvență_Fișă tehnică – EL-DAS-105;

002

UPS_Fișă tehnică – doc. nr. EL-DAS-107;

- PTAB 160kVA_Schema electrică – doc. nr. EL-SLD-126.

- Centrală de măsură_Fișă tehnică – doc. nr. EL-DAS-134.

Instalarea postului de transformare se va realiza conform recomandărilor producătorului.

Între tabloul electric de distribuție de joasă tensiune (TE) al postului de transformare și tabloul de automatizări din camera de comandă operator, vor fi instalate următoarele conexiuni (pentru semnalizare, comandă, control):

- Transmitere parametrii de la centrala de măsură instalată pe circuitul principal de intrare în tabloul TE – cablu utilizat C-M-002 cf. jurnal de cabluri de instrumentație (AMC);

- Semnalizare defect la întrerupătorul general al tabloului electric (TE), cablu utilizat C-X-001 cf. jurnal de cabluri de instrumentație (AMC);

- Comandă de oprire de urgență, înseriată cu butonul de oprire de urgență de pa fața tabloului electric (TE) și cu butonul de oprire de urgență montat containerul de comandă operator, în exterior, cabluri utilizate W2 (2x1,5mmp) și W24 (3x1,5mmp) cf. jurnalului de cabluri electrice;

- Semnalizare defect al sistemului de ventilație din tabloul electric, cablu utilizat C-X-001 cf. jurnal de cabluri de instrumentație (AMC);

- Comanda turație motoare pompe de proces, cabluri ultilizate C-SY-200A și C-SY-200r cf. jurnal de cabluri de instrumentație (AMC) instalate între convertizoarele de frecvență și tabloul de automatizare (PLCÎ;

- Semnalizare stare de funcționare a motoarelor pompelor de proces, cabluri utilizate C-X-003 și C-X-002 cf. jurnal de cabluri de instrumentație (AMC);

- Semnalizare defect ale motoarelor pompelor de proces de la contactele auxiliare ale întreruptoarelor, cabluri utilizate C-X-003 și C-X-002 cf. jurnal de cabluri de instrumentație (AMC);

- Semnalizare poziție cheie de comandă amplasată la cutiile de comandă locală a motoarelor pompelor de proces (comandă locală de la cutia amplasată la motor sau comandă la distanță de la camera operator), cabluri utilizate C-X-003 și C-X-002 cf. jurnal de cabluri de instrumentație (AMC);

- Semnalizare defect de la PTC (senzorul de monitorizare temperatură motor), cabluri utilizate C-X-003 și C-X-002 cf. jurnal de cabluri de instrumentație (AMC);

- Permisie de pornire a motoarelor pompelor de proces de la PLC, cabluri electrice utilizate W6, W11 cf. jurnal de cabluri electrice;

- Comanda Start/Stop a motoarelor pompelor de proces de la PLC, cabluri electrice utilizate W7, W12 cf. jurnal de cabluri electrice;

- Semnalizare defect circuite de însoțitori electrici, cablu utilizat C-X-004 cf. jurnal de cabluri de instrumentație (AMC);

- Semnalizare defect pe alimentarea UPS, cablu utilizat C-X-004 cf. jurnal de cabluri de instrumentație (AMC);

- Semnalizare defect intern UPS, cablu utilizat C-X-004 cf. jurnal de cabluri de instrumentație (AMC);

- Stare buton oprire de urgență, cablu utilizat C-X-004 cf. jurnal de cabluri de instrumentație (AMC).

    - Rețele 0,4 / 0,23kV

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din incinta Stației de pompare Ochiuri se va realiza din tabloul electric principal (TE) proiectat, instalat în incinta postului de transformare 20/0,4kV 160kVA.

Distribuția energiei electrice din tabbloul electric principal se realizează în sistem TN-C-S.

Cablurile de forță și comandă se vor poza îngropat, la adâncimea de 0,8m, între două straturi de nisip de câte 10cm fiecare, peste care se pun benzi avertizoare din PVC și pământul rezultat în urma săpăturii din care s-au îndepărtat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor.

La subtraversarea drumurilor cablurile vor fi pozate în țevi de protecție tip G îngropate la adâncimea de minim 1m. Țevile de protecție vor depăși bordura drumului cu minim 300mm.

La pozarea cablurilor se vor respecta regulile impuse de normativul NTE 007/08/00 și distanțele de siguranță față de diverse rețele, construcții sau obiecte, după cum urmează:

- Apă și canalizare:

  - paralelism 0,5m;

  - Intersecții 0,25m;

- Gaze:

  - paralelism 0,6m;

  - Intersecții 0,25m;

- Fundații de clădiri: - 0,6m (cu condiția verificării stabilității construcției);

- Conducte de lichide combustibile:

  - paralelism 1m;

  - Intersecții 0,5m;

- Conducte de aer comprimat:

  - paralelism 1m;

  - Intersecții 0,5m;

- Instalații care prelucrează materiale combustibile solide(inclusiv depozitarea materialelor respective) :

  - paralelism 1m;

  - Intersecții 1m;

- Arbori: - 1m (se admite reducerea distanței, cu condiția protejării cablurilor în tuburi);

- LEA <1kV: - 0,5m (de la marginea stâlpului sau fundației);

- LEA 1÷20kV: - paralelism 1m;

- LES 1÷20kV: - 7cm (distanța se mărește la 25cm în cazul cablurilor monofazate pozate în treflă);

- Telecomunicații, tracțiune urbană: - 0,5m;

- Drumuri: - 0,5m (măsurată de la bordură spre trotuar);

În cazul pozării cablurilor în aer, pe estacade realizate din jgheaburi metalice, distanța de pozare recomandată din punct de vedere al încărcării cablurilor, la care se consideră că sunt eliminate influențele tehnice reciproce dintre cabluri este de 20cm (cf. NTE 007/08/00 – fig. 1).

Cablurile de energie monoconductoare nu se vor monta individual în tuburi feromagnetice, se vor încastra în beton cu armături ce formează spire închise în jurul fiecărei faze.

Cablurile de legătură dintre convertizoarele de frecvență și motoare vor avea ecran. Ecranul nu trebuie înlocuit cu conductorul de protecție tip PE. Ecranul se va conecta la ambele capete și pe o suprafață mare la potențialul de împământare. Ecranul nu se va amplasa peste firele de conectare (Pig-Tails). Întreruperile ecranului (de exp. la cleme, contactoare, bobine, etc.) trebuie eliminate prin punți de rezistență ohmică redusă și suprafață întinsă. Se va întrerupe ecranul din apropierea aparatului și se va conecta pe o suprafață întinsă cu un potențial de împământare (clemă pentru ecranare).

Conductoarele libere neecranate nu trebuie să aibă o lungime mai mare de aproximativ 100mm.

Aceste culori de identificare a conductoarelor se vor utiliza pentru toate conductoarele cablurilor electrice utilizate în instalația electrică din amplasament:

  - Maro, pentru faza L1;

  - Negru, pentru faza L2;

  - Gri, pentru faza L3;

  - Verde / galben, pentru PE;

  - Bleu, pentru conductorul N.

Montarea cablurilor de forță și comandă se va face după un program și o tehnologie specifică, ce cuprinde:

- Verificarea cablurilor electrice (înainte de pozare);

- Pozarea cablurilor pe traseul stabilit;

- Efectuarea capetelor terminale;

- Verificarea cablurilor electrice (după pozare);

- Efectuarea legăturilor conductoarelor la bornele aparatelor;

- Punerea sub tensiune a cablurilor.

Documentele relevante referitoare la cablurile electrice și traseele de cabluri electrice sunt:

- Trasee de cabluri electrice_Plan de amplasare – document nr. B.031.007-EL-CAP-108;

- Trasee de cabluri electrice_Detalii de execuție – document nr. B.031.007-EL-DD-109;

- Jurnal de cabluri electrice – document nr. B.031.007-EL-OTH-124.

    - Comanda pompelor

Pornirea pompelor de țiței nou proiectate (una activă și una de rezervă) se va realiza prin intermediul cutiilor de comandă locale amplasate lângă pompe.

Pornirea motoarelor pompelor de țiței se face prin modificarea frecvenței cu ajutorul convertizoarelor.

Motoarele electrice ale pompelor de țiței sunt interblocate electric pentru evitarea funcționării simultane.

Pornirea / oprirea pompei de țiței va fi condiționată de semnalele primite de convertizorul de frecvență de la automatul programabil PLC privind starea procesului.

Cutiile de comandă locale vor fi prevăzute cu butoane START/STOP, buton de oprire de urgență, ampermetru cu scală extinsă 2In, 0,...,322A, cheie Local-0-Distanță, lampă de semnalizare funcționare culoare alb.

Cutiile de comandă locală vor fi de tip ATEX-EPL zona 1 (2G) IIA T3 în conformitate cu documentul nr. GE-ExP-122_Plan Zonare Ex.

    - EXECUȚIE PRIZĂ DE pământ

Instalația de legare la pământ este compusă din prizele naturale la care se adaugă priza de pământ alcătuită din electrozi verticali și orizontali.

Legarea la pământ se folosește ca mijloc principal de protecție contra șocurilor electrice.

Elementele componente ale instalației de legare la pământ sunt:

- Centura principală de legare la pământ, din platbandă OLZn 40x4mm, în configurație tip contur închis pe perimetrul de protejat;

- Electrozi de adâncime, realizați din țeavă de oțel zincată cu diametrul 2,5”, lungimea 2m, grosimea peretelui de minim 3mm;

- Centuri secundare de legare la pământ, din platbandă OlZn 40x4mm, în configurație contur închis în jurul fundațiilor (pentru cuva pompelor de proces, PTAB, container operator);

- Racorduri între centura principală și centurile secundare executate cu platbandă OLZN 40x4mm;

- Conductoare de ramificație (pentru conectarea echipamentelor la priza de pământ) din platbandă OLZn 25x4mm;

- Piese de separație pentru măsurarea rezistenței de dispersie.

Priza de pământ se va amplasa la minim 1 m față de fundația construcției de protejat, în contur închis.

Electrozii verticali se vor repartiza cât mai uniform posibil pe contur, menținându-se între ei o distanță de aproximativ 6 m, astfel încât să se reducă la minim efectele interacţiunii lor din pământ.

Amplasarea electrozilor verticali sub drumurile de acces în containere este interzisă.

Adâncimea de îngropare a electrozilor verticali și orizontali, este de minim 0,8 m, avându-se în vedere reducerea la minimum a efectelor coroziunii, descărcărilor şi îngheţării solului, astfel încât valoarea rezistenţei de dispersie să fie cât mai stabilă în timp.

Conexiunile electrice între elementele prizei de pământ se vor executa cu prioritate prin sudură. Suprafețele de sudat se suprapun pe o lungime de minimum 100 mm, iar sudura va avea aproximativ 3 mm grosime și se execută pe toate laturile.

În zonele cu potențial exploziv, unde sudura nu este permisă, conexiunile electrice între elementele prizei de pământ se vor executa prin alte mijloace (șuruburi, cleme cu crestături, nituri, lipitură tare) cu condiția ca acestea să asigure menținerea în timp a unei legături electrice corespunzatoare, cu continuitate electrică sigură, cu rezistență mecanică la solicitări și cu protecție la coroziune. Legăturile cu șuruburi se vor asigura împotriva autodeșurubării.

Indiferent de metoda utilizată pentru executarea conexiunilor electrice, suprafețele de contact se pregătesc în prealabil prin curațire de impurități (oxizi, murdărie etc.).

Suprafețele de contact, pe cât posibil, se netezesc. De asemenea, legăturile electrice din pământ se protejează prin acoperire cu strat de bitum.

Șuruburile vor fi protejate anticoroziv prin zincare la cald.

Profilele și tablele folosite pentru protecția mecanică vor fi din oțel zincat sau se vor proteja anticoroziv prin vopsire.

În cazul îmbinărilor cu flanșe metalice ale conductelor și utilajelor, pentru realizarea unei legături satisfăcătoare din punct de vedere al continuității electrice, cel puțin două șuruburi vor fi bine curățate în locurile de contact.

Rezistența de contact între flanșe nu trebuie să depășească 0,03Ω, în caz contrar se va realiza o legătură sigură de șuntare.

În mod obligatoriu, se vor realiza următoarele verificări ale instalației de legare la pământ;

- Măsurarea rezistenței de dispersie a instalației de legare la pământ;

- Verificarea continuității elementelor instalației;

- Emiterea de buletine de verificare.

Rezistența de dispersie a prizei de pământ va fi de maximum 1Ω.

Protecția contra tensiunilor periculoase de atingere se face conform prevederilor SR HD 60364-4-41 și SR HD 60364-5-54.

Conexiunile la instalația de legare la pământ se vor realiza prin intermediul pieselor de separație.

Înainte de baterea electrozilor, se vor face sondaje (săpături) astfel încât să nu se deterioreze eventualele cabluri electrice sau conducte subterane.

Documentele de referință pentru execuția prizei de pământ sunt:

- Priza de pământ_Plan de amplasare – document nr.  B.031.007-EL-ELP-110;

- Priza de pământ_Detalii de execuție – document nr.  B.031.007-EL-DD-111.

    - Conectarea echipamentelor la priza de pământ

Echipamentele care vor fi conectate la priza de pământ sunt:

- Părți metalice de echipamente electrice care nu poartă curent (carcasa tablou electric, carcasa tablou de automatizări, motoare + pompe proces);

- Transformator de putere;

- Structura metalică a traseelor de cabluri instalate în zona cuvei pompelor de proces;

- Conducte de produs petrolier și structurile metalice de susținere ale acestora;

- Instrumentele și echipamentele de automatizare montate pe conductele de proces;

- Stâlpii de iluminat;

- Motoare, pompe de proces.

Conectarea echipamentelor electrice și de automatizare la priza de pământ se va realiza cu cabluri flexibile, izolate, de cupru.

Ca ghid, următoarele dimensiuni minime ale conductorilor de împământare trebuie să fie utilizate:

- Platbanda OlZn 40x4 mm pentru tabloul electric principal (TE), transformator de putere, celule de medie tensiune, stâlpi de iluminat perimetral;

- 70mm2 pentru motoarele pompelor de proces și pompele de proces;

- 35 mmp pentru structurile mecano-zincate ale traseelor supraterane de cabluri electrice din zona pompelor de proces, conducte de produs petrolier;

- 16 mmp – scări de acces în cuva pompelor de proces, tablouri de automatizare, cutii de joncțiune, garduri.

- 6 mmp – instrumente AMC montate în exterior.

      - Legarea la pământ a tabloului electric de joasă tensiune

Tabloul electric de joasă tensiune trebuie să fie conectat la priza de pământ în două puncte distincte prin intermediul unor platbande OLZn 40x4mm.

Centura interioară a PTAB-ului și inclusiv legarea la centura interioară a tabloului electric de joasă tensiune este în sarcina furnizorului acestuia.

      - Legarea la pământ a transformatorului de putere

Toate părțile conductoare expuse ale transformatorului de putere vor fi conectate la priza de pământ în cel puțin două puncte distinte.

Pentru conectarea la priza de pământ a transformatorului de putere se vor utiliza platbandă OlZn 40x4mm sau cabluri izolate de cupru.

Transformatorul de putere echipat cu dispozitive de protecție la defecte de punere la pământ trebuie să aibă părți conductive conectate la priza de pământ prin intermediul unor cabluri izolate și transformatoare de curent de protecție.

Centura interioară a PTAB-ului și inclusiv legarea la centura interioară a transformatorului de putere este în sarcina furnizorului acestuia.

      - Legarea la pământ a motoarelor electrice

Partea conductivă a motoarelor electrice vor fi conectate la priza de pământ prin:

- un conductor de împământare specific conectat la priza de pământ locală (de la motor), și

- conductorul de protecție al cablului electric de alimentare conectat la bara de împământare a tabloului de distribuție relevant.

Pentru motoarele electrice cu putere nominală mai mare de 55kW sunt necesare două legături la priza de pământ locală la motor.

În ansamblul motor-pompă, atât motorul, cât și pompa vor fi legate la priza de pământ prin coductoare distincte.

Cutia de borne a motorului trebuie conectată la pământ în același mod ca și motorul.

Cutiile de comandă locale ale motoarelor vor avea bornă interioară și exterioară de împământare și vor fi conectate la priza de pământ prin cabluri izolate de cupru.

      - Legarea la pământ a corpurilor de iluminat și dozelor de derivație

Corpurile de iluminat și dozele de derivație instalate în exterior, inclusiv stâlpii metalici de iluminat, vor fi conectate la priza de pământ prin cabluri izolate de cupru.

      - Legarea la pământ a echipamentelor AMC instalate in exterior

Elementele conducătoare ale echipamentelor AMC vor fi conectate la priza de pământ prin cabluri izolate de cupru cu secțiunea de min. 6 mm2.

Echipamentele AMC cu tensiuni sub valoarea tensiunii de siguranță vor fi de asemenea conectate la priza de pământ. Această conexiune poate fi realizată printr-un conductor de protecție din cablul de alimentare.

      - Legarea la pământ a cablurilor electrice de medie tensiune

Armătura cablurilor de medie tensiune va fi conectată la bara de împământare a celulei aeriene de măsură din amonte.

De asemenea, armătura cablurilor de medie tensiune va fi conectată în aval, la bara / borna de împământare a celulei de linie din postul de transformare.

      - Legarea la pământ a cablurilor electrice de joasă tensiune

Armătura cablurilor electrice de joasă tensiune va fi conectată la pământ, pe bara PE a tabloului electric din amonte.

De asemenea armătura cablurilor electrice va fi conectată la borna de împământare a echipamentului deservit.

      - Legarea la pământ a cablurilor de control/semnalizare

Armătura cablurilor de control / semnalizare trebuie să fie conectată la bara PE din panoul din amonte.

Armătura cablurilor de control / semnalizare poate fi, de asemenea, conectată în aval, la echipamentul deservit.

      - Legarea la pământ a tabloului de automatizare

Tabloul de automatizare trebuie să aibă trei tipuri de bare de împământare (IPE / ISE / IE). Toate aceste bare de împământare vor fi conectate la priza de pământ a containerului operator, prin cabluri flexibile de împământare distincte.

      - Legarea la pământ a gardurilor

Gardul trebuie legat la priza de pământ la fiecare colț și la intervale care nu depășesc 50m.

Porțile vor fi conectate la stâlpii de gard în partea superioară și de jos utilizând legături flexibile adecvate.

    - Instalație de paratrĂsnet

Protecția le trăsnet a postului de transformare nou proiectat, va fi realizată prin metoda ochiului de rețea, având clasa IPT nr. 1 (protecție întărită). Dimensiunea maximă a ochiului de rețea va fi de 5x5m. Rețeaua de protecție va fi montată în contur închis pe acoperiș și va avea minim 2 coborâri diametral opuse la centura de împământare.

Conductoarele de captare vor fi amplasate:

- Pe marginile acoperișului;

- Pe streșinile acoperișului;

- Pe coloanele acoperișului, dacă panta acoperișului depășește 1/10.

Rețeaua dispozitivului de captare va fi construită astfel încât curentul de trăsnet să circule spre priza de pământ prin cel puțin două trasee metalice distincte.

Elementele metalice nu vor depăși volumul protejat de dispozitivele de captare.

Pe cât posibil, conductoarele de captare vor urma drumul cel mai scurt și mai direct către priza de pământ.

Distanța maximă între doua conductoare de coborâre va fi de 10m.

Se recomandă ca punctele de fixare a conductoarelor de captare (de tip platbandă) pe suprafețele orizontale și verticale să fie la distanță de 500mm.

Pe fiecare conductor de coborâre va fi instalat un racord (piesă de separație) pentru verificarea conectării acestui conductor la priza de pământ.

Va fi în responsabilitatea furnizorului postului de transformare livrarea și instalarea instalației de protecție la trăsnet.

De asemenea, va fi în responsabilitatea furnizorului containerului operator livrarea și instalarea instalației de protecție la trăsnet.

002

Instalația de protecție la trăsnet a cuvei pompelor de proces are rolul de a asigura protecția pompelor și a motoarelor asociate acestora, împotriva supratensiunilor atmosferice.

Instalația se realizează prin metoda unghiului de protecție, luând în considerare înălțimea dispozitivului de captare și unghiul de protecție de 25°, corespunzător nivelului întărit I (cf. I7-2011, tabel 6.15).

Dispozitivul (tija) de captare se va monta pe un stâlp prefabricat, dedicat, cu înălțimea de min. 8m, cu talpă de fixare pe fundație de beton prin hold-șuruburi, poziționat la aprox. 4m de cuva pompelor, așa cum reiese din doc. nr. EL-CAP-108.

Dispozitivului de captare, tip tijă de 0,25m, și toate echipamentele aparținând sistemului de protecție la trăsnet (inclusiv a conductoarelor de coborâre) trebuie să fie poziționate la cel puțin 1m față de zona clasificată din punct de vedere al potențialului exploziv. Conectarea la instalația de legare la pământ se va realiza prin intermediul unei piese de separație.

Conductele metalice pentru transportul fluidelor combustibile care au grosimea pereților de 5mm OL se consideră a fi autoprotejate împotriva loviturilor de trăsnet.

    - INSTALAȚIE DE ILUMINAT EXTERIOR PERIMETRAL ȘI TEHNOLOGIC

      - INSTALAȚIE DE ILUMINAT EXTERIOR PERIMETRAL

În scopul proiectului sunt incluse următoarele echipamente:

- Proiectoare LED;

- Doze de derivație;

- Stâlpi metalici cu h=aprox. 8 m, cu talpă de fixare pe fundație.

În timpul funcționării normale, sistemul de iluminare va furniza un nivel mediu de iluminare (măsurat la 0,7 m deasupra solului) de 150 lux – pentru toate locurile exterioare.

Corpurile de iluminat trebuie să fie adecvate amplasării și mediului.

Controlul iluminatului exterior va fi asigurat cu comutator automat (acționat de sensor crepuscular).

Secțiunea minimă a cablurilor de iluminat va fi de 2,5 mm2. Între stâlpii de iluminat cablurile vor fi instalate subteran.

Documentul relevant pentru execuția sistemului de iluminat exterior perimetral este: Instalație de iluminat exterior_Plan de amplasare – document nr. B.031.007-EL-PII-113.

      - INSTALAȚIE DE ILUMINAT EXTERIOR TEHNOLOGIC

În scopul proiectului sunt incluse următoarele echipamente, cu rol de a asigura nivelul de iluminat de 150 lux în zona pompelor de proces:

- Corpuri de iluminat cu LED, în construcție antiexplozivă corespunzătoare pentru zona 2 (3G), IIA T3, min. IP65;

- Doze de derivație în construcție antiexplozivă corespunzătoare pentru zona 1, IIA T3, min. IP65;

- Întreruptoare de iluminat în construcție antiexplozivă corespunzătoare pentru zona 1, IIA T3, min. IP65;

- Stâlpi metalici tip rack, cu h=aprox. 2,3 m, cu talpă de fixare pe fundație.

Controlul iluminatului exterior va fi asigurat cu comutator automat (acționat de sensor crepuscular) și cu posibilitatea acționări locale.

Secțiunea minimă a cablurilor de iluminat va fi de 2,5 mm2. Între stâlpii de iluminat cablurile vor fi instalate suprateran pe structuri mecano-zincate fixate de cuva pompelor de proces.

Documentul relevant pentru execuția sistemului de iluminat exterior tehnologic este: Instalație de iluminat exterior_Plan de amplasare – document nr. B.031.007-EL-PII-113.

002

SISTEM DE INSOȚITORI ELECTRICI

Sistemul de încălzire electrică a conductelor de proces, se va achiziționa cf. specificației nr. EL-ST-125, atașată proiectului.

Sistemul de încălzire electrică a conductelor va fi tronsonat în 4 circuite, fiecare circuit va avea alimentare proprie de la tabloul electric TE.

Alimentarea cu curent alternativ a sistemului de încălzire trebuie să fie monofazată, cu o tensiune nominală 230V și o frecvență de 50Hz.

Tabloul TE, va fi echipat cf. schemei electrice nr. EL-SLD-126.

Tronsonarea circuitelor de încălzire electrică se va realiza cf. următoarelor documente atașate proiectului:

- Sistem de însoțitori electrici_Listă de circuite – doc. nr. EL-OTH-135;

- Sistem de însoțitori electrici_Detalii de amplasare echipamente – doc. nr. EL-DD-136.

Calculul termic al sistemului de însoțitori electrici s-a realizat cu echipamente Thermon, constructorul va utiliza aceste echipamente sau altele similare cu aceleași caracteristici tehnice ca și cele prezentate în proiect.

Toate echipamentele sistemului de încălzire electrică vor fi corespunzătoare condițiilor de mediu în care vor funcționa.

De asemenea, marcajul CE, așa cum este denumit oficial, reprezintă o marcă obligatorie de produs pentru piața europeană, care indică "certificarea" conform cerințelor formulate de Directiva Europenă de Marcaj.

În scopul sesizării vizuale a funcționării sistemului de încălzire electrică, se vor utiliza etanșări de capăt cu semnalizare optică a funcționării, culoare verde.

Controlul temperaturii se va realiza cu termostate echipate cu senzori de temperatură, montate pe conductă.

Trebuie să se acorde o atenție deosebită prevenirii pătrunderii apei la cablurile de încălzire electrică atât în timpul transportului cât și în timpul instalării și după instalare.

În timpul transportului de la furnizor la locație, capetele cablurilor de încălzire vor fi etanșate corespunzător prin garnituri de etanșare adezive termocontractabile care rămân montate până când se face conexiunea finală în cutia de joncțiune sau termostat.

Cablurile de încălzire trebuie instalate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Seturile de intrare sub izolație se utilizează de fiecare dată când cablurile de încălzire traversează izolația termică a conductei, pentru a preveni deteriorarea și a asigura rezistența la intemperii.

Cablul de încălzire fixat la echipamente, flanșe etc. trebuie să permită scoaterea ușoară a echipamentului fără a deteriora cablul.

Pentru a obține un bun contact între încălzitor și suprafața încălzită, poate fi utilizată o bandă sau o folie metalică suplimentară.

Pe ambele părți ale echipamentelor, flanșelor etc. trebuie prevăzute benzi de fixare suplimentare pentru a evita slăbirea fixării cablului de încălzire.

Trebuie luate măsuri speciale pentru a împiedica deteriorarea cablurilor de încălzire de marginile ascuțite sau suprafețele aspre ale echipamentelor asociate conductei.

Materialele de fixare trebuie să asigure un contact continuu și permanent între cablul de încălzire și conductă.

Acestea trebuie să fie necorozive și adecvate pentru temperatura de funcționare relevantă și să nu deterioreze mecanic sau chimic cablul de încălzire.

Conducta încălzită electric trebuie să fie clar marcată cu semne de benzi de avertizare rezistente la intemperii, vizibile din toate părțile.

Distanța dintre două benzi avertizoare nu trebuie să se fie mai mare de 5 metri.

La cerere, producătorul trebuie să furnizeze certificate de încercare de tip pentru cablurile de încălzire electrică.

O inspecție generală trebuie făcută in site asupra echipamenelor care ar putea fi deteriorate în timpul transportului.

Cablurile de încălzire trebuie să fie verificate vizual pentru depistarea deteriorărilor produse în timpul transportului și manipulării.

Testele de rezistență la izolație se efectuează ca o verificare finală.

Înainte de instalarea izolației termice și după instalarea izolației termice, rezistența de izolație a cablului de încălzire trebuie măsurată în condiții normale de uscare și înainte de conectarea echipamentelor de conectare sau de control asociate.

Valoarea măsurată nu trebuie să fie mai mică de 20MΩ la 500 Vcc.

    - VERIFICAREA INSTALAȚIEI ELECTRICE

Verificarea instalațiilor electrice se va realiza conform Caiet de Sarcini atașat proiectului – document nr. B.031.007-EL-CS-127.