JURNAL DE CABLURI ELECTRICE

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului

Ochiuri - jud. Dâmbovița

FAZA: PT + DE

| Nr. crt. | Simbol cablu | De la | La | Categorie cablu | U0/ U[kV] | Tip cablu | Nr.Cond. xSecţiune [mm] | Lungime cablu [m] (Nota 1) | Diam. Ext. [mm] | Rev. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1 | CAM20kV | PTAB | Forţă | 12/20 | NA2XSY | 3x(1x150) | 300 | 3x39,0 | 02 |
|  | W2 | TE | PLC | Comandă | 0,6/1 | CSYEAb(z)Y-F | 2x1.5 | 25 | 13.3 | 02 |
|  | W3 | TE | Pompa CNO-P-100A | Forţă | 0,6/1 | CYEAb(z)Y-F | 3x95+50 | 50 | 41.3 | 02 |
|  | W4 | TE | PTC Pompa CNO-P-100A | Comandă | 0,6/1 | CSYEAb(z)Y-F | 2x1.5 | 50 | 13.3 | 02 |
|  | W5 | TE | PLC (Pompa CNO-P-100A-permisie pornire) | Comandă | 0,6/1 | CSYEAb(z)Y-F | 2x1.5 | 25 | 13.3 | 02 |
|  | W6 | TE | PLC (Pompa CNO-P-100A) | Comandă | 0,6/1 | CSYEAb(z)Y-F | 2x1.5 | 25 | 13.3 | 02 |
|  | W7 | TE | Cutie acț. Pompa CNO-P-100A | Comandă | 0,6/1 | CSYEAb(z)Y-F | 12x2.5 | 50 | 24.3 | 02 |
|  | W8 | TE | Pompa CNO-P-100R | Forţă | 0,6/1 | CYEAb(z)Y-F | 3x95+50 | 60 | 41.3 | 02 |
|  | W9 | TE | PTC Pompa CNO-P-100R | Comandă | 0,6/1 | CSYEAb(z)Y-F | 2x1.5 | 60 | 13.3 | 02 |
|  | W10 | TE | PLC (Pompa CNO-P-100R-permisie pornire) | Comandă | 0,6/1 | CSYEAb(z)Y-F | 2x1.5 | 25 | 13.3 | 02 |
|  | W11 | TE | PLC (Pompa CNO-P-100R) | Comandă | 0,6/1 | CSYEAb(z)Y-F | 2x1.5 | 25 | 13.3 | 02 |
|  | W12 | TE | Cutie acț. Pompa CNO-P-100R | Comandă | 0,6/1 | CSYEAb(z)Y-F | 12x2.5 | 60 | 24.3 | 02 |
|  | W13 | UPS | PLC | Forţă | 0,6/1 | Cablu de forță armat cu conductoare din cupru, rezistent la foc T=90 min. | 3x2.5 | 25 | 15.5 | 02 |
|  | W14 | TE | PLC | Forţă | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2.5 | 25 | 15.5 | 02 |
|  | W15 | UPS | COP – Priza consolă op. | Forţă | 0,6/1 | Cablu de forță armat cu conductoare din cupru, rezistent la foc T=90 min. | 3x2.5 | 25 | 15.5 | 02 |
|  | W16 | TE-02 | Tablou de utilități container operator | Forță | 0,6/1 | CYAb(z)-F | 5x4 | 25 | 19,8 | 02 |
|  | W17 | TE | Iluminat skid pompe | Iluminat | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 70 | 15,5 | 02 |
|  | W18 | TE | Iluminat perimetral (coloana principală) | Iluminat | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x4 | 105 | 17,5 | 02 |
|  | W19 | Doze de derivație | Iluminat perimetral (derivații spre echipamente) | iluminat | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2,5 | 80 | 15,5 | 02 |
|  | W20 | TE | Însoțitori el. HT1 | Forţă | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x4 | 50 | 17.5 | 02 |
|  | W21 | TE | Însoțitori el. HT2 | Forţă | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2.5 | 50 | 15.5 | 02 |
|  | W22 | TE | Însoțitori el. HT3 | Forţă | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2.5 | 50 | 15.5 | 02 |
|  | W23 | TE | Însoțitori el. HT4 | Forţă | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2.5 | 50 | 15.5 | 02 |
|  | W24 | TE | Buton de oprire de urgență | Comandă | 0,6/1 | CSYEAb(z)Y-F | 3x1.5 | 25 | 12,5 | 02 |
|  | W25 | TE | PLC (a 2-a alimentare normală) | Forță | 0,6/1 | CYAbY-F | 3x2,5 | 25 | 15,5 | 02 |
|  | W26 | TE | Însoțitori el. HT6 (Pompa CNO-P-100A) | Forţă | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2.5 | 50 | 15.5 | 02 |
|  | W27 | TE | Însoțitori el. HT2 (Pompa CNO-P-100R) | Forţă | 0,6/1 | CYAb(z)Y-F | 3x2.5 | 50 | 15.5 | 02 |

Nota 1: Cablurile electrice vor fi tăiate în lungime după măsurarea traseelor de cabluri în teren.

Nota 2: Cablurile interioare cabinei PTAB (de conectare între echipamentele din PTAB) nu sunt incluse în document. Aceste cabluri sunt parte integrantă a furniturii PTAB.